鹰潭市余江区春涛加油站

鹰潭余江区杨溪加油站有限公司建设项目

安全设施验收评价报告

（终稿）

建设单位：鹰潭市余江区春涛加油站

建设单位法定代表人：杨林

建设项目单位：鹰潭余江区杨溪加油站有限公司

建设项目单位联系人：杨林

建设项目单位联系电话：15907013743

（公章）

2023年12月5日

鹰潭市余江区春涛加油站

鹰潭余江区杨溪加油站有限公司建设项目

安全设施验收评价报告

（终稿）

法定代表人：应  宏

技术负责人：周红波

项目负责人：谢寒梅

报告完成日期:2023年12月5日

鹰潭市余江区春涛加油站

鹰潭余江区杨溪加油站有限公司建设项目安全设施验收评价报告

安全评价技术服务承诺书

一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心（公章）

2023年12月5日

规范安全生产中介行为的九条禁令

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

评 价 人 员

|  | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业信息识别卡编号 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 谢寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 |  |
| 项目组成员 | 谢寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 |  |
|  | 罗沙浪 | S011035000110193001260 | 036829 |  |
|  | 王 波 | S011035000110202001263 | 040122 |  |
|  | 王 冠 | S011035000110202001523 | 027086 |  |
|  | 郑 强 | S011035000110192001584 | 029624 |  |
| 报告编制人 | 郑 强 | S011035000110192001584 | 029624 |  |
| 报告审核人 | 戴 磷 | 1100000000200597 | 019915 |  |
| 过程控制负责人 | 檀廷斌 | 1600000000200717 | 029648 |  |
| 技术负责人 | 周红波 | 1700000000100121 | 020702 |  |

参  与  人  员

| 姓 名 | 专 业 | 签 字 |
| --- | --- | --- |
| 秦赋江 | 冶金工程 |  |

- 前 言

本报告为鹰潭市余江区春涛加油站鹰潭余江区杨溪加油站有限公司建设项目的安全设施验收评价报告，该加油站建设项目为鹰潭市余江区春涛加油站投资新建。2023年10月26日，鹰潭余江区杨溪加油站有限公司取得鹰潭市余江区行政审批局核准的《企业名称设立登记通知书》（赣鹰余）内名预核字[2023]53076337号。鹰潭余江区杨溪加油站有限公司建设项目（以下简称：“该加油站”）该站位于江西省鹰潭市余江区杨溪乡杨溪村320国道以北，主要经营0#柴油、92#汽油、95#汽油。站内设5个卧式埋地双层油罐，3个0#柴油罐（容积为40m³）、1个92#汽油储罐（容积40m³）、1个92#/95#汽油隔仓储罐（容积50m³，对半分隔），最大存储量为210m³，实际油品折算总容量为150m3（柴油折半），为二级加油站。

汽油和柴油均是化学品液体。汽油、柴油均为危险化学品，其中汽油火险分级为甲B类，属于我国首批重点监管及特别管控的危险化学品，其蒸汽与空气形成爆炸性气体，遇明火、高热易燃烧爆炸；柴油火险分级为丙A类，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。

2022年10月25日，取得鹰潭市余江区发展和改革委员会颁发的《江西省企业投资项目备案登记信息表》（统一项目代码：2208-360622-04-01-581004）。

2022年12月1日，取得鹰潭市商务局印发的《关于对新建余江区杨溪加油站规划确认的通知》（鹰商务市场字[2022]52号）。

2022年8月18日，取得鹰潭市自然资源局余江分局颁发的《国有建设用地使用权成交确认书》（土地面积：3219.66㎡，出让年期：40年）

2023年2月8日，取得鹰潭市自然资源局余江分局颁发的《建设用地规划许可证》（地字第360603202300003号）。

2023年2月22日，取得鹰潭市行政审批局颁发的《危险化学品建设项目安全条件备案告知意见书》（鹰行审危化项目安条备字[2023]1号）。

2023年3月22日，取得得鹰潭市行政审批局颁发的《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》（鹰行审危化项目安设审字[2023]1号）。

根据《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令【2021】第88号）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令【2011】第591号，【2013】第645号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》安监总局令第55号（安监总局令第79号修正）、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》安监总局45号令（安监总局令第79号修正）的要求，新、改、扩建项目完成后，企业应对项目进行安全验收评价，以判断工程项目在劳动安全卫生方面对国家及行业有关的标准和法规的符合性，并检查相关安全配套设施“三同时”的有效性。

受鹰潭市余江区春涛加油站的委托，江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心承担其鹰潭余江区杨溪加油站有限公司建设项目安全设施验收评价工作，于2023年10月组成评价小组，对所提供的资料、文件进行了审核，对现场进行了实地检测，根据《安全评价通则》AQ8001-2007和《安全验收评价导则》AQ8003-2007要求，编写此验收评价报告。

需要说明的是，本次安全验收评价报告和结论是根据评价时加油站的现实系统状况做出。评价小组的工作只对评价时加油站的现实系统状况负责。

评价小组在工作中得到了鹰潭市余江区春涛加油站有限公司鹰潭余江区杨溪加油站有限公司的大力支持，在此表示感谢。

目录

前 言	V

1 评价概述	1

1.1评价的目的和原则	1

1.1.1评价的目的	1

1.1.2评价的原则	1

1.2评价依据	1

1.2.1法律、法规、规定和规范性技术文件	1

1.2.2评价标准、规范	4

1.2.3相关资料	6

1.3评价范围及内容	6

1.3.1评价范围	6

1.3.2评价内容	6

1.4评价程序	7

2 建设项目概况	8

2.1建设项目基本情况	8

2.1.1 建设单位及建设项目单位概况	8

2.1.2建设项目概况	9

2.1.2 建设基本情况	10

2.2 加油站概况	11

2.2.1周边环境	11

2.2.2 自然条件	12

2.2.3交通运输	13

2.2.4总图及平面布置	14

2.3 主要设备、建筑物及工艺	16

2.3.1主要设备、建筑物	16

2.3.2工艺流程	18

2.4 辅助设施	19

2.4.1供配电	19

2.4.2给排水	22

2.4.3自控与仪表	23

2.5 消防、安全设施及安全管理	24

3 主要危险、有害因素分析	28

3.1 物料的危险、有害因素分析	28

3.2危险化学品及危险工艺辨识	30

3.3 重大危险源辨识	31

3.3.1重大危险源辨识依据	31

3.3.2危险化学品重大危险源的辨识情况	33

3.4加油站主要危险因素分析	34

3.5经营过程中的危险辨识	37

3.5.1火灾、爆炸危险因素	37

3.5.2电气伤害	39

3.5.3车辆伤害	39

3.5.4中毒和窒息	39

3.5.5高处坠落	40

3.6环境、自然危害因素分析	41

3.7有害因素分析	42

3.7.1有害物质	42

3.7.2噪声危害	42

3.8危险和有害因素分析总结	42

3.9爆炸危险区域划分	42

3.10 典型事故案例	43

4 评价单元的确定及评价方法选择	45

4.1 评价单元的确定	45

4.2 评价方法简介	45

4.2.1作业条件危险性评价法	45

4.2.2危险度评价法	48

4.2.3安全检查表法	49

5 危险性分析评价	50

5.1 作业条件危险性评价法（LEC）	50

5.1.1评价单元	50

5.1.2作业条件危险性评价法的计算结果	50

5.2 危险度评价	51

6 符合性评价	53

6.1 站址选择及外部距离	53

6.2 加油站站内平面布置符合性评价	56

6.3 加油站工艺装置符合性评价	59

6.4 加油站消防设施及给排水符合性评价	64

6.5 加油站电气、报警和紧急切断系统符合性评价	65

6.6 加油站采暖通风、建（构）筑物、绿化符合性评价	67

6.7 法律法规符合性评价	69

6.8 安全管理制度	70

6.9 安全管理组织	71

6.10应急救援	71

6.11 安全设施设计的采纳情况	75

6.12评价小结	95

7已采取的对策措施	96

8现场整改落实情况	98

8.1隐患整改措施	98

8.2 整改落实情况	98

8.3建议采取的对策措施	99

9 安全验收评价结论	100

2、危险有害因素辨识结果	100

现场照片：	102

10 附件	103

鹰潭市余江区春涛加油站

鹰潭余江区杨溪加油站有限公司建设项目

安全设施竣工验收评价报告

# 1 评价概述

## 1.1评价的目的和原则

### 1.1.1评价的目的

该加油站验收评价的目的是贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，为项目安全验收提供科学依据。

通过对项目的设施、设备、装置试运行状况及安全管理状况的安全评价，查找该加油站存在的危险、有害因素的种类和程度；评价项目及与之配套的安全设施是否符合国家有关安全生产的法律法规和技术标准；提出合理可行的安全对策措施及建议。

### 1.1.2评价的原则

坚持合法性、科学性、公正性和针对性的原则，以国家有关法律、法规、规范、标准为依据，采用科学的态度，对安全评价的每一项工作都力求做到客观公正，安全对策措施及建议具有针对性和可操作性。

## 1.2评价依据

### 1.2.1法律、法规、规定和规范性技术文件

《中华人民共和国安全生产法》   国家主席令〔2021〕第88号，自2021年9月1日起实施

《中华人民共和国劳动法》（1994年）国家主席令第28号（2018年12月29日修正）

《中华人民共和国消防法》国家主席令〔2008〕第6号（2021年国家主席令第81号修改，自2021年4月29日起实施）

《中华人民共和国环境保护法》  国家主席令【2014】第9号

《中华人民共和国职业病防治法》国家主席令【2011】第52号（2018年第24号修订）

《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕

- 17号）

《生产安全事故应急条例》 国务院令〔2019〕第708号2018年12月5日国务院第33次常务会议通过，2019年4日1日起施行

《危险化学品安全管理条例》国务院令〔2013〕第591号（645号修改）

《劳动保障监察条例》           国务院令〔2004〕第423号

《生产经营单位安全培训规定》安监总局第3号令（国家安监总局第63、80号令修改）

《国家安全监管总局关于修改《<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定》等四部规章的决定      国家安监总局令第77号令

《危险化学品建设项目安全监督管理办法》国家安全生产监督管理总局45号令（国家总局令第79号修正）

《危险化学品经营许可证管理办法》国家安监总局55号令（国家总局令第79号修正）

《国务院办公厅关于加快发展流通促进商业消费的意见》国办发〔2019〕42号

《产业结构调整指导目录（2019年本）》国家发展和改革委员会令2021第49号

《江西省商务厅关于取消和下放石油成品油经营资格审批权限有关事项的通知》赣商务运行函〔2020〕27号

《生产安全事故应急预案管理办法》国家安监总局令第88号（2019年7月11日应急管理部令第2号修正）

《江西省安全生产条例》2023年7月26日江西省第十四届人大常委会第三次会议第二次修订

《江西省消防条例》2020年11月25日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议第六次修正

《江西省人民政府关于印发江西省水污染防治工作方案的通知》赣府发〔2015〕62号

《江西省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则（试行）》赣应急字[2021]100号

《高毒物品目录》                 （卫法监发[2003]142号）

《危险化学品目录》（2022调整版）安监总局等十部门第5号公告（应急管理部等十部门2022年第8号公告）

《易制爆危险化学品名录》（2017年版）

《易制毒化学品管理条例》国务院令【2005】第445号（2016年国务院第666号令、2018年国务院第703号修改）

《各类监控化学品名录》工信部【2020】第52号

《特别管控危险化学品目录》

应急管理部等四部门公告[2020]第3号

《重点监管的危险化学品名录（2013年完整版）》

国家安监总局

《重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则（2013年版）》国家安监总局

《重点监管的危险化工工艺目录（2013年完整版）》  国家安监总局

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修改版）》国家安监总局令第36号（国家安监总局令第77号修改）

### 1.2.2评价标准、规范

《建筑防火通用规范》                     GB/T55037-2022

《建筑设计防火规范》             GB50016-2014（2018年版）

《汽车加油加气加氢站技术标准》             GB50156-2021

《汽车加油加气站消防安全管理》             XF/T3004-2020

《爆炸危险环境电力装置设计规范》           GB50058-2014

《供配电系统设计规范》                     GB50052-2009

《危险化学品重大危险源辨识》               GB18218-2018

《建筑物防雷设计规范》                     GB50057-2010

《建筑灭火器配置设计规范》                 GB50140-2005

《油气回收装置通用技术条件》             GB/T 35579-2017

《油气回收系统防爆技术要求》             GB/T 34661-2017

《车用汽油》                               GB 17930-2016

《车用柴油》（国家标准第1号修改单）GB 19147-2016/XG1-2018

《加油站大气污染物排放标准》               GB 20952-2020

《燃油加油站防爆安全技术 第1部分：燃油加油机防爆安全技术要求》GB/T 22380.1-2017

《燃油加油站防爆安全技术 第2部分：加油机用安全拉断阀结构和性能的安全要求》GB/T 22380.2-2019

《燃油加油站防爆安全技术 第3部分：剪切阀结构和性能的安全要求》GB/T 22380.3-2019

《汽车加油站防雷装置检测技术规范》        DB36/T 720-2013

《加油站用埋地钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范》

SH/T 3178-2015

《安全标志及其使用导则》                    GB2894-2008

《低压配电设计规范》                       GB50054-2011

《防止静电事故通用导则》                   GB12158-2006

《企业职工伤亡事故分类》                    GB6441-1986

《工业企业设计卫生标准》                      GBZ1-2010

《消防安全标志第1部分：标志》             GB13495.1-2015

《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》 GB 7231-2003

《生产过程危险和有害因素分类与代码》        GB/T13861-2009

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》

GB/T29639-2020

《个体防护装备配备规范 第1部分_总则》   GB 39800.1-2020

（2022-01-01实施）

《加油加气站视频安防监控系统技术要求》    AQ/T 3050-2013

《安全评价通则》                            AQ8001-2007

《安全验收评价导则》                        AQ8003-2007

相关的专业性国家标准、行业标准和地方标准及规定。

### 1.2.3相关资料

营业执照、企业名称设立登记通知书、土地证明、江西省雷电防护装置检测报告；设计单位、施工单位、监理单位资质；安全管理制度、岗位操作规程、应急预案；总平面布置竣工图等。

## 1.3评价范围及内容

### 1.3.1评价范围

根据委托，本次评价范围为该新建加油站的建（构）筑物、经营、储存装置及其平面布置以及对项目的外部环境的评价，对企业安全管理、应急措施的评价。

消防执行国家和地方消防方面的法规和标准。该站涉及的场外机动车辆运输、职业危害及环境保护验收等，以及此次验收未进行安装的洗车机，均不在此次评价范围内。

### 1.3.2评价内容

1、检查项目中安全设施是否与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；检查与评价项目及与之配套的安全设施是否符合国家有关安全生产的法律、法规和标准。

2、检查项目运行情况，以及对员工的安全教育培训情况和作业人员的培训、取证情况；

3、检查安全生产管理体系及安全生产管理制度的建立健全和执行情况；

4、检查审核国家要求的设备、管道等的检验取证工作及有强制检验要求的防雷、防静电设施的检测、校验情况，以及项目消防验收的情况；

5、分析项目工程中存在的危险、有害因素，采用安全检查表法检查工程项目与国家相关标准的符合性；

6、采用定性、定量的评价方法进行评价；

7、提出对策措施和建议；

8、得出评价结论。

## 1.4评价程序

评价程序见图1.4-1。

前期准备

辨识与分析危险、有害因素

划分评价单元

定性、定量评价

提出安全对策措施建议

做出评价结论

编制安全验收评价报告

图1.4-1 评价工作程序图

# 2 建设项目概况

## 2.1建设项目基本情况

### 2.1.1 建设单位及建设项目单位概况

- 1、建设单位：鹰潭市余江区春涛加油站

成立日期：2022年02月15日

营业执照证照编号：L222058808

统一社会信用代码：91360622MA7HH4WU8R

企业类型：个人独资企业

住址：江西省鹰潭市余江区春涛镇坞桥村北侧一公里处315县道以东

经营范围：“一般项目：润滑油销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 许可项目：成品油零售（柴油、汽油），烟草制品零售，食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）”。

- 2、建设项目单位：鹰潭余江区杨溪加油站有限公司

- 2023年10月26日经鹰潭市余江区行政审批局预核准设立（（赣鹰余）内名预核字[2023]53076337号），注册资本：450万元人民币；住所：江西省鹰潭市余江区杨溪乡杨溪村320国道以北；行业：批发和零售业/机动车燃油零售；企业登记注册类型：民营及民营控股企业。

### 2.1.2建设项目概况

项目名称：鹰潭余江区杨溪加油站有限公司建设项目

项目立项：鹰潭市余江区发展和改革委员会备案（统一项目代码：2208-360622-04-01-531004）

规划确认：鹰潭市商务局《关于对新建余江区加油站规划确认的通知》（鹰商务市场字〔2022〕52号）

建设用地：2022年8月18日与鹰潭市自然资源局余江分局签订《国有建设用地使用权成交确认书》，土地面积：3219.66 m2（合4.83亩）；土地用途：零售商业用地（加油加气用地）；出让年期：40年。2023年2月8日取得鹰潭市自然资源局余江分局颁发的《建设用地规划许可证》（地字第360603202300003）。

建设地址：鹰潭市余江区杨溪项杨溪村320国道以北

建设单位：鹰潭市余江区春涛加油站

建设项目单位：鹰潭余江区杨溪加油站有限公司

项目性质：新建

项目投资：450万元

设计单位：美华建筑设计有限公司（设计资质：化工石化医药行业乙级……）

施工单位：山东军辉建设集团有限公司（施工资质：石油化工工程施工总承包壹级……）

监理单位：鹰潭中顺建设监理有限公司（监理资质：市政公用工程监理乙级、房屋建筑工程监理乙级）

项目建设规模：建设用地3219.66m2。新建3个40m3的0#柴油罐、1台40m3的92#汽油罐、1台50m3的92#/95#汽油隔仓罐（容积对半），油罐总容量为210m3，柴油折半后油罐总容量为150m3，属二级加油站。

新建项目的基本组成见表2.1-1：

表2.1-1  该新建项目基本组成

| 序号 | 项目名称 | 面积、数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 油罐区 | 1处，159.04 m2，5台双层埋地油罐 | 40m3的0#柴油罐3个，40m3的92#汽油储罐1台、50m392#/95#汽油隔仓罐1台 |
|  | 罩棚 | 1个，占地面积466.20m2 | 设6座单柱加油岛，每座加油岛设置一台双枪加油机，高7.2m |
|  | 站房 | 1栋，占地面积165.64m2 | 二层，框架 |
|  | 机动车停车位 | 8车位，占地面积15.4m2 |  |
|  | 非机动车停车位 | 25车位，占地面积6.00m2 |  |
|  | 隔油池 | 1处，占地面积4.00m2 | 容积6m3 |
|  | 杆上变压器 | 1台，250kva |  |

该站设人员10人，其中主要负责人1人，专职安全管理人员1人。加油员及其他人员8人。

### 2.1.2 建设基本情况

加油站情况简介如下表所示：

表2.1-2  加油站基本情况

| 加油站名称 |  | 鹰潭余江区杨溪加油站有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加油站地址 |  | 江西省鹰潭市余江区杨溪乡杨溪村320国道以北 |  |  |  |  |  |  |
| 投资人 |  |  | 主管负责人 | 杨林 |  | 联系电话 |  | 15907013743 |
| 职工人数 |  | 10 | 安全管理人员 |  |  |  |  | 1 |
| 占地面积 |  | 3129.66m2 | 储存能力 | 210m³ |  | 加油站级别 |  | 二级 |
| 加油机 |  | 正星 | 加油机数量 | 六台 |  | 加油枪数量 |  | 12枪 |
| 建、构筑物情况 | 名称 | 结构类型 | 耐火等级 | 层 数 |  | 高 度（m） |  | 面积（m²） |
|  | 加油罩棚 | 钢结构 | 不低于0.25h | 1 |  | 7.2 |  | 419.9 |
|  | 站 房 | 框架结构 | 二级 | 2 |  | 7.2 |  | 165.64 |
|  | 油罐区 | 砼结构 | -- | -- |  | -- |  | 152 |
| 储 罐 情 况 | 序号 | 油品名称及编号 | 单罐容积（m³） |  |  | 油罐 |  | 形 式 |
|  | V101 | 0#柴油 | 40m³ |  |  | 双层SF储罐 |  | 卧式埋地 |
|  | V102 | 0#柴油 | 40m³ |  |  | 双层SF储罐 |  | 卧式埋地 |
|  | V103 | 92#汽油 | 40m³ |  |  | 双层SF储罐 |  | 卧式埋地 |
|  | V104 | 0#柴油 | 40m³ |  |  | 双层SF储罐 |  | 卧式埋地 |
|  | V105 | 92#/95#汽油 | 50m³(容积对半） |  |  | 双层SF储罐 |  | 卧式埋地 |
| 主要 消防设施 |  | 35 kg推车式干粉灭火器1台；5kg手提式干粉灭火14具；3kg手提式二氧化碳灭火2具；灭火毯5块，2.5m3沙池一座，消防器材箱1个。 |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  | 美华建筑设计有限公司 |  |  | 资质 |  | 化工石化医药行业专业甲级 |  |
| 土建施工单位 |  | 山东军辉建设集团有限公司 |  |  | 资质 |  | 石油化工工程施工总承包壹级 |  |
| 监理单位 |  | 鹰潭中顺建设监理有限公司 |  |  | 资质 |  | 房屋建筑工程监理乙级 |  |

该加油站折算总储量为210m³，最大单罐容积为50m³，属二级加油站。与该加油站安全设施设计一致。

## 2.2 加油站概况

### 2.2.1周边环境

该加油站位于江西省鹰潭市余江区杨溪乡杨溪村320国道以北，站区占地面积3219.66平方米，加油站坐北朝南，站区周边环境如下：

东面：为空地；

东南：隔320国道有1栋民房（三类保护物）；

南面：一条东西走向架空电力线（H=12m，无绝缘层）；隔空地为东西走向的320国道；

西面：一条南北向的村道；

北面：为空地。

站区周边50米范围内无饮用水源、水厂以及水源保护区、机场以及地铁站出入口、风景名胜区和自然保护区、军事禁区、军事管理区、学校、医院、影剧院、体育场（管）等公共设施。

加油站内有混凝土路面与公路相连，站区内地势平坦，站内地坪0.2%坡向道路进出口。

根据设计单位提供的总平面布置图，和现场实地勘查建设项目的油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离见表2.2-1。

表2.2-1 油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物实际距离（m）

| 名称 | 方位 | 建筑物 | 实际间距 (m) | 标准要求(m) (GB50156-2021) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 埋地油罐 （二级站，有油气回收） | 东南 | 民房（三类保护物） | 139.6 | 8.5（汽）、6（柴） |
|  | 南面 | 320国道 | 94 | 5.5（汽）、3（柴） |
|  |  | 架空电力线（H=12m，无绝缘层） | 42.1 | 13 |
|  | 西面 | 村道 | 19.6（汽）、15.8（柴） | 5（汽）、3（柴） |
| 加油机 | 东南 | 民房（三类保护物） | 119.7（汽）、109（柴） | 7（汽）、6（柴） |
|  | 南面 | 320国道 | 77.2（汽）、66.5（柴） | 5（汽）、3（柴） |
|  |  | 架空电力线（H=12m，无绝缘层） | 28.5（汽）、16.4（柴） | 6.5 |
|  | 西面 | 村道 | 28（汽）、25.9（柴） | 5（汽）、3（柴） |
| 通气管 | 东南 | 民房（三类保护物） | 146.8 | 7 |
|  | 南面 | 320国道 | 97.2 | 5 |
|  |  | 架空电力线（H=12m，无绝缘层） | 44.2 | 6.5 |
|  | 西面 | 村道 | 17.5 | 5 |

### 2.2.2 自然条件

1）气象条件

属中亚热带湿润季风温和气候，其特点是四季分明，气温偏高，光照充足，雨量丰沛，无霜期长。多年平均气温18.4℃，1月平均气温5.8℃，极端最低气温-10.4℃（1991年12月29日）；7月平均气温29.7℃，极端最高气温41.0℃（1991年7月23日）。最低月均气温3.3℃，最高月均气温34.9℃。平均气温年较差23.3℃，最大日较差29.7℃（2007年3月21日）。生长期年平均317天，无霜期年平均267天，最长达317天，最短为240天。年平均日照时数1749.9小时，年总辐射108.5千卡/平方厘米。年平均降水量1881.8毫米，年平均降雨日数为187.7天，最多达215天（1985年），最少为135天（1978年）。极端年最大雨量2768.2毫米（1998年），极端年最少雨量1255.0毫米（1978年）。降雨集中在每年4月至6月，6月最多。

鹰潭市年平均雷暴日数为49~59d/a，局部最高次数为79d/a。

2）地质

工程所在地场地基本平整，基础置于粉质粘土层。本场地及其附近没有可能影响工程稳定性的不良地质现象，场地及周边没有古河道、暗浜、暗塘、人工洞穴或其它人工地下设施等。

3）地震

根据《中国地震烈度区划图》和《建筑抗震设计规范》的规定，当地区建筑场地设防烈度为6度，设计基本地震加速度为0.05g。所以本加油站建设项目建（构）筑物按地震基本烈度6度设防。

### 2.2.3交通运输

鹰潭市位于浙、皖、赣、闽4省交汇处，“东连江浙，南控瓯闽，信之大邑，六省通衢”的区位优势明显。浙赣、皖赣、鹰厦、沪昆客专杭南长段（在建）四条铁路干线在鹰潭纵横交汇，贯通大江南北，境内营运里程达156.3公里。是中国最重要的交通枢纽之一。“206、320国道和G60沪昆高速公路和G35济广高速公路横贯全境，迎来送往四方宾朋。公路四通八达，320、206国道纵横境内，上海至瑞丽高速公路穿境而过，高速挂线一期工程已建成通车，乘车鹰潭至南昌1.5小时，达上海5.5小时，到杭州4小时，市、乡、村公路网络相通。鹰潭站是南昌铁路局唯一一个特等站。全市水运通畅，千里信江直通鄱阳湖。鹰潭地理位置优越，交通运输发达。

本项目依靠站内道路与320国道直接相通，交通条件十分便利。

### 2.2.4总图及平面布置

项目平面布置分为：加油区、站房、油罐区、停车位。

加油站进、出口由站内道路分别与320国道连接。加油站在站区南侧320国道旁设置入口指示灯和品牌柱。加油站进出口车道宽度均大于6m，道路转弯半径为9m。站区门口、危险路段、转弯路段按要求设置限速标牌和警示标牌。站区东、西、北面设置实体围墙（墙高2.2m）。

加油区：面向320国道设置，共设6个加油岛， 6台双枪潜油泵加油机，东西向呈两排对称布置，由北向南分别为：1台（92#、95#）汽油双枪双油品加油机；1台（92#、0#）汽、柴油双枪双油品加油机；1台0#柴油双枪双油品加油机。相邻两加油岛之间距离最近为6.2m，加油机距离站房最近为6m。

加油岛上方设有钢结构网架罩棚，高度约为7.2m，南北长36.3m，东西宽26m，面积为419.9m2，每个加油岛设有1个钢立柱，加油机距离罩棚边缘不小于5m。

站房：位于罩棚北部，双层建筑，建筑高度7.2m，占地面积为165.64m2。一楼布置有营业厅、值班室（配置液位仪、泄漏检测报警仪、视频监控）、配电间（位于站房东北侧，处于爆炸危险区域、作业区之外），卫生间等。收银台及站房外墙各设1处紧急切断按钮。

站区东北角设置有1台杆上变压器，容量为250kva。

油罐区：位于站房西南部，四周砌筑防护围堰，高0.6m。埋设5个卧式双层SF油罐（由南向北呈两排设置），南侧一排由西向东分别为：(V104)40m30#柴油罐1个、(V105)50m³92#/95#汽油隔仓油罐1个；北侧一排由西向东分别为：（V101）40m³0#柴油罐1个、（V102）40m³0#柴油罐1个、（V103）40m³92#汽油罐1个。每个油罐设两根防浮抱带，抱带固定在预埋地脚螺栓上，抱带表面做加强级防腐措施。

双层油罐顶部纵向中心线上均装设渗漏检测立管，双层管道设测漏探测器，信号传送至值班室。

卸油口集中布置在油罐区南侧，采用密闭卸油，共设6个卸油口及1个油气回收口。卸油口西侧设有1座2.5m3消防沙池，东侧设置1个消防器材箱。在油罐区围堰东南角外侧安装有人体静电释放仪、静电接地报警仪。

通气管集中敷设在油罐区北侧，共设6根通气管，通气管高出地面4m，管径为50mm。

隔油池：设在站区西侧，占地面积为4m2，容积6m3。

停车位：设置在站房东侧，沿东侧围墙布置（南北向）8个机动车停车位，4个非机动车车位，最北侧两个机动车停车位设置充电桩。罩棚南侧空地设置一排非机动车车位（东西向）。

根据设计单位提供的总平面布置图及现场勘查，站内设施之间防火距离见表2.2-2。

表2.2-2加油设施之间防火间距表

| 名称 | 方位 | 相邻站内设施、 建（构）筑物 | 设计距离 （m） | 要求距离 （m） | 依据条款 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 油罐间 | 东-西 | 油罐V101与V102； V102与V103； V104与V105 | 0.5 | 0.5 | 5.0.13 | 符合 |
|  | 南-北 | 油罐V101、V102、V103 与V104、V105 | 0.5 | 0.5 |  | 符合 |
| 油罐 | 东 | 站房 | 汽油V103：4.00 汽油V105：5.75 | 4（3） |  | 符合 |
|  |  | 杆上变压器 | 36.43 | 8.5 | 2.1.18、 4.0.4、 5.0.10、 附录C | 符合 |
|  |  | 围墙 | 40.93 | 2 | 5.0.13 | 符合 |
|  | 西 | 围墙 | 2.58 | 2 | 5.0.13 | 符合 |
|  | 北 | 围墙 | 3 | 2 | 5.0.13 | 符合 |
| 通气管口 | 东 | 站房 | 5.76 | 2 | 5.0.13 | 符合 |
|  | 南 | 卸油口 | 4.56 | 3（2） | 5.0.13 | 符合 |
|  | 西 | 围墙 | 4.23 | 2 | 5.0.13 | 符合 |
|  | 北 | 围墙 | 5.58 | 2 | 5.0.13 | 符合 |
| 加油机 | 东北 | 杆上变压器 | 19.62 | 7（6） | 2.1.18、 4.0.4、 5.0.10、 附录C | 符合 |
|  |  | 直流充电桩 | 10.33 | 7（6） |  | 符合 |
|  | 东 | 机动车停车位 | 15.33 | 7（6） |  | 符合 |
|  | 北 | 站房 | 6 | 5（4） | 5.0.13 | 符合 |
| 卸油口 | 东 | 站房 | 7.62 | 5 | 5.0.13 | 符合 |
|  | 北 | 通气管口 | 4.56 | 3（2） | 5.0.13 | 符合 |

注：依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）；表中括号数字为柴油设备与站内设施的安全间距。

## 2.3 主要设备、建筑物及工艺

### 2.3.1主要设备、建筑物

（1）油罐区共5台储罐，3个40m³的0#柴油卧式SF双层储罐、1个40m³的92#汽油卧式SF双层储罐、1个50m³的92#/95#汽油卧式SF双层储罐。

（2）加油区共6个单柱加油岛，6台双枪加油机，均为正星科技股份有限公司生产IC卡税控燃油加油机，流量为5~50L/min，电源电压AC220V/50Hz，防爆等级为ExdbibmbⅡAT3Gb。

（3）站房一座，双层建筑，位于站区南部，一楼设有营业厅、淋浴间、食堂（无明火）、值班室、配电间、卫生间等功能开间，二楼设有办公室、监控室、设备间、档案室等。

（4）站区东、西、北三面设置高2.2m的实体围墙。

具体见表2.3-1、2.3-2。

表2.3-1 主要建、构筑物一览表

| 序号 | 建构筑 物名称 | 层数 | 高度（m） | 结构 形式 | 占地面积（m2） | 建筑面积（m2） | 火险 类别 | 耐火 等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站房 | 2 | 7.2 | 框架 | 165.64 | 331.28 | 民用 | 二级 | 内设便利店、站长室、配电间、卫生间等 |
| 2 | 罩棚 | 1 | 7.2 | 钢结构 | 419.9 |  | 甲类 | 不燃材料 | 6个钢立柱 |
| 3 | 隔油池 | - | - | 砼 | 4 | - | 甲类 | - | 容积：6m³ |

表2.3-2  主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 生产厂家 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加油机 | CS 42J2220G | 1 | 台 | 正星科技股份有限公司 | 流速5~50L/min，防爆等级为ExdbibmbⅡAT3Gb |
|  |  | CS 42D2222F | 2 |  |  |  |
|  |  | CS 42D2220F | 3 |  |  |  |
| 2 | 双层油罐 | SF型40m3 | 3 | 个 | 山东恒立鑫钢结构有限公司 | 0#柴油 |
|  |  | SF型40m3 | 1 |  |  | 92#汽油 |
|  |  | SF型50m3 | 1 |  |  | 92#/95#汽油 |
| 3 | 液位控制器 | AG/C | 1 | 台 | 北京仪通宇源测控技术有限公司 |  |
| 4 | 泄漏报警控制器 | FY-DLD | 1 | 套 | 山东峰盈环保科技有限公司 | 包括：双层油罐、双层管道测漏 |
| 5 | UPS电源 | SK3000 功率： 3000VA/1800W | 1 | 台 | 山克新能源科技（深圳）有限公司 |  |
| 6 | 人体静电释放仪 | TMR-PSA | 1 | 台 | 济南特美瑞环保科技有限公司 |  |
| 7 | 静电接地报警器 | / | 1 | 台 | / |  |
| 8 | 视频监控系统 | / | 1 | 套 | / |  |
| 9 | 潜油泵 | / | 6 | 台 | / |  |
| 10 | 油气回收系统 | 卸油油气回收系统 | 1 | 套 | / |  |
|  |  | 加油油气回收系统 | 1 |  |  |  |
| 11 | 紧急切断按钮 | / | 2 | 个 | / | 位于收银台、站房外墙 |
| 12 | 直流充电桩 | CSEVG-750/120KW-2 | 1 | 座 | 正星科技股份有限公司 | 户外使用IP54 2把60KW充电枪 |

### 2.3.2工艺流程

1）卸油工艺流程

油料用油罐车从石油库运至加油站罐区后，在卸油口附近停稳熄火，先用加油站的静电接地导线与油罐车卸油设施连接在一起，静置15分钟清除静电。然后用快速接头将油罐车的卸油管与埋地储油罐的快速密闭卸油口连接在一起，再开始卸油，通过量油孔计量需要卸油量。油品卸完后，检查没有溢油、漏油后，人工封闭好油罐进油口和罐车卸油口，拆除连通软管及静电接地装置。静置5分钟以后发动油品罐车缓慢离开罐区。

①汽油卸油工艺：本站建带汽油油气回收的卸油工艺。

在油罐车卸油过程中，将原来储油罐内散溢的油气，通过油气回收地下工艺管线及卸车软管重新收集至油罐车内，实现卸油与油气等体积置换。

带油气回收的汽油卸油工艺，流程图如下：

汽车油罐车车车

导静电软管

快速接头

埋地油罐

快速接头

导静电软管

快速接头

注：虚线箭头表示油气回收工艺路线。

②柴油卸油工艺，流程图如下：

汽车油罐车车车

导静电软管

快速接头

埋地油罐

2）加油工艺流程

加油：加油采用正压吸入工艺。通过油罐内的油泵将油品从储油罐抽出，经过加油机的油气分离器、计量器（加入油品的量可以从加油机的计数器上观察到），然后用加油枪加到车油箱中。带油气回收的加油工艺流程图如下：

①汽油加油机加油工艺：本站建带汽油油气回收的加油工艺。

由汽油加油机收集的油气回到汽油储油罐内。

加油枪

受油容器器

真空泵

油气回收管道

埋地油罐

潜油泵

加油管道

加油机

注：虚线箭头表示油气回收工艺路线。

②柴油加油机加油工艺，流程图如下：

埋地油罐

潜油泵

加油管道

加油机

加油枪

受油容器

## 2.4 辅助设施

### 2.4.1供配电

- 1、电源

电源由乡镇供电局电网提供，从当地10KV外接电源引至位于站区东北侧的杆上变压器（1台250KVA），然后再埋地引入站房东北侧的配电间，通过埋地填沙电缆沟敷设到加油机。工作电压为380V／220V，采用TN-S系统。站区设备供电负荷等级为三级。室外电源采用三相四线制，室内采用三相五线制。该站的电源进户线采用镀锌铁管引入室内电源箱。

- 2、负荷等级及用电负荷

根据国家标准《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）中有关负荷分级的规定，本项目设备用电负荷为三级。站内用电负荷均为220/380V低压用电负荷。本项目用电负荷主要为加油机、潜油泵、充电桩设施及室内照明用电，其中加油机、潜油泵等用电负荷约为10KW，站房照明及其他用电负荷约50KW，罩棚照明及室外照明负荷约10KW，充电桩设施用电负荷约为120KW，总用电负荷约为190KW，站区东北侧设置了1台250KVA杆上变压器，变压器满足该加油站用电负荷。

为了保证安全，低压配电柜、动力箱、开关柜等设备配备漏电保护器，采取保护接地措施。

仪表及控制系统的保护系统接入低压配电系统接地网。

监控和仪表控制系统（液位仪、测漏设备电源）为二级负荷，采用3KVA的UPS电源作为备用电源，供电时间不少于30min；应急照明自带蓄电池供电，供电时间不少于90min。

为防止意外事故发生，站内还在配电间内配备了一台50KW的柴油发电机作为备用电源。在停电情况下能保证加油站照明及加油设施的用电需求。柴油发电机备用电源与市电电源设置机械联锁，防止两路电源并列运行。

- 3、配电线路

站内室外电力电缆及控制电缆采用铠装电缆直埋地敷设。电缆进出建构筑物处穿钢管保护。

- 4、照明

- 在危险区内的照明灯具选择ExdⅡAT3型隔爆型防爆灯具，在危险区外的灯具选用非防爆型高压钠灯。罩棚、站房设置事故应急照明，应急时间不小于30min。

- 站房内采用普通节能型电气设备，罩棚下的灯具选用防护等级为IP55级的节能防护型。

- 加油站的罩棚、营业厅、配电间等设置事故照明。

- 加油区等爆炸危险环境内采用隔爆型灯具和开关，防爆级别为ExdⅡAT3。一般照明配线采用BV-0.45/0.75型铜芯导线，应急照明配线采用NHBV-0.45/0.75型铜芯塑料绝缘导线，均穿热镀锌钢管敷设。

- 5、防雷、防静电接地

（1）防雷

站区设备的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地采用共用接地装置，其接地电阻不大于4Ω。

站房属于三类防雷建筑物，沿屋面四周采用φ12的镀锌圆钢做避雷接闪带，利用柱内钢筋（不小于Ф10）作引下线，屋面接闪带网格不大于20×20(m)或24×16(m)。利用建筑物钢筋混凝土柱子（墙）内四根φ12以上主筋通长焊接，绑扎作为引下线，上与接闪带焊接，下与建筑物自然接地体可靠焊接，在对角两处引下线距地0.4m处设暗检测卡并引至接地装置。

罩棚按二类防雷建筑物，采用钢屋面防直击雷，利用罩棚钢柱作为防雷引下线，经过断接卡与加油站人工接地系统可靠连接。

每个油罐与接地干线连接处为两处，油罐、所有设备的金属外壳、配线钢管、铠装电缆铠装层等均应采用镀锌扁钢-40×4与接地干线可靠接地。

（2）防静电接地

埋地敷设的油品管线的始末端和分支处应设防静电和防感应雷的共用接地装置，输油管道上的法兰两端用BV-0.5KV-6mm2铜线跨接。

密闭卸油点旁设置防静电接地报警仪，距卸油点大于1.5米。

2023年10月7日，江西赣象防雷检测中心有限公司对本项目防雷装置进行了检测并出具了报告，报告编号：1152017005雷检字[2023]90020084，有效期至：2024年4月7日检测结论：合格。详见附件。

### 2.4.2给排水

（1）给水

该项目用水由市政供水提供，从市政供水管网接入DN50供水管，压力不小于0.3Mpa，站内水管DN32。站内主要用水为生活用水，能够满足站内用水要求。

（2）排水

生活污水经化粪池处理，排入低洼水沟进行农业灌溉。

卸油、加油区设环保沟引至站址西边隔油池，经隔油后排入自然体系。

站区内地面雨水及加油岛地面冲洗水汇集至排水沟经加油站西侧隔油池隔油处理后排入自然体系。

油罐清洗由专业队伍进行，清洗油罐的污水和隔油池的污油集中收集送至有关处理机构进行处理。

### 2.4.3自控与仪表

- 1、通讯

该加油站站房通讯设施有固定电话，配线采用直接配线方式。

- 2、视频监控系统

站房、罩棚、罐区等处设视频监控摄像头，信号线引至站房通讯机柜，通过视频监控系统对卸油口、油罐区、加油区及营业厅等重点部位进行监控。视频监控系统设置UPS电源。

- 3、仪表自动控制

该加油站工艺系统为常温常压，在油罐上设置了液位仪、渗漏检测传感器、防爆阻火器、压力真空阻火呼吸阀等安全监控防护措施。

油罐采取卸油时的防满溢措施。当油料达到油罐容量90%时，能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量95%时，油罐内的卸油防溢阀能自动切断油料进罐。液位监测仪及渗漏检测仪设置在站房内。

该加油站设置了事故紧急切断系统，事故紧急切断系统带失效保护功能，应只能手动复位。该站设置了2处紧急切断按钮，分别装于站房收银处及站房外墙处。加油机自带紧急切断按钮。

加油机加油软管上设拉断阀，防止加油软管被拉断或加油机被拉倒出现油品泄漏。加油机底部的供油管道上应设剪切阀，当加油机被撞或起火时，剪切阀能自动关闭。

## 2.5 消防、安全设施及安全管理

- 1、消防设施：

35 kg推车式干粉灭火器1台；5kg手提式干粉灭火14具；3kg手提式二氧化碳灭火2具；灭火毯5块，2.5m3沙池一座（配套消防铲、消防桶）。

表2.5-1消防设施一览表

| 序号 | 消防器材名称 | 型号规格 | 数量 | 所在位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式干粉灭火器 | MF/ABC5 | 14具 | 加油区6具、站房 8具 |
| 2 | 推车式干粉灭火器 | MFT/ABC35 | 1台 | 油罐区 |
|  | 手提式二氧化碳灭火器 | MT3 | 2具 | 配电间 |
| 3 | 灭火毯 |  | 5 块 | 油罐区、加油区 |
| 4 | 消防沙(配消防铲、消防桶) |  | 2.5m³ | 油罐区 |
| 5 | 消防器材箱 |  | 1座 | 油罐区 |

- 2、安全设施：

加油机自带紧急切断按钮，收银台和站房外墙分别设置紧急切断按钮。

油罐区6根汽油、柴油通气管分别设置，合并向上敷设，通气管管口设有阻火器，汽油罐通气管设有压力真空阻火呼吸阀，油气回收管上安装压力调节阀，通气管管口高出地面4m。

卸油管上安装了卸油防溢阀，卸油时油料达到油罐容量90％时，能触动高液位报警装置，油料达到油罐容量95％时，能自动停止油料继续进罐。

油储罐进油口、出油管、量油孔、通气管直接单独通往油罐，人孔设有操作井，人孔井采用钢制人孔盖。油罐顶部纵向中心线上均装设渗漏检测立管，在站房设置渗漏检测仪。

罐区卸油口设置有用于连接车辆的静电报警仪。储罐及管道进行了静电接地，法兰连接处用铜片进行了跨接。卸油管采用内设金属丝的软管，可以和车辆的油罐和储油罐进行可靠的静电连接。油罐设有双层管线渗漏装置，防溢油阀、高液位报警仪。

加油机罩棚顶灯为隔爆型荧光灯，罩棚下非处于爆炸危险区域的灯具，选用防护等级IP55级的照明灯具。加油站内爆炸危险区域以外的照明灯具选用非防爆型。

输油管线采用地沟预埋式，地沟用细沙填实。

加油机采用防爆型自动计量加油机。加油机设置安全拉断阀。

加油站劳动保护用品主要包括防静电工作服，手套等。

加油站设置双层罐液位仪、渗漏检测传感器，加油机设置了事故紧急切断按钮，事故状态下能手动停加油机。

在加油站作业区附设置“禁止烟火”、“禁止使用手机”标志；在油罐区设置“严禁烟火”标识，在卸油区域设置“卸油作业规程”操作牌。

- 消防验收

鹰潭余江区杨溪加油站有限公司建设项目于2023年11月16日取得鹰潭市余江区住房和城乡建设局下发的特殊建设工程消防验收意见书（余建消竣验[2023]23号），详见附件。

- 安全管理

鹰潭余江区杨溪加油站有限公司建设项目主要负责人杨林及安全管理人员刘国亮已取证，详见报告附件资料。

表2.5-2主要负责人和专职安全管理人员一览表

| 序号 | 姓名 | 职务 | 证书编号 | 有效期至 | 发证机关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杨 林 | 危险化学品经营单位主要负责人 | 360622198612277019 | 2026-09-26 | 鹰潭市应急管理局 |
| 2 | 刘国亮 | 危险化学品经营单位安全管理人员 | 360621196704159137 | 2025-12-27 | 鹰潭市应急管理局 |

该加油站制定了相关人员工作职责，包括加油站站长安全职责、加油站安全管理人员安全职责、加油站加油员安全职责、加油站计量员安全职责、加油站设备管理员安全职责等，详见报告附件资料。

该加油站制定了相关操作规程，包括车辆加油安全操作规程、卸油料安全操作规程、配电室安全操作规程、发电机操作规程等，详见报告附件资料。

该加油站制定了相关的安全管理制度，包括全员岗位安全责任制度、安全生产教育和培训制度、安全生产检查制度、安全风险分级管控制度、危险作业管理制度、职业健康管理制度、劳动保护用品使用和管理制度、安全生产隐患排查治理制度、重大隐患治理制度、生产安全事故报告和处理制度、安全生产考核奖惩制度、易燃易爆危险化学品安全管理制度、消防管理制度等，详见报告附件资料。

该加油站对站内安全风险进行辨识、分级，制作了风险分级四色图、风险分部信息图、安全风险点告知牌，并对安全风险进行了责任划分，制定了安全风险管控措施、应急清单。

该加油站已制定《鹰潭余江区杨溪加油站有限公司建设项目生产安全事故应急预案》。于2023年12月4日，取得鹰潭市行政审批局颁发的应急预案备案登记表，备案编号：360602-2023-XS043,加油站于2023年11月03日进行了应急救援演练教育培训，针对加油区现场发生火灾，进行了应急处置方法培训演练，演练培训后进行效果总结。应急演练培训记录见附件。

表 2.5-3应急救援器材一览表

| 序号 | 应急救援器材 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急照明 | 套 | 2 |
| 2 | 堵漏工具 | 套 | 2 |
| 3 | 急救药品 | 套 | 1 |
| 4 | 报警电话 | 部 | 1 |

- 4、工伤保险

根据《工伤保险条例》等相关法律法规规定，企业为员工办理了工伤保险，工伤保险办理凭证见附件。

# 3 主要危险、有害因素分析

## 3.1 物料的危险、有害因素分析

根据《危险化学品目录》（2015年版，2022年修订），项目危险化学品物质是汽油和1674柴油，汽油和1674柴油危险特性见下表所示。

表3.1-1  危险化学品物料危险特性表

| 危险化学品目录序号 | 品名 | 火灾 类别 | 闪点 | 沸点 | 爆炸极限（%） | CAS号 | 危险性类别 《危险化学品分类信息表》 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1630 | 汽油 | 甲B | -50～10 | 40～200 | 1.3～6.0 | 86290-81-5 | 易燃液体,类别2* 生殖细胞致突变性,类别1B 致癌性,类别2 吸入危害,类别1 危害水生环境-急性危害,类别2 危害水生环境-长期危害,类别2 |
| 1674 | 柴油 | 丙A | ≥60 | 282～338 | - | - | 易燃液体,类别3 |

汽油和柴油物料理化性质详见下表所示。

表3.1-2  汽油

| 品 名 | 汽油 | 别 名 |  | 危险化学品目录序号 | 1630 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | Gasoline；Petrol | 分 子 式 | C4-C12（烃） | CAS | 86290-81-5 |
| 危险性 类别 | CAS号： 86290-81-5，危险货物编号：31001 建筑火险分级：甲 易燃液体，类别2* 生殖细胞致突变性,类别1B 致癌性,类别2 吸入危害,类别1 危害水生环境-急性危害,类别2 危害水生环境-长期危害,类别2 |  |  |  |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。 熔点（℃）： <-60 沸点（℃）： 40～200 相对密度（水＝1）： 0.70-0.79 相对密度（空气＝1）： 3.5 饱和蒸气压（kPa）：无资料 燃烧热（Kj/mol） ：无资料 溶解性： 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪。 |  |  |  |  |
| 燃烧 爆炸 危险 性 | 燃烧性：易燃 建规火险等级：甲类 禁忌物：强氧化剂。 闪点：-50℃～10℃ 爆炸下限（V%）：1.3-6.0 自燃温度：210℃ 危险特性：其蒸汽与空气形成爆炸性气体，遇明火、高热易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。 稳定性：稳定 聚合危害：无 灭火方法：泡沫、二氧化碳、干粉。用水灭火无效。 |  |  |  |  |
| 包 装 与 储 运 | 危险货物包装标志：7 包装类别：Ⅰ 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。桶装堆垛不可过大，应留墙距，顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置。防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |  |  |
| 毒性 及 健康 危害 性 | 接触限值：中国MAC：300mg/m3（溶剂汽油）。 侵入途径：吸入，食入，经皮吸收。 健康危害：主要作用于中枢神经系统。急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止及化学性肺炎。可伴有中毒性周围神经病。液体吸入呼吸道致吸入性肺炎。溅入眼内，可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合征，周围神经病，皮肤损害。 |  |  |  |  |
| 急救 | 吸入：迅速脱离污染区，注意保暖，保持呼吸道通畅，呼吸困难时给氧，必要时进行人工呼吸，就医。 食入：给牛奶、蛋清、植物油等口服，洗胃，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，就医。 皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用流动清水彻底冲洗。 浓度超标时，戴防毒面具 生产过程密闭，全面通风，工作场所禁止吸烟，高浓度时戴化学防护眼镜 ，穿防静电工作服，戴防护手套。 |  |  |  |  |
| 泄漏 处置 | 切断一切火源，迅速撤离污染区人员至上风处。使用防毒面具，穿防静电工作服。在确保安全的前提下堵漏。喷水雾减少蒸气，但不能降低泄漏物在受限空间内的易燃性。禁止泄漏物进入受限制的空间（如下水道等），以避免发生爆炸。用砂土或其它不燃性吸附剂吸收，然后收集至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |

表3.1-3  柴油

| 品 名 | 柴油 | 别 名 |  | 危险货物编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | Diesel oil | 分 子 式 |  | 分 子 量 |  |
| 理 化 性 质 | 易燃液体,类别3 外观与性状：稍有粘性的棕色液体。 熔点（℃）：<-18 沸点（℃）： 282-338 相对密度（水＝1）：0.8-0.9 相对密度（空气＝1）： 饱和蒸气压（kPa）：无资料 燃烧热（Kj/mol） ：无资料 |  |  |  |  |
| 燃烧 爆炸 危险 性 | 燃烧性：易燃 建规火险等级：丙A类 闪点：≥60℃ 爆炸下限（V%）：无资料 自燃温度：257℃ 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 稳定性：稳定 聚合危害：无 禁忌物：强氧化剂、卤素。 灭火方法：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 |  |  |  |  |
| 毒性 及 健康 危害 性 | 接触限值：中国MAC：未制定标准。 侵入途径：吸入，食入，经皮吸收。 健康危害：具有刺激作用。皮肤接触柴油可引起接触性皮炎，油性痤疮，吸入可引起性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |  |  |  |  |
| 急救 | 吸入：迅速脱离污染区，就医。防治吸入性肺炎。 食入：误服者饮牛奶或植物油，洗胃或灌肠，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，就医。 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂和大量清水清洗污染皮肤。 生产过程密闭，注意通风。高浓度接触时，戴防毒面具，工作场所禁止吸烟必要时戴防护眼镜，穿相应的工作服，戴防护手套。 |  |  |  |  |
| 泄漏 处置 | 切断一切火源，迅速撤离污染区人员至上风处。使用防毒面具，穿防静电工作服。在确保安全的前提下堵漏。用砂土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后收集至废物处理。 |  |  |  |  |

## 3.2危险化学品及危险工艺辨识

- 1、剧毒化学品

根据《危险化学品目录（2015年版）》（2022年修订）的规定，该加油站不涉及剧毒化学品。

- 2、高毒物品

根据《高毒物品目录》（卫法监发[2003]142号）判定，该加油站不涉及高毒物品。

- 3、易制毒化学品辨识

根据《易制毒化学品管理条例》的规定，该加油站不涉及易制毒化学品。

- 4、易制爆危险化学品辨识

根据《易制爆危险化学品名录》（2017年版）的规定，该加油站不涉及易制爆危险化学品。

- 5、监控化学品辨识

根据《各类监控化学品名录》工信部【2020】第52号的规定，该加油站中不涉及监控化学品。

- 6、特别管控危险化学品

根据《特别管控危险化学品目录》应急管理部等四部门公告[2020]第3号的规定，该加油站涉及的汽油属于特别管控危险化学品。

- 7、重点监管的危险化学品辨识

根据《重点监管危险化学品名录》（2013年版）的规定，该加油站涉及的汽油属于重点监管的危险化学品。因此作业人员操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。

- 8、危险化工工艺

根据《重点监管的危险化工工艺目录》（2013年完整版），该加油站不涉及危险工艺。

## 3.3 重大危险源辨识

### 3.3.1重大危险源辨识依据

《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）（简称：标准，下同）中根据物质的不同特性，将危险物质分为爆炸物、易燃气体、气溶胶、氧化性气体、易燃液体、易燃固体、自反应物质和混合物、自燃液体、自燃固体、自热物质和混合物、遇水放出易燃气体的物质和混合物、氧化性液体、氧化性固体、有机过氧化物、急性毒性十五大类，标准中给出了部分物质的名称及其临界量，对未列出具体临界量物质规定了相应临界量确定办法。

危险化学品：具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

单元：涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所，分为生产单元和储存单元。

生产单元：危险化学品的生产、加工及使用等的装置，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

储存单元：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，油罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

临界量：某种或某类危险化学品构成重大危险源所规定的最小数量。

危险化学品重大危险源：长期或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

混合物：由两种或者多种物质组成的混合体或者溶液。

生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则为重大危险源：

S＝q1/Q1＋q2/Q2＋…＋qn/Qn≥1

式中：S－辨识指标；

q1，q2……qn—每种危险化学品的实际存在量，t。

Q1，Q2…Qn—与各危险化学品相对应的临界量，t。

### 3.3.2危险化学品重大危险源的辨识情况

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的规定，本站的汽油（表1，第66项）、柴油（表2，易燃液体类别3，W5.4）被列入危险化学品重大危险源规定的物质种类，其中汽油临界量为200t，柴油临界量为5000t。单元划分分为生产单元和储存单元，其中加油区为生产单元，油罐区为储存单元。

存在量：（汽油密度取0.75g/ml，柴油密度取0.85g/ml）

- 加油区：加油站有汽油加油枪6把，柴油加油枪6把，加油机本身不储存油，仅加油枪及其管道内存有少量油，其加油枪为潜油泵枪，只有管道内少量的油品，总含量不足0.1t。设每台加油机所有加油枪同时对车辆加油作业，按每台小型汽车的油箱为55L计，每台柴油车的油箱为120L计，6把汽油枪0.055×0.75×6=0.2475t，6把柴油枪0.12×0.85×6=0.612t。

（2）油罐区：本站汽油储罐储存最大量为90m3，折算质量单位约为67.5吨；柴油罐储存最大量为120m3，折算质量单位约为102吨。

辨识情况见下表。

表3.3-1 生产单元危险化学品重大危险源辨识表

| 序号 | 单元 | 物质 | 危险性分类 | 临界量（t） | 存在量（t） | qn/Qn | 辨识 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加油区 | 汽油 | 易燃液体 | 200 | 0.2475 | 0.0012 | ＜1 |
|  |  | 柴油 | 易燃液体 | 5000 | 0.612 | 0.00012 | ＜1 |
| 合计 |  | 0.00165+0.00008=0.001658＜1，不构成重大危险源 |  |  |  |  |  |

表3.3-2  储存单元单元危险化学品重大危险源辨识表

| 序号 | 单元 | 物质 | 危险性分类 | 临界量（t） | 存在量（t） | qn/Qn | 辨识 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油罐区 | 汽油 | 易燃液体 | 200 | 67.5 | 0.3375 | ＜1 |
|  |  | 柴油 | 易燃液体 | 5000 | 102 | 0.0204 | ＜1 |
| 合计 |  | 0.3375+0.0204=0.3579＜1，不构成重大危险源 |  |  |  |  |  |

由上表可知，本站油罐区和加油区均未超过《危险化学品重大危险源辨识》规定的临界量，生产单元及储存单元不构成重大危险源。

## 3.4加油站主要危险因素分析

危险是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。危害是指特定危险事件发生的可能性与后果的结合。危害因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素，强调突发性和瞬间作用。从其产生的各类及形式看，主要有火灾、爆炸、电气事故以及中毒等。

有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损坏的因素，强调在一定范围内的积累作用。主要有生产性粉尘、毒物、噪声与振动、辐射、高温、低温等。

按导致事故的直接原因进行分析，根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）的规定，该加油站存在以下四类危险、有害因素。

- 人的因素

- 1、心理、生理性危险、有害因素

该加油站中职工可能存在年龄、体质、受教育程度、操作熟练程度、心理承受能力、对事物的反应速度、休息好坏等差异。在生产过程中，存在过度疲劳、健康异常、心理异常（如情绪异常、过度紧张等）或有职业禁忌症，反应迟钝等，从而不能及时判断处理故障发生事故或引发事故。

- 2、行为性危险、有害因素

行为性危险、有害因素主要表现为操作错误（如误操作、违章操作）或监护错误（如作业人员脱离岗位等）。

由于加油站是一个开放的经营场所，来往车辆多，车辆带来的是流动的外来人员，常有不明白加油站安全要求的人员进入加油站，并有点火吸烟、在加油区打手机、摩托车进站不熄火、用塑料桶装汽油等行为出现，这些人员的行为性危险有害因素需要加油站工作人员的安全引导和及时的制止。因此，加油站的行为性危险、有害因素多表现在外来人员中。

- 二、物的因素

- 1、物理性危险和有害因素

（1）设备、设施缺陷

该加油站中存在储罐、泵等设备、设施，如因设备基础、本体腐蚀、强度不够、安装质量低、管道密封不良、运动件损坏等可能引发各类事故。

（2）电气危害

该加油站中使用电气设备、设施，可能发生带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花等电危害。

（3）运动物危害

该加油站中的机泵在工作时可能发生机械伤人，另外，高处未固定好的物体或检修工具、器落下、飞出等。运输车辆可能因各种原因发生撞击设备或人员等。

（4）明火

包括检修动火，违章吸烟，及汽车排气管尾气带火等。

（5）标志缺陷

该加油站标志缺陷主要可能在于未设置警示标志或标志不规范等。

- 2、化学性危险、有害因素

汽油危险性类别：生殖细胞致突变性，类别1B；致癌性，类别2；吸入危害，类别1；危害水生环境-急性危害,类别2；危害水生环境-长期危害,类别2。

（1）易燃易爆性物质

该加油站中汽油和柴油均是化学品液体。汽油为易燃液体（类别2* ），其蒸汽与空气形成爆炸性气体，遇明火、高热易燃烧爆炸；柴油为易燃液体（类别3），遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。

（2）有毒物质

汽油及柴油经口、鼻进入人体的呼吸系统，能使人体器官损害而产生急性或慢性中毒。当空气中油气含量为0.28%，人在该环境中经过12～14min便会有头晕感；如含量达到1.13%～2.22%，将会使人难以支持；含量更高时，则会使人立即晕倒，失去知觉，造成急性中毒。若皮肤经常与油品接触，则会产生脱脂、干燥、裂口、皮炎或局部神经麻木等症状；油品进入口腔、眼睛时，会使黏膜枯萎，有时还会引起局部充血。

- 三、环境因素

该加油站作业环境不良主要包括高温高湿环境、雷雨天气、夜间作业采光照明不良、作业场所地面不平整及台风等自然灾害。

该加油站中其他危险、有害因素主要表现为周边环境、公用辅助设施的保证等。

- 四、管理因素

该加油站管理缺陷主要为安全操作规程、安全教育培训、职业健康管理不完善，包括安全教育培训、职业健康体检及其档案管理等不完善。

## 3.5经营过程中的危险辨识

由于能量的积聚和有害物质的存在是危险、有害因素产生的根源，系统具有的能量越大，存在的有害物质的数量越多，系统的潜在危险性和危害性也越大。能量和有害物质的失控是危险，有害因素产生的条件，失控主要体现在设备故障，人为失误，管理缺陷，环境因素四个方面。

通过对该企业提供的有关资料的分析，结合现场调研和类比企业装置现场调查、了解的资料分析，按照《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986的规定，对该加油站存在危险因素归纳汇总。各单元危险性具体分析见预先危险性分析。

### 3.5.1火灾、爆炸危险因素

汽油具有燃烧、爆炸性、且其闪点低，自燃温度低、又属挥发性物质。柴油为易燃物质，可能发生火灾事故。其发生火灾、爆炸可能性有：

1、泄漏：

（1）储罐因长期使用，罐体腐蚀而产生穿孔、破裂，从而大量泄漏；

（2）管道因长期使用，管壁腐蚀而产生穿孔、破裂；

（3）管道焊接处焊接质量差发生裂缝而产生泄漏；

（4）管道、法兰连接处垫子长期使用老化发生泄漏；

（5）加油机管道连接不牢而发生泄漏；

（6）储罐受外界热辐射的影响，罐体温度过高，从而从呼吸管中呼出大量油气；

（7）卸油、加油过程中的油气挥发；

（8）车辆碰撞事故、加油车辆带枪启动、卸油车辆滑行等导致油品泄漏。

2、点火源

（1）设备、管道、加油枪发生故障，出现磨擦、撞击等而产生火花。

（2）电气绝缘失效，接触不良，过载、超压、短路引起电火花。

（3）燃爆场合的防爆电气失效或接入非防爆电气等。

（4）静电，包括液体流动产生的静电和人体静电；导除静电不良，发生静电放电。

（5）防雷系统失效，出现雷电火花。

（6）电缆、导线、其他电器设备接触不良发热升温；电缆、导线和其他电器设备过载、过流发热升温。

3、人的不安全行为

（1）操作人员的违章作业，检修人员的违章行为。如违章用火动火，检修用的电焊、气焊、砂轮打磨、敲击、焚烧、清除杂物；外来人员违章带入火源，如吸烟、点打火机；手机、无线电话、对讲机等流散杂电能源发生火花等。

### 3.5.2电气伤害

电气伤害主要包括触电和电弧灼伤。

项目中有用电设备，人体接触高、低压电源会造成触电伤害，雷击也可能产生类似的后果。如果设备开关本体缺陷、设备保护接地失效或操作失误，个人思想麻痹，防护缺陷，操作高压开关不使用绝缘工具，或非专业人员违章操作等，易发生人员触电事故。而电气布线及用电设备容易产生绝缘性能降低，甚至外壳带电，特别在多雨、潮湿、高温季节可能造成人身触电事故。

电弧灼伤主要表现在违章操作如带负荷送电或停电，绝缘损坏或人为造成短路，引发电弧可能造成电灼伤事故。电焊作业亦会引起电弧灼伤事故。

### 3.5.3车辆伤害

车辆伤害指加油站内机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、飞落、挤压伤亡事故，站内加油、卸油汽车来往频繁，有可能因道路缺陷、安全标志不明或缺失、车辆故障、车辆违章行驶、驾驶员思想麻痹、加油员引导失当等原因，引发车辆伤害事故。

### 3.5.4中毒和窒息

汽油是一种有机溶剂，对神经系统具有较高的亲和力和毒害作用，人体经呼吸道长期吸入一定浓度的汽油后，可引起慢性中毒。汽油急性中毒对中枢神经系统有麻醉作用，出现意识丧失，反射性呼吸停止；中毒性脑病、化学性肺炎等；慢性中毒则出现神经衰弱、植物神经功能紊乱等。溅入眼内可致角膜损害，甚至失明。皮肤接触致接触性皮炎或灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。

皮肤接触柴油可引起接触性皮炎，油性痤疮，吸入可引起性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。

（1）项目经营储存的油品物质如在非正常经营、储存情况过程中大量可燃气体泄漏，形成局部高浓度环境，应急处理人员未带防护面具进入现场，可能造成应急人员中毒。

（2）人员进入受限空间作业，如进入储罐内进行清洗和维护作业，如果未进行有效的置换或通风，不按照操作规程作业，可能造成人员中毒和窒息。

### 3.5.5高处坠落

高处坠落是指作业人员在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故，如从设备上、高处平台坠落下来。对此要求登高作业人员必须系安全带；高处作业平台加装必要的防护栏；高处施工点下面加装安全网；上下梯子应设置扶手及护栏；现场工作人员必须戴安全帽，非工作人员远离现场等。

该加油站存在高2m及以上的操作巡检作业，如罩棚检维修作业、站房装修改造作业等，在施工或检修时需搭设脚手架或采用其它方式进行高处作业，操作人员巡检或检修人员进行作业时，可能由于平台护栏缺陷、临时脚手架缺陷；高处作业未使用防护用品，思想麻痹、身体、精神状态不良等发生高处坠落事故。造成高处坠落的主要因素是：

（1）没有按要求使用安全带。

（2）高处作业时安全防护设施损坏。

（3）使用安全保护装置不完善或在缺乏安全设备、设施上进行作业。

（4）工作责任心不强，主观判断失误。

（5）作业人员疏忽大意，疲劳过度。

（6）高处作业安全管理不到位。

（7）没有按要求穿防滑性能良好的软底鞋等。

## 3.6环境、自然危害因素分析

- 1、地震

地震可能造成建（构）筑物、设备设施、电力设施等的破坏，严重时可导致次生灾害，该加油站所在区域地震烈度为Ⅵ度，地震的威胁较小。

- 2、雷击

该加油站位于雷击多发区，项目建成后，建（构）筑物容易遭受雷击，造成建（构）筑物、设备等的的损坏。

- 3、暴雨、洪水

突然的大规模降水可能导致排水不畅，油罐固定不牢暴雨可能造成浮罐，拉断管线。

- 4、高气温

所在区域极端最高气温为41℃。高气温可能导致人员中暑。

- 5、 低气温

所在区域极端最低气温-10.4℃。低气温和潮湿空气可能造成屋顶结冰压塌建筑，造成事故；同时，地面结冰，容易造成人员滑倒跌伤等。

## 3.7有害因素分析

### 3.7.1有害物质

经营、储存的汽油、柴油危险化学品物质即使在正常的生产过程中也会有微量的泄漏，长期低浓度接触这些物质可能对人体造成不良影响，可能导致神经衰弱综合征、皮肤过敏、损害。

### 3.7.2噪声危害

加油站经营中的噪声一般来自于大型车辆的启动、运行的噪声。

此外机械运转部件发生故障也会产生较大的机械噪声。

## 3.8危险和有害因素分析总结

通过上述危险、有害因素的分析以及案例分析，项目的主要危险和有害因素列表见表3.8-1。

表3.8-1  主要危险和有害因素

| 序号 | 危险危害因素 | 造成后果 | 所在部位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾、爆炸 | 人员伤亡、财产损失 | 油罐区、加油区、卸油区、配电间 |
| 2 | 电气伤害 | 人员伤亡 | 配电间、电气设备 |
| 3 | 车辆伤害 | 人员伤亡或设备损坏 | 加油站场内 |
| 4 | 中毒和窒息 | 人员伤亡 | 油罐区、加油区、卸油区 |
| 5 | 高处坠落 | 人员伤亡或设备损坏 | 罩棚、站房 |
| 6 | 环境、自然因素 | 人员伤亡、财产损失 | 经营作业场所 |

## 3.9爆炸危险区域划分

本项目采用油气回收系统，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021附录C，其爆炸危险区域划分见表3.9-1：

表3.9-1  爆炸危险区域划分图

| 区域名称 | 图例 | 危险区域范围 |
| --- | --- | --- |
| 汽油设施 | - | 汽油设施爆炸危险区域内地坪以下的坑或沟应划分为1区。 |
| 埋地卧式汽油储罐爆炸危险区域划分 |  | 1、罐内部油品表面以上的空间应划分为0区。 2、人孔（阀）井内部空间，以通气管管口为中心、半径为0.75m的球形空间和以密闭卸油口为中心、半径为0.5m的球形空间，应划分为1区。 3、距人孔（阀）井外边缘1.5m以内，自地面算起1m高的圆柱形空间，以通气管管口为中心、半径为2m的球形空间和以密闭卸油口为中心、半径为1.5m的球形并延至地面的空间，应划分为2区。 4、当地上密闭卸油口设在箱体内时，箱体内部的空间应划分为1区，箱体外部四周1m和箱体顶部以上1.5m范围内的空间应划分为2区；当密闭卸油口设在卸油坑内时，坑内的空间应划分为1区，坑口外1.5m范围内的空间应划分为2区。 |
| 汽油油罐车和密闭卸油口的爆炸危险区域划分 |  | 1、油罐车内部的油品表面以上空间应划分为0区。 2、以罐车通气口为中心、半径为1.5m的球形空间和以罐车密闭卸油口为中心、半径为0.5m的球形空间，应划分为1区。 3、以罐车通气口为中心、半径为3m的球形并延至地面的空间和以罐车密闭卸油口为中心、半径为1.5m的球形并延至地面的空间，应划分为2区。 |
| 汽油加油机爆炸危险区域划分 |  | 1、加油机下箱体内部空间应划分为1区。 2、以加油机中心线为中心线、以半径为3m的地面区域为底面和以加油机箱体顶部以上0.15m、半径为1.5m的平面为顶面的圆台形空间，应划分为2区。 |

## 3.10 典型事故案例

案例1：

2008年9月8日，某石油公司下属的一加油站在安装加油机和潜油泵过程中，由于油罐人孔盖不符合安装潜油泵的条件，对油罐人孔盖进行改造，承包商某建设工程公司的施工人员，擅自用自带泵将埋地罐中的注水抽空，并在无人监控的情况下，在操作井边沿用气割对油罐法兰盘、管线短管开坡口，切割过程中，引燃油罐内残余油气发生闪爆，现场施工人员当即受伤，送医院经抢救无效死亡。

分析事故原因，施工单位施工人员严重违反施工安全规定，安装潜油泵过程中将油罐注水抽出，造成油罐及操作井口油气积聚。在当天无动火作业计划、没有办理动火作业票的情况下，施工人员擅自变更作业地点，在靠近油罐口的区域内进行动火作业，造成闪爆。

案例2：

1999年5月19日，一辆客货车到加油站加油，当加油员给该车油箱加满后，车主为凑足100元的油款，要求将剩余的70号汽油用加油枪直接注入容量25kg的塑料桶内，塑料桶就在客货车旁边。当油品注到塑料桶2/3时，由于产生静电，“砰”的一声，燃起大火，大火将塑料桶烧毁，满地的火源，又把客货车燃着，此时一位加油员拨打110报警。同时，另一位加油员开始操纵35kg干粉灭火机灭火，但由于对灭火机性能掌握不熟练，未能灭火。当客货车被全部烧着后又把5m高的雨蓬引燃，39.6m2铝塑封檐板，5.6m2的雨棚镀锌钢柱板、两台电脑加油机、雨蓬内射灯和部分线路、12m2铝合金开票收款厅、1台35kg干粉灭火机全部烧毁，直接经济损失达2309万元。

事后分析着火原因，一是违反安全管理制度，用加油枪直接向塑料桶容器内灌装汽油，静电引起爆燃。二是岗位职工不会使用干粉灭火机，延误了扑灭初起火灾的最佳时间。三是安全管理不严，管理不到位，职工安全意识淡薄，安全生产责任制和安全操作规程不落实。

# 4 评价单元的确定及评价方法选择

## 4.1 评价单元的确定

以装置功能为主划分评价单元。

根据评价单元划分的原则，结合该加油站装置自身的工艺特点，按照各工序的不同危险性，总体上划分为以下6个单元，见表4.1-1。

表4.1-1  评价单元划分一览表

| 序号 | 评价单元 |  | 评价的主要对象 | 采用的评价方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站址及外部距离 |  | 站内设施与周边环境安全距离 | 安全检查表 |
| 2 | 平面布置 |  | 站内平面布置、设施之间的安全距离 | 安全检查表 |
| 3 | 工艺设施 |  | 油罐、加油机、工艺管道、液位报警、防渗措施等 | 危险度评价 作业条件危险性评价 安全检查表 |
| 4 | 公用工程、辅助设施 | 消防、给排水 | 灭火器材、给排水系统 | 安全检查表 |
|  |  | 电气、紧急切断 | 供配电、防雷防静电、紧急切断系统 | 安全检查表 |
| 5 | 采暖通风、建（构）筑物 |  | 采暖通风、建（构）筑物、绿化 | 安全检查表 |
| 6 | 安全管理单元 |  | 法律法规符合性、安全管理组织机构、安全管理责任制、安全管理制度及操作规程、应急救援预案 | 安全检查表 |

## 4.2 评价方法简介

### 4.2.1作业条件危险性评价法

#### 4.2.1.1评价方法简介

作业条件危险性评价法是一种简单易行的评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性的半定量评价方法。

作业条件危险性评价法用与系统风险有关的三种因素指标值之积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素是L：事故发生的可能性；E：人员暴露于危险环境中的频繁程度；C：一旦发生事故可能造成的后果。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D来评价作业条件危险性的大小。即：D＝L×E×C。

#### 4.2.1.2评价步骤

评价步骤为：

1、以类比作业条件比较为基础，由熟悉作业条件的人员组成评价小组；

2、由评价小组成员按照标准给L、E、C分别打分，取各组的平均值作为L、E、C的计算分值，用计算的危险性分值D来评价作业条件的危险性等级。

#### 4.2.1.3赋分标准

1、事故发生的可能性（L）

事故发生的可能性用概率来表示时，绝对不可能发生的事故频率为0，而必然发生的事故概率为1。然而，从系统安全的角度考虑，绝对不发生的事故是不可能的，所以人为地将发生事故的可能性极小的分值定为0.1，而必然要发生的事故的分值定为10，以此为基础介于这两者之间的指定为若干中间值。见表4.2-1。

表4.2-1 事故发生的可能性（L）

| 分数值 | 事故发生的可能性 | 分数值 | 事故发生的可能性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 完全可以预料到 | 0.5 | 极不可能，可以设想 |
| 5 | 相当可能 | 0.2 | 极不可能 |
| 3 | 可能，但不经常 | 0.1 | 实际不可能 |
| 1 | 可能性小，完全意外 |  |  |

2、人员暴露于危险环境的频繁程度（E）

人员暴露于危险环境中的时间越多，受到伤害的可能性越大，相应的危险性也越大。规定人员连续出现在危险环境的情况分值为10，而非常罕见地出现在危险环境中的情况分值为0.5，介于两者之间的各种情况规定若干个中间值。见表4.2-2。

表4.2-2 人员暴露于危险环境的频繁程度（E）

| 分数值 | 人员暴露于危险 环境的频繁程度 | 分数值 | 人员暴露于危险 环境的频繁程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 连续暴露 | 2 | 每月一次暴露 |
| 6 | 每天工作时间暴露 | 1 | 每年几次暴露 |
| 3 | 每周一次，或偶然暴露 | 0.5 | 非常罕见的暴露 |

3、发生事故可能造成的后果（C）

事故造成的人员伤亡和财产损失的范围变化很大，所以规定分数值为1－100。把需要治疗的轻微伤害或较小财产损失的分数值规定为1，造成多人死亡或重大财产损失的分数值规定为100，介于两者之间的情况规定若干个中间值。见表4.2-3。

表4.2-3发生事故可能造成的后果（C）

| 分数值 | 发生事故可能造成的后果 | 分数值 | 发生事故可能造成的后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 大灾难，多人死亡或重大财产损失 | 7 | 严重，重伤或较小的财产损失 |
| 40 | 灾难，数人死亡或很大财产损失 | 3 | 重大，致残或很小的财产损失 |
| 15 | 非常严重，一人死亡 或一定的财产损失 | 1 | 引人注目，不利于基本的安全卫生要求 |

#### 4.2.1.4危险等级划分标准

根据经验，危险性分值在20分以下为低危险性，这样的危险比日常生活中骑自行车去上班还要安全些；如果危险性分值在20-70之间，为一般危险，需要注意；如果危险性分值在70-160之间，有显著的危险性，需要采取措施整改；如果危险性分值在160-320之间，有高度危险性，必须立即整改；如果危险性分值大于320，极度危险，应立即停止作业，彻底整改。按危险性分值划分危险性等级的标准见表4.2-4。

表4.2-4 危险性等级划分标准

| D值 | 危险程度 | D值 | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| ＞320 | 极其危险，不能继续作业 | 20-70 | 一般危险，需要注意 |
| 160-320 | 高度危险，需立即整改 | ＜20 | 稍有危险，可以接受 |
| 70-160 | 显著危险，需要整改 |  |  |

### 4.2.2危险度评价法

危险度评价法是根据日本劳动省“六阶段法”的定量评价表，结合我国有关标准、规程，编制了“危险度评价取值表”。规定单元危险度由物质、容量、温度、压力和操作5个项目共同确定。其危险性分别按A=10分，B=5分，C=2分，D=0分赋值计分，由累计分值确定单元危险度。危险度评价取值表见表4.2-5。

表4.2-5  危险度评价取值表

| 分值项目 | A（10分） | B（5分） | C（2分） | D（0分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物质 | 甲类可燃气体； 甲A类物质及液态烃类； 甲类固体； 极度危害介质 | 乙类气体； 甲B、乙A类可燃液体； 乙类固体；； 高度危害介质 | 乙B、丙A、丙B类可燃液体； 丙类固体； 中、轻度危害介质 | 不属A、B、C项之物质 |
| 容量 | 气体1000m³以上 液体100 m³以上 | 气体500~1000 m³ 液体50~100 m³ | 气体100~500 m³ 液体10~50 m³ | 气体＜100 m³ 液体＜10 m³ |
| 温度 | 1000℃以上使用，其操作温度在燃点以上 | 1000℃以上使用，但操作温度在燃点以下； 在250~1000℃使用，其操作温度在燃点以上 | 在250~1000℃使用，但操作温度在燃点以下； 在低于在250℃使用，其操作温度在燃点以上 | 在低于在250℃使用，其操作温度在燃点以下 |
| 压力 | 100MPa | 20~100 MPa | 1~20 MPa | 1 Mpa以下 |
| 操作 | 临界放热和特别剧烈的反应操作 在爆炸极限范围内或其附近操作 | 中等放热反应； 系统进入空气或不纯物质，可能发生危险的操作； 使用粉状或雾状物质，有可能发生粉尘爆炸的操作 单批式操作 | 轻微放热反应； 在精制过程中伴有化学反应； 单批式操作，但开始使用机械进行程序操作； 有一定危险的操作 | 无危险的操作 |

危险度分级见表4.2-6。

表4.2-6  危险度分级表

| 总分值 | ≥16分 | 11~15分 | ≤10分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 等级 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| 危险程度 | 高度危险 | 中度危险 | 低度危险 |

### 4.2.3安全检查表法

安全检查表法是系统安全工程的一种最基础、最简便、广泛应用的系统安全评价方法。安全检查表不仅用于查找系统中各种潜在的事故隐患，还用于进行系统安全评价。安全检查表是由一些对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉并富有安全技术、安全管理经验的人员，事先对分析对象进行详尽分析和充分讨论，列出检查单元和部位、检查项目、检查要求等内容的表格（清单）。

对系统进行评价时，对照安全检查表逐项检查，从而评价出系统的安全等级。

当安全检查表用于设计、维修、环境、管理等方面查找缺陷或隐患时，可省略赋分、评级等内容和步骤。常见的安全检查表见表4.2-7。

表4.2-7 设备、设施安全检查表

| 序号 | 检查项目和内容 | 检查依据 | 检查结果 | 检查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

该加油站采用的定性安全检查表是列出检查要点逐项检查，检查结果以“是”、“否”表示，检查结果不能量化.

# 5 危险性分析评价

## 5.1 作业条件危险性评价法（LEC）

### 5.1.1评价单元

根据该加油站经营过程的分析，确定评价单元为：油罐区接卸油品作业、加油区加油作业、配电间作业、检维修作业等单元。

### 5.1.2作业条件危险性评价法的计算结果

以加油作业单元为例说明LEC法的取值及计算过程。各单元计算结果及等级划分见表5.1-1。

1）事故发生的可能性L：在加油操作过程中，由于物质为汽油、柴油等易、可燃液体，遇到火源可能发生火灾、爆炸事故，但在安全设施完备、严禁烟火、严格按规程作业时一般不会发生事故，故属“可能性小，完全意外”，故其分值L＝1；

2）暴露于危险环境的频繁程度E：员工每天作业，故取E＝6；

3）发生事故产生的后果C：发生火灾、爆炸事故，可能造成人员伤害或较小的财产损失。故取C＝7；

D＝L×E×C＝1×6×7＝42。

属“一般危险”范围。

表5.1-1  各单元危险评价表

| 序号 | 评价单元 | 危险源及潜在危险 | D＝L×E×C |  |  |  | 危险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L | E | C | D |  |
| 1 | 油罐区 接卸油作业 | 火灾、爆炸 | 1 | 3 | 15 | 45 | 一般危险 |
|  |  | 中毒窒息 | 0.5 | 3 | 1 | 1.5 | 稍有危险 |
| 2 | 加油区 加油作业 | 火灾、爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危险 |
|  |  | 中毒窒息 | 0.5 | 6 | 1 | 3 | 稍有危险 |
| 3 | 配电间作业 | 火灾 | 1 | 3 | 7 | 21 | 一般危险 |
|  |  | 电气伤害 | 1 | 3 | 7 | 21 | 一般危险 |
| 4 | 检维修作业 | 火灾爆炸 | 1 | 3 | 15 | 45 | 一般危险 |
|  |  | 中毒窒息 | 0.5 | 3 | 15 | 22.5 | 一般危险 |
|  |  | 电气伤害 | 1 | 3 | 7 | 21 | 一般危险 |
|  |  | 高处坠落 | 1 | 1 | 15 | 15 | 稍有危险 |
| 5 | 车辆充电作业 | 火灾 | 1 | 3 | 7 | 21 | 一般危险 |
|  |  | 电气伤害 | 1 | 3 | 7 | 21 | 一般危险 |

由表5.1-1的评价结果可以看出，该加油站的作业条件相对比较安全。在选定的评价单元中的作业均在“一般危险”或“稍有危险”范围，作业条件相对安全。

因此，项目的运行应重点加强对加油作业和卸油至储罐中的危险物质的严格控制，注重日常安全管理，加强输送易然液体管线和储存危险物质容器的安全管理；其次要建立健全完善的安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程、技术操作规程并确保其贯彻落实；第三是要认真抓好操作及管理人员的安全知识和操作技能的培训，确保人员具有与工程技术水平相适应的技术素质和安全素质，第四是加强对前来加油的车辆和人员的管理、严禁烟火、严禁打手机等，保证安全作业。

## 5.2 危险度评价

本评价单元分为油罐区。

油罐区主要危险物质为汽油、柴油。

- 汽油储罐

汽油属甲B类易燃液体，故物质取5分；

油罐区汽油最大储量为90m3，故容量取5分；

本单元在常温、常压下储存，故温度、压力取0分。

有一定危险的操作，故操作取2分。

油罐区汽油储罐得分为12分，为Ⅱ级，属中度危险。

- 柴油罐

柴油属丙A类易燃液体，故物质取2分；

油罐区柴油最大储量为120m3,故容量取10分；

本单元在常温、常压下储存，故温度、压力取0分。

有一定危险的操作，故操作取2分。

油罐区柴油罐取值为14分，为Ⅱ级，属中度危险。

综上所述，油罐区综合取值为14分，为Ⅱ级，属中度危险。由于加油站设紧急切断系统，采用埋地油罐、密封操作、液位报警、防渗漏检测等措施，危险有害程度能控制在可接受的范围。

# 6 符合性评价

## 6.1 站址选择及外部距离

鹰潭余江区杨溪加油站有限公司建设项目地处南鹰潭市余江区杨溪乡杨溪村320国道以北。加油站坐北朝南：东面为空地；西面隔围墙为村道；南面为1条东西走向架空电力线（H=12m，无绝缘层）、320国道；东南侧隔国道为1栋民房（三类保护物）；北面为空地。现场检查时站区内无架空电力线穿越。

站区周边50米范围内无重要建构筑物。

本报告检查依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021进行。

项目选址检查情况见表6.1-1。

表6.1-1 站址（周边环境）检查表

| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车加油加气加氢站的站址选择应符合有关规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利、用户使用方便的地点。 | 4.0.1 | 符合相关规划、环境保护和防火安全的要求，与南外环高速相连，交通便利。 | 符合要求 |
| 2 | 在城市中心区不应建一级汽车加油加气加氢站、CNG加气母站。 | 4.0.2 | 该站为二级加油站 | 符合要求 |
| 3 | 城市建成区内的汽车加油加气加氢站宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近。 | 4.0.3 | 不在城市干道交叉路口附近 | 符合要求 |
| 4 | 架空电力线路不应跨越汽车加油加气加氢站的作业区。架空通信线路不应跨越加气站、加氢合建站中加氢设施的作业区。 | 4.0.12 | 无架空电力线路跨越加油站的作业区， | 符合要求 |
| 5 | 与汽车加油加气加氢站无关的可燃介质管道不应穿越汽车加油加气加氢站的用地范围。 | 4.0.13 | 不存在可燃介质管道穿越加油站用地范围 | 符合要求 |

表6.1-2 站内汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m）

| 站外建（构）筑物 |  | 二级站规范间距 |  |  | 现场检查情况 |  |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有卸油和加油油气回收系统 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 站内汽油工艺设备 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 埋地油罐 | 通气管口 | 加油机 | 埋地油罐 | 通气管口 | 加油机 |  |
| 重要公共建筑物 |  | 35 | 35 | 35 | \ | \ | \ | \ |
| 明火地点或散发火花地点 |  | 17.5 | 12.5 | 12.5 | \ | \ | \ | \ |
| 民用建筑物保护类别 | 一类保护物 | 14 | 11 | 11 | \ | \ | \ | \ |
|  | 二类保护物 | 11 | 8.5 | 8.5 | \ | \ | \ | \ |
|  | 三类保护物 | 8.5 | 7 | 7 | 139.6 （民房） | 146.8 （民房） | 119.7 （民房） | 合格 |
| 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 |  | 15.5 | 12.5 | 12.5 | \ | \ | \ | \ |
| 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐 |  | 11 | 10.5 | 10.5 | \ | \ | \ | \ |
| 室外变配电站 |  | 15.5 | 12.5 | 12.5 | \ | \ | \ | \ |
| 铁路、地上城市轨道线路 |  | 15.5 | 15.5 | 15.5 | \ | \ | \ | \ |
| 城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路 |  | 5.5 | 5 | 5 | 94 （320国道） | 97.2 （320国道） | 77.2 （320国道） | 合格 |
| 城市次干路、支路和三级公路、四级公路 |  | 5 | 5 | 5 | 19.6 （村道） | 17.5 （村道） | 28 （村道） | 合格 |
| 架空通信线路 |  | 5 | 5 | 5 | \ | \ | \ | \ |
| 架空电力线路 | 无绝缘层 | 1H，且≥6.5m | 6.5 | 6.5 | 42.1 | 44.2 | 28.5 | 合格 |
|  | 有绝缘层 | 0.75H,且≥5m | 5 | 5 | \ | \ | \ | \ |

注：上述表中“\”表示无此项，下同。

表6.1-3 站内柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m）

| 站外建（构）筑物 |  | 二级站规范间距 |  |  | 现场检查情况 |  |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 站内柴油工艺设备 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 埋地油罐 | 通气管口 | 加油机 | 埋地 油罐 | 通气管口 | 加油机 |  |
| 重要公共建筑物 |  | 25 | 25 | 25 | \ | \ | \ | \ |
| 明火地点或散发火花地点 |  | 12.5 | 10 | 10 | \ | \ | \ | \ |
| 民用建筑物保护类别 | 一类保护物 | 6 | 6 | 6 | \ | \ | \ | \ |
|  | 二类保护物 | 6 | 6 | 6 | \ | \ | \ | \ |
|  | 三类保护物 | 6 | 6 | 6 | 139.6 （民房） | 146.8 （民房） | 109 （民房） | 合格 |
| 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 |  | 11 | 9 | 9 | \ | \ | \ | \ |
| 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐 |  | 9 | 9 | 9 | \ | \ | \ | \ |
| 室外变配电站 |  | 12.5 | 12.5 | 12.5 | \ | \ | \ | \ |
| 铁路、地上城市轨道线路 |  | 15 | 15 | 15 | \ | \ | \ | \ |
| 城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路 |  | 3 | 3 | 3 | 94 （320国道） | 97.2 （320国道） | 66.5 （320国道） | 合格 |
| 城市次干路、支路和三级公路、四级公路 |  | 3 | 3 | 3 | 15.8 （村道） | 17.5 （村道） | 25.8 （村道） | 合格 |
| 架空通信线路 |  | 5 | 5 | 5 | \ | \ | \ | \ |
| 架空电力线路 | 无绝缘层 | 0.75H，且≥6.5m | 6.5 | 6.5 | 42.1 | 16.5 | 44.2 | 合格 |
|  | 有绝缘层 | 0.5H,且≥5m | 5 | 5 | \ | \ | \ | \ |

由站址（周边环境）检查表检查结果可以看出，项目选址及外部距离符合有关标准的规定。因此，该加油站与站外建筑相互之间存在的影响较小。

## 6.2 加油站站内平面布置符合性评价

对照《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021，对项目总平面布置进行符合性评价，见表6.2-1、6.2-2。

表6.2-1 总平面布置安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查情况 | 评价 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆入口和出口应分开设置。 | 5.0.1 | 出、入口分开设置。 | 合格 |
| 2 | 站区内停车场和道路应符合下列规定：1站内车道或停车位宽度应按车辆类型确定。CNG加气母站内单车道或单车停车位宽度不应小事5m，双车道或双车停车位宽度不应小于9m；其他类型汽车加油加气加氢站的车道或停车位，单车道或单车停车位宽度不应小于4m，双车道或双车停车位宽度不应小于6m。2站内的道路转弯胖径应按行驶车型确定，且不宜小3站内停车位应为平坡，道路坡度不应大于8%，且宜坡向站外。 4作业区内的停车场和道路路面不应采用沥青路面。 | 5.0.2 | 站内道路宽度不小于6m，转弯半径9m；站内采用混凝土路面。 | 合格 |
| 3 | 加油加气加氢站作业区内，不得有“明火地点”或“散发火花地点”。 | 5.0.5 | 站内不存在“明火地点”或“散发火花地点”。 | 合格 |
| 4 | 加油加气加氢站的变配电间或室外变压器应布置在作业区之外。变配电间的起算点应为门窗等洞口。 | 5.0.8 | 配电间位于爆炸危险区域外。 | 合格 |
| 5 | 站房不应布置在爆炸危险区域。站房部分位于作业区内时，建筑面积等应符合本标准第14.2.10条的规定。 | 5.0.9 | 站房未布置在爆炸危险区域内。 | 合格 |
| 6 | 汽车加油加气加氢站内的爆炸危险区域，不应超出站区围墙和可用地界线。 | 5.0.11 | 爆炸危险区域不超出站区围墙和可用地界线。 | 合格 |
| 7 | 汽车加油加气加氢站的工艺设备与站外建（构）筑物之间，宜设置不燃烧体实体围墙，围墙高度相对于站内和站外地坪均不宜低于2.2m。当汽车加油加气加氢站的工艺设备与站外建（构）筑物之间的距离大于本标准表4.0.4~表4.0.8中安全间距的1.5倍，且大于25m时，可设置非实体围墙。面向车辆入口和出口道路的一侧可设非实体围墙或不设围墙。与站区限毗邻的一、二级耐火等级的站外建（构）筑物，其面向加油加气加氢站侧无门、窗、孔洞的外墙，可视为站区实体围墙的一部分，但站内工艺设备与其的安全距离应符合本标准表4.0.4~表4.0.8的相关规定。 | 5.0.12 | 站区东、西、北面设有2.2m高实体围墙。加油站内设施与周边建构筑物防火间距满足要求。 | 合格 |
| 8 | 加油站内设施之间的防火间距，不应小于表5.0.13-1的规定。 | 5.0.13 | 见本报告表6.2-2。 | 合格 |
| 9 | 加油站内爆炸危险区域的等级和范围划分，应符合本规范附录C的规定。 | 5.0.16 | 爆炸危险区域内按要求划分。 | 合格 |

站内设施之间的防火间距见表6.2-2。

表6.2-2 站内设施之间的防火距离（m）

| 名称 | 方位 | 相邻站内设施、 建（构）筑物 | 检查距离 （m） | 要求距离 （m） | 依据条款 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 油罐间 | 东-西 | 油罐V101与V102； V102与V103； V104与V105 | 0.5 | 0.5 | 5.0.13 | 符合 |
|  | 南-北 | 油罐V101、V102、V103 与V104、V105 | 0.5 | 0.5 |  | 符合 |
| 油罐 | 东 | 站房 | 汽油V103：4.00 汽油V105：5.75 | 4（3） |  | 符合 |
|  |  | 杆上变压器 | 36.43 | 8.5 | 2.1.18、 4.0.4、 5.0.10、 附录C | 符合 |
|  |  | 围墙 | 40.93 | 2 | 5.0.13 | 符合 |
|  | 西 | 围墙 | 2.58 | 2 | 5.0.13 | 符合 |
|  | 北 | 围墙 | 3 | 2 | 5.0.13 | 符合 |
| 通气管口 | 东 | 站房 | 5.76 | 2 | 5.0.13 | 符合 |
|  | 南 | 卸油口 | 4.56 | 3（2） | 5.0.13 | 符合 |
|  | 西 | 围墙 | 4.23 | 2 | 5.0.13 | 符合 |
|  | 北 | 围墙 | 5.58 | 2 | 5.0.13 | 符合 |
| 加油机 | 东北 | 杆上变压器 | 19.62 | 7（6） | 2.1.18、 4.0.4、 5.0.10、 附录C | 符合 |
|  |  | 直流充电桩 | 10.33 | 7（6） |  | 符合 |
|  | 东 | 机动车停车位 | 15.33 | 7（6） |  | 符合 |
|  | 北 | 站房 | 6 | 5（4） | 5.0.13 | 符合 |
| 卸油口 | 东 | 站房 | 7.62 | 5 | 5.0.13 | 符合 |
|  | 北 | 通气管口 | 4.56 | 3（2） | 5.0.13 | 符合 |

注：本表“标准间距”选自《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021中“表5.0.13-1”及“附录C”的数据。

## 6.3 加油站工艺装置符合性评价

表6.3-1 加油站加油工艺及设施符合性评价

| 油罐 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
|  | 除橇装式加油装置所配置的防火防爆油罐外，加油站的汽油罐和柴油罐应埋地设置，严禁设在室内或地下室内。6.1.1 | 室外埋地 | 合格 |
|  | 汽车加油站的储油罐应采用卧式油罐。6.1.2 | 卧式油罐 | 合格 |
|  | 埋地油罐需要采用双层油罐时，可采用双层钢制油罐、双层玻璃纤维增强塑料油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐。既有加油站的埋地单层钢制油罐改造为双层油罐时，可采用玻璃纤维增强塑料等满足强度和防渗要求的材料进行衬里改造。6.1.3 | 该站使用SF双层罐，内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐 | 合格 |
|  | 单层钢制油罐、双层钢制油罐和内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐的内层罐的罐体结构设计，可按现行行业标准《铜制常压储罐 第一部分：储存对水有污染的易燃和不易燃液体的埋地卧式圆简形单层和双层储罐》AQ3020 的有关规定执行，并应符合下列规定：（1）钢制油罐的罐体和封头所用的钢板的厚度，不应小于表6.1.4的规定。（2）钢制油罐的设计内压不应低于0.08MPa。6.1.4 | 选用内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐。 | 合格 |
|  | 选用的双层玻璃纤维增强塑料油罐应符合现行行业标准《加油站用埋地玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范》SH/T3177的有关规定；选用的钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐应符合现行行业标准《加油站用埋地钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范》SH/T3178的有关规定。6.1.5 | 选用的SF双层油罐符合现行行业标准 | 合格 |
|  | 加油站在役油罐进行加内衬防渗漏改造时，应符合现行国家标准《加油站在役油罐防渗漏改造工程技术标准》GB/T51344的有关规定。6.1.6 | - | - |
|  | 双层油罐内壁与外壁之间应有满足渗漏检测要求的贯通间隙。6.1.9 | SF双层罐，有贯通间隙 | 合格 |
|  | 双层钢制油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐和玻璃纤维增强塑料等非金属防渗衬里的双层油罐，应设渗漏检测立管，并符合相关规定。6.1.8 | 站内设置防渗漏仪，已设置渗漏检测立管。 | 合格 |
|  | 油罐应采用钢制人孔盖。6.1.11 | 采用钢制人孔盖 | 合格 |
|  | 油罐设在非车行道下面时，罐顶的覆土厚度不应小于0.5m；设在车行道下面时，罐顶低于路面不宜小于0.9m。钢制油罐的周围应回填中性沙或细土，其厚度不应小于0.3m；外层为玻璃纤维增强塑料材料的油罐，回填料应符合产品说明书的要求。6.1.12 | 设在非车行道下面，覆土厚度0.5m。 | 合格 |
|  | 当埋地油罐受地下水或雨水作用有上浮的可能时，应采取防止油罐上浮的措施。6.1.13 | 设置防浮抱带 | 合格 |
|  | 埋地油罐的人孔应设操作井。设在行车道下面的人孔井应采用加油站车行道下专用的密闭井盖和井座。6.1.14 | 采用专用密闭井盖和井座 | 合格 |
|  | 油罐卸油应采取防满溢措施。油料达到油罐容量的90%时，应能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量95%时，应能自动停止油料继续进罐。高液位报警装置应位于工作人员便于观察的地点。6.1.15 | 设有高液位报警功能的液位监测系统 | 合格 |
|  | 设有油气回收系统的加油加气站，其站内油罐应设带有高液位报警功能的液位监测系统。单层油罐的液位监测系统尚应具备渗漏检测功能，渗漏检测分辨率不宜大于0.8 L/h。6.1.16 | 双层油罐，设有高液位报警功能的液位监测系统 | 合格 |
|  | 与土壤接触的钢制油罐外表面，其防腐设计应符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计标准》SH/T 3022的有关规定，且防腐等级不应低于加强级。6.1.17 | 站内的油罐采用带测漏检测功能的SF双层油罐 | 合格 |
| 加油机 |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 加油机不得设置在室内。6.2.1 | 室外 | 合格 |
| 2 | 加油枪应采用自封式加油枪，汽油加油枪的流量不应大于50L/min。6.2.2 | 5～50L/min | 合格 |
| 3 | 加油软管上宜设安全拉断阀。6.2.3 | 加油机上设置安全拉断阀 | 合格 |
| 4 | 以正压（潜油泵）供油的加油机，底部的供油管道上应设剪切阀，当加油机被撞或起火时，剪切阀应能自动关闭。6.2.4 | 加油机底下设有剪切阀 | 合格 |
| 5 | 采用一机多油品的加油机时，加油机上的放枪位应有各油品的文字标识，加油枪应有颜色标识。6.2.5 | 有文字标识 | 合格 |
| 工艺管道系统 |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 汽油和柴油油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。汽油油罐车应具有卸油油气回收系统6.3.1 | 密闭卸油方式，有汽油卸油油气回收系统 | 合格 |
| 2 | 每个油罐应各自设置卸油管道和卸油接口。各卸油接口及油气回收接口，应有明显的标识。6.3.2 | 卸油口有标识 | 合格 |
| 3 | 卸油接口应装设快速接头及密封盖。6.3.3 | 卸油口有快速接头和密封盖 | 合格 |
| 4 | 加油站采用卸油油气回收系统时，其设计应符合下列规定： 1 汽油罐车向站内油罐卸油应采用平衡式密闭油气回收系统。 2 各汽油罐可共用一根卸油油气回收主管，回收主管的公称直径不宜小于100mm。 3 卸油油气回收管道的接口宜采用自闭式快速接头和盖帽。采用非自闭式快速接头时，应在靠近快速接头的连接管道上装设阀门和盖帽。6.3.4 | 有卸油油气回收主管、自闭式快速接头等。 | 合格 |
| 5 | 加油站宜采用油罐装设潜油泵的一泵供多机（枪）的加油工艺。采用自吸式加油机时，每台加油机应按加油品种单独设置进油管和罐内底阀。6.3.5 | 采用潜油泵一泵供多枪的加油工艺。 | 合格 |
| 6 | 加油站应采用加油油气回收系统。6.3.6 | 设有加油油气回收系统 | 合格 |
| 7 | 加油油气回收系统的设计应符合下列规定： 1 应采用真空辅助式油气回收系统。 2 汽油加油机与油罐之间应设油气回收管道，多台汽油加油机可共用1根油气回收主管，油气回收主管的公称直径不应小于50mm。 3 加油油气回收系统应采取防止油气反向流至加油枪的措施。 4 加油机应具备回收油气功能，其气液比宜设定为1.0～1.2。 5 在加油机底部与油气回收立管的连接处,应安装一个用于检测液阻和系统密闭性的丝接三通，其旁通短管上应设公称直径为25mm的球阀及丝堵。6.3.7 | 汽油加油机和油罐之间设置油气回收管道，公称直径50mm。 | 合格 |
| 8 | 油罐的接合管设置应符合下列规定： 1 接合管应为金属材质。 2 接合管应设在油罐的顶部，其中进油接合管、出油接合管或潜油泵安装口应设在人孔盖上。 3 进油管应伸至罐内距罐底50mm～100mm 处。进油立管的底端应为45°斜管口或T形管口。进油管管壁上不得有与油罐气相空间相通的开口。 4 罐内潜油泵的入油口或通往自吸式加油机管道的罐内底阀，应高于罐底150mm～200mm。 5 油罐的量油孔应设带锁的量油帽。量油孔下部的接合管宜向下伸至罐内距罐底200mm处，并应有检尺时使接合管内液位与罐内液位相一致的技术措施。 6 油罐人孔井内的管道及设备应保证油罐人孔盖的可拆装性。 7 人孔盖上的接合管与引出井外管道的连接，宜采用金属软管过渡连接。6.3.8 | 该站的接合管为金属材质，且人孔盖可拆装。 | 合格 |
| 9 | 汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置。通气管管口高出地面的高度不应小于4m。沿建（构）筑物的墙（柱）向上敷设的通气管，管口应高出建筑物的顶面2m及以上。通气管管口应设置阻火器。6.3.9 | 汽油罐与柴油罐的通气管分开设置并集中布置。通气管管口高出地面4m，设阻火器。 | 合格 |
| 10 | 通气管的公称直径不应小于50mm。6.3.10 | 通气管为50mm | 合格 |
| 11 | 当加油站采用油气回收系统时，汽油罐的通气管管口除应装设阻火器外，尚应装设呼吸阀。呼吸阀的工作正压宜为2kPa～3kPa，工作负压宜为1.5kPa～2kPa。6.3.11 | 设置呼吸阀。 | 合格 |
| 12 | 加油站工艺管道的选用应符合下列规定： 1 地面敷设的工艺管道应采用符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163的无缝钢管。 2 其他管道应采用输送流体用无缝钢管或适于输送油品的热塑性塑料管道。所采用的热塑性塑料管道应有质量证明文件。非烃类车用燃料不得采用不导静电的热塑性塑料管道。 3 无缝钢管的公称壁厚不应小于4mm，埋地钢管的连接应采用焊接。 4 热塑性塑料管道的主体结构层应为无孔隙聚乙烯材料，壁厚不应小于4mm。埋地部分的热塑性塑料管道应采用配套的专用连接管件电熔连接。 5 导静电热塑性塑料管道导静电衬层的体电阻率应小于108Ω·m，表面电阻率应小于1010Ω。 6 不导静电热塑性塑料管道主体结构层的介电击穿强度应大于100kV。 7 柴油尾气处理液加注设备的管道，应采用奥氏体不锈钢管道或能满足输送柴油尾气处理液的其他管道。6.3.12 | 该站的钢管的公称壁厚不小于4mm | 合格 |
| 13 | 油罐车卸油时用的卸油连通软管、油气回收连通软管，应采用导静电耐油软管，其体电阻率应小于108Ω·m，表面电阻率应小于1010Ω，或采用内附金属丝（网）的橡胶软管。6.3.13 | 该站的连通软管采用了导静电耐油软管。 | 合格 |
| 14 | 加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外，均应埋地敷设。当采用管沟敷设时，管沟必须用中性沙子或细土填满、填实。6.3.13 | 该站的管沟充沙填实。 | 合格 |
| 15 | 卸油管道、卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管，应坡向埋地油罐。卸油管道的坡度不应小于2‰，卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管的坡度，不应小于1%。6.3.15 | 该站的卸油管道坡度不小于2‰，卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管的坡度，不小于1% | 合格 |
| 17 | 埋地工艺管道的埋设深度不得小于0.4m。敷设在混凝土场地或道路下面的管道，管顶低于混凝土层下表面不得小于0.2m。管道周围应回填不小于100mm厚的中性沙子或细土。6.3.17 | 埋地工艺管道的埋设深度不小于0.4m。 | 合格 |
| 18 | 工艺管道不应穿过或跨越站房等与其无直接关系的建（构）筑物；与管沟、电缆沟和排水沟相交叉时，应采取相应的防护措施。6.3.18 | 该站的工艺管道未穿过无直接关系的建筑物。 | 合格 |
| 19 | 不导静电热塑性塑料管道的设计和安装，除应符合本规范第6.3.12条的有关规定外，尚应符合下列规定： 1 管道内油品的流速应小于2.8m/s。 2 管道在人孔井内、加油机底槽和卸油口等处未完全埋地的部分，应在满足管道连接要求的前提下，采用最短的安装长度和最少的接头。6.3.19 | / | / |
| 20 | 埋地钢质管道外表面的防腐设计，应符合现行国家标准《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T21447的有关规定。6.3.20 | / | / |
| 防渗措施 |  |  |  |
| 1 | 加油站埋地油罐应采用下列之一的防渗方式： 1采用双层油罐； 2单层油罐设置防渗罐池。6.5.1 | 该站的油罐为SF双层油罐 | 合格 |
| 2 | 防渗罐池的设计应符合下列规定： 1 防渗罐池应采用防渗钢筋混泥土整体浇筑，并应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB50108的有关规定。 2 防渗罐池应根据油罐的数量设置隔池。一个隔池内的油罐不应多于两座。 3 防渗罐池的池壁顶应高于池内罐顶标高，池底宜低于罐底设计标高200mm，墙面与罐壁之间的间距不应小于500mm。 4 防渗罐池的内表面应衬玻璃钢或其他材料防渗层。 5 防渗罐池内的空间，应采用中性沙回填。 6 防渗罐池的上部，应采取防止雨水、地表水和外部泄露油品渗入池内的措施。6.5.2 | / | / |
| 3 | 防渗罐池的各隔池内应设检测立管，检测立管的设置应符合下列规定： 1 检测立管应采用耐油、耐腐蚀的管材制作，直径宜为100mm，壁厚不应小于4mm。 2 检测立管的下端应置于防渗罐池的最低处，除设置在车道下的油罐外，检测立管的上部管口应高出罐区设计地面200mm。 3 检测立管与池内罐顶标高以下范围应为过滤管段。过滤管段应能允许池内任何层面的渗漏液体进入检测管，并应能阻止泥沙侵入。 4 检测立管周围应回填粒径为10mm~30mm的砾石。 5 检测口应有防止雨水、油污、杂物侵入的保护盖和标识。6.5.3 | / | / |
| 4 | 装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位，也应采取相应的防渗措施。6.5.4 | 该站采取了防渗措施。 | 合格 |
| 5 | 加油站埋地加油管道应采用双层管道。双层管道的设计，应符合下列规定： 1 双层管道的内层管应符合本规范第6.3节的有关规定。 2 采用双层非金属管道时，外层管道应满足耐油、耐腐蚀、耐老化和系统试验压力的要求。 3 采用双层钢质管道时，外层管的壁厚不应小于5mm。 4 双层管道系统的内层管道与外层管道之间的缝隙应贯通。 5 双层管道系统的最低点应设检漏点。 6 双层管道坡向检漏点的坡度，不应小于5‰，并应保证内层管和外层管任何部位出现渗漏均能再检漏点处被发现。 7 管道系统的渗漏检测宜采用在线检测系统。6.5.5 | 本站加油管采用导静电双层热塑性塑料，设置双层管道防渗漏检测仪器。 | 合格 |
| 6 | 双层油罐、防渗漏池的渗漏检测宜采用在线监测系统。采用液体传感器监测时，传感器的检测精度不应大于3.5mm。6.5.6 | 该站采取了防渗漏检测仪和高液位报警仪。 | 合格 |

## 6.4 加油站消防设施及给排水符合性评价

表6.4-1 加油站消防设施及给排水符合性检查表

| 灭火器材配置 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 每2台加油机应设置不少于2具5㎏手提式干粉灭火器或1具5kg手提干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器。加油机不足2台按2台配置。12.1.1（2） | 干粉灭火器5kg共14只。 | 合格 |
| 2 | 地下储罐应配置1台不小于35kg推车式干粉灭火器。当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别配置。12.1.1（4） | 35㎏推车式干粉灭火器1个。 | 合格 |
| 3 | 一、二级加油站应配置灭火毯5块、沙子2m³；三级加油站应配置灭火毯不少于2块、沙子2m³。加油加气合建站应按同级别的加油站配置灭火毯和沙子。10.1.1（6） | 灭火毯5块，沙子2.5m³。 | 合格 |
| 给排水系统 |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 站内地面雨水可散流排出站外。当雨水由明沟排到站外时，应在围墙内设置水封装置。12.3.2（1） | 站内雨水经排水沟隔油池处理外排 | 合格 |
| 2 | 加油站排出建筑物或围墙的污水，在建筑物墙外或围墙内应分别设水封井，水封井的水封高度不应小于0.25m；水封井应设沉泥段，沉泥段高度不应小于0.25m。12.3.2（2） | 加油站设置水封井。 | 合格 |
| 3 | 清洗油罐的污水应集中收集处理，不应直接进入排水管道。12.3.2（3） | 集中处理 | 合格 |
| 4 | 排出站外的污水应符合国家现行有有关污水排放标准的规定。12.3.2（4） | 符合要求 | 合格 |
| 5 | 加油站不应采用暗沟排水。12.3.2（5） | 未采用暗沟 | 合格 |
| 6 | 排水井、雨水口和化粪池不应设在作业区和可燃液体出现泄露事故时可能流经的部位。12.3.3 | 排水井、雨水口和化粪池设在作业区外。 | 合格 |

## 6.5 加油站电气、报警和紧急切断系统符合性评价

表6.5-1 加油站电气、报警和紧急切断系统检查表

| 供配电 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 加油站的供电负荷等级可为三级，信息系统应设不间断供电电源。13.1.1 | 设置UPS电源 | 合格 |
| 2 | 加油站的供电电源宜采用电压为380/220V的外接电源。13.1.2 | 采用380/220V电压 | 合格 |
| 3 | 加油站的消防泵房、罩棚、营业室等处，均应设事故照明，连续供电时间不应少于90min。13.1.3 | 有应急照明 | 合格 |
| 5 | 加油站的电力线路宜采用直埋或电缆穿管敷设。电缆穿越行车道部分，应穿钢管保护。13.1.5 | 该站的电力线路采用电缆穿管埋地敷设 | 合格 |
| 6 | 当采用电缆沟敷设电缆时，加油作业区内的电缆沟内必须充沙填实。电缆不得与氢气、油品、LPG、LNG和CNG管道以及热力管道敷设在同一沟内。13.1.6 | 该站的电力线路采用电缆穿管埋地敷设 | 合格 |
| 7 | 爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058的有关规定。13.1.7 | 该站的加油机采用防爆加油机，其他电力设备符合要求 | 合格 |
| 8 | 加油站内爆炸危险区域以外的照明灯具可选用非防爆型。罩棚下处于非爆炸危险区域的灯具应选用防护等级不低于IP44级的照明灯具。13.1.8 | 罩棚底下为隔爆型，非爆炸危险区域为防护型 | 合格 |
| 防雷、防静电 |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 钢制油罐、LPG储罐、LNG储罐、CNG储气瓶（组）、储氢容器和液氢储罐必须进行防雷接地，接地点不应少于两处。CNG和氢气的长管拖车或管束式集装箱停放场地、卸车点车辆停放场地应设两处临时用固定防雷接地装置。（13.2.1）。 | 两处接地 | 合格 |
| 2 | 汽车加油加气加氢站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等宜共用接地装置，接地电阻不应大于4Ω。13.2.2 | 防雷接地、防静电接地、保护接地及信息系统的接地等，采用共用接地装置。 | 合格 |
| 3 | 当LPG储罐的阴极防腐合下列规定时，可不另设防雷和防静电接地装置： （1）LPG储罐采用牺牲相极法进行阴极防护时，牺牲阳极的接地电阻不应大于10g，阳极与储罐的铜芯连线横截面不应小于16mm2； （2）LPG储罐采用强制电流法进行阴极防护时，接地电极应采用锌棒或镁锌复合棒，其接地电阻不应大于10Ω，接地电极与储罐的铜芯连线横截面不应小于16mm2。13.2.3 | / | / |
| 4 | 埋地钢制油罐、埋地LPG储罐以及非金属油罐顶部的金属部件和罐内的各金属部件，必须与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地。13.2.4 | 有连接并接地 | 合格 |
| 5 | 汽车加油加气加氢站内油气放散管在接入全站共用接地装置后，可不单独做防雷接地。13.2.5 | 该站的放散管接入共用接地装置，不单独做防雷接地。 | 合格 |
| 6 | 当汽车加油加气加氢站内的站房和罩棚等建筑物需要防直击雷时，应采用接闪带（网）保护。当罩棚采用金属屋面时，宜利用屋面作为接闪器，但应符合下列规定： 1 板间的连接应是持久的电气贯通，可采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接。 2 金属板下面不应有易燃物品，热镀锌钢板的厚度不应小于0.5mm，铝板的厚度不应小于0.65mm，锌板的厚度不应小于0.7mm。 3 金属板应无绝缘被覆盖。13.2.6 | 该站的站房和罩棚采用接闪带（网）保护，金属屋面满足相关规定。 | 合格 |
| 7 | 汽车加油加气加氢站的信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线。配线电缆铠装金属层两端、保护钢管两端均应接地。13.2.7 | 加油站的信息系统采用导线穿钢管配线。 | 合格 |
| 8 | 汽车加油加气加氢站信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时，应装设与电子器件耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。13.2.8 | 加油站信息系统装有电压保护器。 | 合格 |
| 9 | 380/220V供配电系统宜采用TN-S系统，当外供电源为380V时，可采用TN-C-S系统。供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均应接地，在供配电系统的电源端应安装与设备耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。13.2.9 | 已安装过电压（电涌）保护器。 | 合格 |
| 10 | 地上或管沟敷设的油品管道、LPG管道、LNG管道、CNG管道、氢气管道和液氢管道应设防静电和防感应雷的共用接地装置，接地电阻不应大于30Ω。13.2.10 | 该站的油品管道设防静电和防感应雷的联合接地装置。 | 合格 |
| 11 | 加油加气加氢站的汽油罐车、LPG罐车、LNG罐车和液氢罐车卸车场地应设卸车或卸气临时用的防静电接地装置，并应设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。13.2.11 | 该站安装了静电夹。 | 合格 |
| 12 | 在爆炸危险区域内工艺管道上的法兰、胶管两端等连接处，应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时，在非腐蚀环境下可不跨接。13.2.12 | 该站工艺管道上的法兰、胶管等连接处应用金属线跨接。 | 合格 |
| 13 | 油罐车卸油用的卸油软管、油气回收软管与两端接头，应保证可靠的电气连接。11.2.13 | 可靠接地 | 合格 |
| 14 | 采用导静电的热塑性塑料管道时，导电内衬应接地；采用不导静电的热塑性塑料管道时，不埋地部分的热熔连接件应保证长期可靠的接地，也可采用专用的密封帽将连接管件的电熔插孔密封，管道或接头的其他导电部件也应接地。13.2.14 | 采用导静电热塑性塑料管道并有内村接地 | 合格 |
| 15 | 防静电接地装置的接地电阻不应大于100Ω。13.2.15 | 符合要求 | 合格 |
| 16 | 油罐车、LPG罐车、LNG罐车和液氢罐车卸车场地内用于防静电跨接的固定接地装置，不应设置在爆炸危险1区。13.2.16 | 未设置在爆炸危险区 | 合格 |
| 紧急切断系统 |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 汽车加油加气加氢站应设置紧急切断系统，该系统应能在事故状态下实现紧急停车和关闭紧急切断阀的保护功能。13.5.1 | 设置紧急切断系统 | 符合 |
| 2 | 紧急切断系统应至少在下列位置设置紧急切断开关： 1、在汽车加油加气加氢站现场工作人员容易接近且较为安全的位置； 2、在控制室、值班室内或站房收银台等有人员值守的位置。13.5.2 | 在收银处及站房外墙，容易接近且较为安全的位置 | 合格 |
| 3 | 工艺设备的电源和工艺管道上的紧急切断阀应能由手动启动的远程控制切断系统操纵关闭。13.5.3 | 配电箱上设有手动切断 | 合格 |
| 4 | 紧急切断系统应只能手动复位。13.5.4 | 手动复位 | 合格 |

## 6.6 加油站采暖通风、建（构）筑物、绿化符合性评价

表6.6-1加油站采暖通风、建（构）筑物、绿化符合性检查表

| 采暖通风 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 汽车加油加气加氢站采暖宜利用城市、小区或领近单位的热源。无利用条件时，可在汽车加油加气加氢站内设置锅炉房。14.1.2 | \ | \ |
| 2 | 设置在站房内的热水锅炉房（间）应符合下列规定： 1 锅炉宜选用额定供热量不大于140kW的小型锅炉。 2 采用燃煤锅炉时，宜选用具有除尘功能的自然通风型锅炉。锅炉烟囱出口应高出屋顶2m及以上，且应采取防止火星外逸的有效措施。 3 当采用燃气热水器采暖时，热水器应设有排烟系统和熄火保护等安全装置。14.1.3 | \ | \ |
| 3 | 汽车加油加气加氢站内爆炸危险区域内的房间应采取通风措施，并应符合下列规定： 1 采用强制通风时，通风设备的通风能力在工艺设备工作期间应按每小时换气12次计算，在工艺设备非工作期间应按每小时换气5次计算。通风设备应防爆，并应与可燃气体浓度报警器联锁。 2 采用自然通风时，通风口总面积不应小于300cm² /m²（地面），通风口不应少于2个，且应靠近可燃气体积聚的部位设置。14.1.4 | 爆炸危险区域内无房间 | 合格 |
| 4 | 汽车加油加气加氢站室内外采暖管道宜直埋敷设，当采用管沟敷设时，管沟应充沙填实，进出建筑物处应采取隔断措施。14.1.5 | \ | \ |
| 建（构）筑物 |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 作业区内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级。罩棚顶棚可采用无防火保护的钢结构。14.2.1 | 站房耐火等级为二级，罩棚钢结构 | 合格 |
| 2 | 汽车加油加气加氢场地宜设罩棚，罩棚的设计应符合下列规定： 1 罩棚应采用不燃烧材料建造. 2 进站口无限高措施时，罩棚的净空高度不应小于4.5m；进站口有限高措施时，罩棚的净空高度不应小于限高高度。 3 罩棚遮盖加油机、加气机的平面投影距离不宜小于2m。 4.罩棚的安全等级和可靠度设计应按现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068的有关规定执行。 4 罩棚设计应计及活荷载、雪荷载、风荷载，其设计标准值应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的有关规定。 5 罩棚的抗震设计应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的有关规定执行。 6.罩棚的抗震设计应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》 GB50011的有关规定执行。 7. 设置于CNG设备、LNG设备和氢气设备上方的罩棚应采用避免天然气和氢气积聚的结构形式 8. 罩棚柱应有防止车辆碰撞的技术措施。14.2.2 | 罩棚为钢结构，高7.2m； | 合格 |
| 3 | 加油岛、加气岛、加氢岛的设计应符合下列规定： 1 加油岛、加气岛、加氢岛应高出停车位的地坪0.15m ~0.2m。 2 加油岛、加气岛、加氢岛两端的宽度不应小于1.2m。 3 加油岛、加气岛、加氢岛上的罩棚立柱边缘距岛端部，不应小于0.6m。 4 靠近岛端部的加油机、加气机、加氢机等岛上的工艺设备应有防止车辆误碰撞的措施和警示标识。采用钢管防撞柱（栏）时，其钢管的直径不应小于100mm，高度不应小0.5m，并应设置牢固。14.2.3 | 加油岛高出停车场的地坪0.2m，加油岛两端设有防撞栏 | 合格 |
| 4 | 汽车加油加气加氢站内的艺设备不宜布置在封闭的房间或箱体内；工艺设备需要布置在封闭的房间或箱体内时，房间或箱体内应设置可燃气体检测报警器和强制通风设备，并应符合本标准第14.1.4条的规定。14.2.7 | 未布置在封闭房间的工艺设备 | 合格 |
| 5 | 站房可由办公室、值班室、营业室、控制室、变配电间、卫生间和便利店等组成，站房内可设非明火餐厨设备。14.2.9 | 该站房设置值班、配电间、营业厅等。无明火设备 | 合格 |
| 6 | 站房的一部分位于作业区内时，该站房的建筑面积不宜超过300㎡，且该站房内不得有明火设备。14.2.10 | 无明火设备 | 合格 |
| 7 | 辅助服务区内建筑物的面积不应超过本标准附录B中三类保护物标准，其消防设计应符合现行国家际准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。14.2.11 | 消防验收符合要求，有消防验收意见书。 | 合格 |
| 8 | 站房可与设置在辅助服务区内的餐厅、汽车服务、锅炉房、厨房、员工宿舍、司机休息室等设施合建，但站房与餐厅、汽车服务、锅炉房、厨房、员工宿舍、司机休息室等设施之间应设置无门窗洞口，且耐火极限不低于3h的实体墙。14.2.12 | 分开设置 | 合格 |
| 9 | 站房可设在站外民用建筑物内或与站外民用建筑物合建，并应符合下列规定： 1 站房与民用建筑物之间不得有连接通道。 2 站房应单独开设通向汽车加油加气加氢站的出入口。 3 民用建筑物不得有直接通向汽车加油加气加氢站的出入口。14.2.13 | / | / |
| 10 | 站内的锅炉房、厨房等有明火设备的房间与工艺设备之间的距离符合表5.0.13的规定但小于或等于25m时，朝向作业区的外墙应为无门窗洞口且耐火极限不低于3h 的实体墙。14.2.14 | / | / |
| 11 | 加油站、LPG加气站、LNG加气站和L-CNG加气站内不应建地下和半地下室，消防水池应具有通风条件。14.2.15 | 未建在地下和半地下室 | 合格 |
| 12 | 埋地油罐和埋地LPG储罐的操作井、位于作业区的排水井应采取防渗漏措施，位于爆炸危险区域内的操作井和排水井应有防止产生火花的措施。12.2.16 | 埋地油罐设有防渗漏措施 | 合格 |
| 绿化 |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 汽车加油加气加氢站作业区内不得种植油性植物。14.3.1 | 作业区内无油性植物 | 合格 |

## 6.7 法律法规符合性评价

表6.7-1 法律法规符合性检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1※ | 加油站设计单位资质 | 有 | 合格 |
| 2※ | 加油站施工单位资质 | 有 | 合格 |
| 3※ | 加油站营业执照 | 有企业名称设立登记通知书 | 合格 |
| 4※ | 加油站规划布点确认 | 有 | 合格 |
| 5※ | 用地证明 | 有 | 合格 |
| 6※ | 加油站防雷检测报告 | 有 | 合格 |
| 7※ | 消防验收意见书 | 有 | 合格 |

## 6.8 安全管理制度

表6.8-1 安全管理制度符合性检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1※ | 有各级各类人员的安全管理责任制，其中包括： |  |  |
|  | 1、加油站站长安全职责 | 有 | 合格 |
|  | 2、加油员安全职责 | 有 | 合格 |
|  | 3、计量、质量员安全职责 | 有 | 合格 |
|  | 4、安全员安全职责 | 有 | 合格 |
|  | 5、事故应急救援预案（制定灭火预案并经常进行消防演练） | 有 | 合格 |
| 2※ | 有健全的安全管理制度（包括教育培训、防火、动火、用火、检修、废弃物处理）制度。 |  | 合格 |
| 3※ | 有各岗位操作规程，其中包括： |  |  |
|  | （一）卸油操作规程： |  |  |
|  | 1、卸油前，卸油工应检查接地装置是否良好，消防器材是否到位，接好接地线（接地夹禁止装在油罐车装、卸油口附近），15分钟后计量。 | 是 | 合格 |
|  | 2、核对卸油罐与运油罐车所装油品是否相符，确认卸油罐的空容量，防止跑、冒、混油发生。 | 是 | 合格 |
|  | 3、卸油中，卸油工应注意观察管线、闸阀等相关设备的运行情况，可机和卸油工均不得离开作业现场。 | 是 | 合格 |
|  | 4、卸油完毕，卸油工应登车确认油品是否卸净，关好闸阀，拆除管线，盖好口盖，收回静电接地线，将消防器材放回原处，清理现场。 | 是 | 合格 |
|  | 5、卸油后，油罐车不可立即起动，应待油罐车周围油气消散后（约5分钟）再起动。 | 是 | 合格 |
|  | 6、雷雨天气禁止卸油作业。 | 是 | 合格 |
|  | （二）加油操作规程 |  |  |
|  | 1、加油工应着防静电工作服，禁止穿钉子鞋，并禁止在危险区域内脱、穿、拍打衣服。 | 是 | 合格 |
|  | 2、加油工应在车辆停稳、发动机熄火后，方可将油箱口盖打开、加油。 | 是 | 合格 |
|  | 3、严禁向汽车汽化器及塑料桶内加油。 | 是 | 合格 |
|  | 4、洒、冒油品擦拭干净后方可继续加油。 | 是 | 合格 |
|  | 5、电闪雷击时禁止加油作业。 | 是 | 合格 |
|  | 6、拖拉机、摩托车推出危险区域后方可发动。 | 是 | 合格 |
|  | 7、加油完毕，应尽快将油枪放回托架内。 | 是 | 合格 |
| 4 | 建立安全检查（包括巡回检查、夜间和节假日值班）制度。 | 有 | 合格 |
| 5 | 有完善的事故应急救援预案，并要有演练记录。 | 有 | 合格 |
| 6 | 站区内严禁吸烟，不得使用移动通信工具。易燃、易爆区域内，严禁使用手机、BP机，严禁摄相拍照。 | 站区内设置严禁烟火的标识，易燃、易爆区域，严禁使用手机 | 合格 |
| 7 | 安全管理制度加油站应建立下列安全管理制度：a.全员安全生产责任制b.危险化学品购销管理制度c.危险化学品安全管理制度（包括防火、防爆、防中毒、防泄漏管理等内容）d.安全投入保障制度e.安全生产奖惩制度、安全生产教育培训制度f.隐患排查治理制度g.安全风险管理制度h.应急管理制度i.事故管理制度j.职业卫生管理制度k.其它必要的作业安全制度。 | 已建立安全管理制度 | 合格 |
| 8 | 事故应急救援预案及演练加油站必须建立事故应急救援预案，预案应包括如下内容：a.基本情况b.危险目标及其危险特性、对周围的影响c.危险目标周围可利用的安全、消防、个体防护的设备、器材及其分布d.应急救援组织机构、组成人员和职责划分e.报警、通讯联络方式f.事故发生后应采取的处理措施g.人员紧急疏散、撤离h.危险区的隔离i.检测、抢险、救援及控制措施j.受伤人员现场救护、救治与医院救治k.现场保护与现场洗消l.应急救援保障m.预案分级响应条件n.事故应急救援终止程序o.应急培训计划p.演练计划q.附件 | 已制定应急救援预案 | 合格 |
| 9 | 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。 | 柴油发电机房未设置危险化学品安全周知卡 | 不合格 |

## 6.9 安全管理组织

表6.9-1 安全管理组织符合性检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有安全管理领导小组，有专职安全人员。 | 有 | 合格 |
| 2、从业人员状况 |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 单位主要负责人经安全生产监督管理部门和消防部门培训合格，取得上岗资格。 | 已取证 | 合格 |
| 2 | 从业人员经本单位专业培训合格，掌握相应的专业技术知识，具备相应的安全生产知识和能力。有培训记录。 | 正式运营前对员工进行培训后合格 | 合格 |

## 6.10应急救援

根据《生产安全事故应急条例》（国务院令【2019】第708号）、《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号，2019年7月11日应急管理部令第2号令修正）对本加油站应急救援预案编制及应急救援体系建设情况进行检查，检查结果见下表。

表6.10-1 应急救援符合性检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产经营单位主要负责人负责组织编制和实施本单位的应急预案，并对应急预案的真实性和实用性负责；各分管负责人应当按照职责分工落实应急预案规定的职责。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第五条 | 主要负责人负责组织编制和实施本单位的应急预案，各分管负责人应当按照职责分工落实应急预案规定的职责。 | 符合 |
| 2 | 应急预案的编制应当符合下列基本要求： （一）有关法律、法规、规章和标准的规定； （二）本地区、本部门、本单位的安全生产实际情况； （三）本地区、本部门、本单位的危险性分析情况； （四）应急组织和人员的职责分工明确，并有具体的落实措施； （五）有明确、具体的应急程序和处置措施，并与其应急能力相适应； （六）有明确的应急保障措施，满足本地区、本部门、本单位的应急工作需要； （七）应急预案基本要素齐全、完整，应急预案附件提供的信息准确； （八）应急预案内容与相关应急预案相互衔接。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第八条 | 符合上述基本要求。 | 符合 |
| 3 | 编制应急预案应当成立编制工作小组，由本单位有关负责人任组长，吸收与应急预案有关的职能部门和单位的人员，以及有现场处置经验的人员参加。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第九条 | 有编制工作小组。 | 符合 |
| 4 | 生产经营单位应当根据有关法律、法规、规章和相关标准，结合本单位组织管理体系、生产规模和可能发生的事故特点，与相关预案保持衔接，确立本单位的应急预案体系，编制相应的应急预案，并体现自救互救和先期处置等特点。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第十二条 | 结合本加油站情况，制有应急预案。 | 符合 |
| 5 | 生产经营单位风险种类多、可能发生多种类型事故的，应当组织编制综合应急预案。 综合应急预案应当规定应急组织机构及其职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理等内容。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第十三条 | 制定有综合预案。 | 符合 |
| 6 | 生产经营单位应急预案应当包括向上级应急管理机构报告的内容、应急组织机构和人员的联系方式、应急物资储备清单等附件信息。附件信息发生变化时，应当及时更新，确保准确有效。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第十六条 | 包括上述内容，确保准确有效。 | 符合 |
| 7 | 生产经营单位应当在编制应急预案的基础上，针对工作场所、岗位的特点，编制简明、实用、有效的应急处置卡。 应急处置卡应当规定重点岗位、人员的应急处置程序和措施，以及相关联络人员和联系方式，便于从业人员携带。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第十九条 | 有应急处置卡。 | 符合 |
| 8 | 矿山、金属冶炼企业和易燃易爆物品、危险化学品的生产、经营（带储存设施的，下同）、储存、运输企业，以及使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业、烟花爆竹生产、批发经营企业和中型规模以上的其他生产经营单位，应当对本单位编制的应急预案进行评审，并形成书面评审纪要。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第二十一条 | 尚未进行应急预案备案。对策措施与建议中提出 | 不符合 |
| 9 | 生产经营单位的应急预案经评审或者论证后，由本单位主要负责人签署，向本单位从业人员公布，并及时发放到本单位有关部门、岗位和相关应急救援队伍。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第二十四条 | 由主要负责人签署，并按要求发布。 | 符合 |
| 10 | 易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门进行备案，并依法向社会公布。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第二十六条 | 应急预案已进行备案 | 符合 |
| 11 | 生产经营单位应当组织开展本单位的应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急处置程序和措施。 应急培训的时间、地点、内容、师资、参加人员和考核结果等情况应当如实记入本单位的安全生产教育和培训档案。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十一条 | 制定有应急培训制度和计划，并定期执行。 | 符合 |
| 12 | 生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。 易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当至少每半年组织一次生产安全事故应急预案演练，并将演练情况报送所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三条 | 制定有定期演练计划，并按计划执行。 | 符合 |
| 13 | 应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十四条 | 制定有应急预案演练评估制度，并按制度执行。 | 符合 |
| 14 | 应急预案编制单位应当建立应急预案定期评估制度，对预案内容的针对性和实用性进行分析，并对应急预案是否需要修订作出结论。 矿山、金属冶炼、建筑施工企业和易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输企业、使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业、烟花爆竹生产、批发经营企业和中型规模以上的其他生产经营单位，应当每三年进行一次应急预案评估。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十五条 | 制定有应急预案演练评估制度，并按制度执行。 | 符合 |
| 15 | 生产经营单位应当按照应急预案的规定，落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备，建立应急物资、装备配备及其使用档案，并对应急物资、装备进行定期检测和维护，使其处于适用状态。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十八条 | 成立应急救援小组，配备有兼职应急救援队伍、应急物资和装备。 | 符合 |
| 16 | 生产经营单位发生事故时，应当第一时间启动应急响应，组织有关力量进行救援，并按照规定将事故信息及应急响应启动情况报告事故发生地县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十九条 | 按规定执行。 | 符合 |
| 17 | 易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当建立应急救援队伍；其中，小型企业或者微型企业等规模较小的生产经营单位，可以不建立应急救援队伍，但应当指定兼职的应急救援人员，并且可以与邻近的应急救援队伍签订应急救援协议。 | 《生产安全事故应急条例》第十条 | 有兼职应急救援队伍。 | 符合 |
| 18 | 应急救援队伍的应急救援人员应当具备必要的专业知识、技能、身体素质和心理素质。 应急救援队伍建立单位或者兼职应急救援人员所在单位应当按照国家有关规定对应急救援人员进行培训；应急救援人员经培训合格后，方可参加应急救援工作。 应急救援队伍应当配备必要的应急救援装备和物资，并定期组织训练。 | 《生产安全事故应急条例》第十一条 | 应急救援人员经培训，具备有必要的专业知识、技能、身体素质和心理素质。 | 符合 |
| 19 | 易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当根据本单位可能发生的生产安全事故的特点和危害，配备必要的灭火、排水、通风以及危险物品稀释、掩埋、收集等应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。 | 《生产安全事故应急条例》第十三条 | 配有相应的应急救援器材，并定期维护、保养，保证正常运转。 | 符合 |
| 20 | 下列单位应当建立应急值班制度，配备应急值班人员： （一）县级以上人民政府及其负有安全生产监督管理职责的部门； （二）危险物品的生产、经营、储存、运输单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位； （三）应急救援队伍。 | 《生产安全事故应急条例》第十四条 | 配有有应急值班人员。 | 符合 |
| 21 | 生产经营单位应当对从业人员进行应急教育和培训，保证从业人员具备必要的应急知识，掌握风险防范技能和事故应急措施。 | 《生产安全事故应急条例》第十五条 | 定期进行应急教育和培训。 | 符合 |

## 6.11 安全设施设计的采纳情况

对照《鹰潭余江区杨溪加油站有限公司建设项目安全设施设计》（2023.03），项目安全设施设计采纳情况见下表。

表6.11-1 安全设施设计主要安全设施采纳情况一览表

| 序号 |  | 安全设施设计中提出的安全对策措施 | 现场情况 | 采纳情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4.1 工艺系统 |  |  |
|  |  | 4.1.1 工艺过程采取的防泄漏、防火、防爆、防尘、防毒、防腐蚀等主要措施 |  |  |
| 1、防泄漏措施 |  | 1）卸油过程中油品泄漏； 控制措施：①选择质量合格的快速接头；②加强操作工人的责任心；③选择适合汽油介质的质量合格的接头内部密封垫片。 | 有快速接头 | 已落实 |
|  |  | 2）储罐长时间使用、年久自然损坏等也会引起油品的泄漏； 控制措施：选用更耐腐蚀的双层罐，如果出现质量不符合设计要求，应该及时更换，及时处理储罐周边的腐蚀性介质。 | 设置SF双层罐 | 已落实 |
|  |  | 3）加油机、管道泄漏 控制措施：根据设计选择年限及时检测设备质量，如果出现质量不符合设计要求，应该及时更换，如果发现管道泄漏要及时更换。 | 设置管道测漏仪 | 已落实 |
|  |  | 4）加油机的加油软管泄漏 控制措施：在加油机内的加油软管上加拉断阀，拉力为800N~1500N。 | 有拉断阀 | 已落实 |
|  |  | 5）汽车油箱、储罐加满溢漏 控制措施：①采用自封式加油枪；②储罐上加液位高位报警联锁。 | 采用自封式加油枪 | 已落实 |
|  |  | 6）油罐车损坏泄漏 控制措施：①检查油罐车相关证件；②检查油罐车外观完整性。 | 检查相关证件 | 已落实 |
|  | 7）卸油软管损坏溢漏 控制措施：①定期检查卸油软管；②定期更换。 |  | 定期检查卸油软管 | 已落实 |
|  | 8）管道敷设 控制措施：管沟、暗沟采取中性细沙填实、填满，杜绝穿过站房建筑物，防止介质泄漏在室内外聚集。 |  | 管沟填充中性沙 | 已落实 |
|  | 9）加油机在加油操作过程中 控制措施：①发现泄漏现象及时更换密封垫片及油泵等，检修时应注意避免工具敲击产生火花；②加油机采用自封式加油枪，加油作业人员应穿戴防静电工作服。 |  | 采用自封式加油枪，穿防静电服 | 已落实 |
|  | 10）加油机安装位置 控制措施：安装在加油岛上，在加油岛端部的加油机附近应设防橦柱。 |  | 加油岛端部设有防撞柱 | 已落实 |
|  | 11）企业制定严格的巡检制度，做到事故早发现早处理。 |  | 制定了巡检制度 | 已落实 |
|  | 12）输油管路进行焊接时严格按照《汽车加油加气加氢站技术标准》相关规定进行，经检验合格后方可投入使用。 |  | 按规定焊接输油管路 | 已落实 |
|  | 13）卸油过程采用密闭卸油方式。 |  | 采用密闭卸油 | 已落实 |
|  | 14）埋地油罐防腐蚀防泄漏的设计 ①本项目采用内钢板双层复合罐，内钢板厚度大于6mm，外层为强化玻璃纤维层； ②外层强化玻璃纤维层厚度大于4mm，有很强的耐腐蚀性和耐电蚀性，双层之间留有一定空隙； ③埋地油罐内外层空隙内配备了泄漏检测仪，一旦内部产生泄漏，泄漏检测仪传感器立即报警，保证用户在第一时间发现并停止使用及时维修。 |  | 埋地油罐有防腐蚀防泄漏设计 | 已落实 |
|  | 15）装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位，也采取相应的防渗措施。 |  | 有防渗措施 | 已落实 |
|  | 16）项目所有设备、管道、管件和仪表要求向有资质的生产企业采购、安装，提高安装质量，要求生产严格按项目生产操作规程进行，杜绝跑、冒、滴、漏。 |  | 均向有资质的生产企业采购 | 已落实 |
| 2. 防火、防爆措施 | 1）储罐均为地下卧式油罐。 |  | 为埋地卧式油罐 | 已落实 |
|  | 2）汽油罐通气管口设置阻火器和呼吸阀；柴油罐通气管口设置阻火器。 |  | 设置有阻火器和呼吸阀 | 已落实 |
|  | 3）油罐、输油管线设置静电接地系统。 |  | 设置静电接地系统 | 已落实 |
|  | 4）电气设施在爆炸危险区域内的电气设施选用防爆等级ExdⅡAT3。 |  | 防爆等级ExdⅡAT3 | 已落实 |
|  | 5）油罐车卸油，应采取密闭方式卸油，卸油时应注意检查，防止油气大量泄漏。 |  | 采用密闭卸油 | 已落实 |
|  | 6）加强对油罐液位计的检查，防止冒油。 |  | 对液位计检查 | 已落实 |
|  | 7）加强对加油设备、管道的维护保养，防止设备、管道及其附件破损、泄漏。 |  | 有维护保养制度 | 已落实 |
|  | 8）站内严禁烟火，特别要加强对进出站内车辆的管理。必须进行明火作业时，应按规定办理动火手续，采取可靠的防火防爆措施后，才可进行动火作业。 |  | 设置严禁烟火警示标志 | 已落实 |
|  | 9）禁止穿戴钉鞋、化纤或其他易产生静电的衣帽进入危险区域； |  | 配发防静电工作服、鞋 | 已落实 |
|  | 10）油罐车进站静置15分钟后方可进行卸油作业，卸油作业时应严格控制流速。 |  | 静置15分钟 | 已落实 |
|  | 11）加油枪宜采用自封式加油枪，汽油流速不应大于50L/min。控制卸油、加油时的流速小于或等于3m/s。 |  | 自封式加油枪，流速5-50L/min | 已落实 |
|  | 12）站内建、构筑物及相关设备设施必须设置防雷防静电装置，并经常检查防雷防静电接地线，定期检测接地电阻，保证其完好。 |  | 设置防雷防静电装置 | 已落实 |
|  | 13）禁止在危险场所使用铁制及其它易产生火花的工具。 |  | 不使用易产生火花工具 | 已落实 |
|  | 14）禁止直接向塑料等绝缘容器加油。 |  | 不直接向塑料容器加油 | 已落实 |
|  | 15）设消防设施和器材，一旦发生火灾事故，可以及时采取措施，扑灭火灾。 |  | 设置消防设施和器材 | 已落实 |
| 3、防毒措施 | 1）作业人员上岗前、在岗期间进行体检、人员离岗需检查身体。 |  | 上岗前体检 | 已落实 |
|  | 2）对作业人员采取个人防护措施，配备专用的劳动防护用品。 |  | 配备专用的劳动防护用品 | 已落实 |
|  | 3）生产作业场所正确穿戴劳动防护用品，工作结束后更换工作服，清洗后方可离开作业场所。工间或工后，手脸未经清洗干净，不得饮水、进食。 |  | 正确穿戴劳动防护用品 | 已落实 |
|  | 4）高温季节，避免高温时段卸油。 |  | - | - |
|  | 5）进入罐内检修前，要彻底进行自来水置换、清洗，有条件用氮气吹扫，强制通风，并对油气浓度、氧含量检测合格后方可作业，并有人现场监护，有抢险救援措施。 |  | - | - |
|  | 6）保持精神状态，身体状态良好，禁止疲劳作业，禁止带病上班作业。 |  | 身体状态良好 | 已落实 |
| 4、防腐蚀 | 埋地敷设钢制的工艺管道须做加强级防腐处理工艺，防腐材料采用环氧煤沥青漆防腐工艺，根据《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计标准》SH/T3022-2019的要求，管道防腐前的除锈等级为St3级，然后采用环氧煤沥青防腐涂料做加强级防腐绝缘层保护，漆涂层结构为：底漆-面漆-玻璃布-面漆-玻璃布-两层面漆。 非埋地无缝钢管（指：通气管地上部分、卸油口箱内及操作井内管线）须做加强级防腐处理，详见《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计标准》SH/T3022-2019的要求，钢管基底管道处理的管道接口处采用人工除锈，除锈等级须达到《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》GB/T8923.1-2011中规定St3级标准清除钢管表面的焊渣、毛刺、油脂、污垢等附着物，除脂涂料。然后采用环氧富锌底漆一层+环氧云铁中间涂两层+丙烯酸聚氨酯面漆两层做加强级防腐绝缘层保护，涂层总厚度≥0.19mm。进行防腐蚀施工时，严禁在站内距作业点18.5m范围内进行有明火或电火花作业。 复合管材外表面不需做防腐 |  | 钢管做加强级防腐 | 已落实 |
|  | 4.1.2正常工况与非正常工况下危险物料的安全控制措施 |  |  |  |
| 1、联锁保护、紧急切断 | 1）为了防止卸油时油罐满溢现象发生，根据实际情况，该项目设置油罐液位测量仪表。具体设置详见下表及工艺流程图。 |  | 设置油罐液位测量仪表 | 已落实 |
|  | 2）根据《汽车加油加气加氢站技术标准》规定本项目设置防满溢措施，油罐上设置远传液位计，现场卸油口附近设置声光报警器，油料达到油罐容量90%时，触动现场声光报警器提醒卸油人员；油料达到油罐容量的95%时，装在卸油管道上的卸油防溢阀（一种机械装置，安装在卸油管中，达到设定液位防溢流阀自动关闭，阻止油品继续进罐）自动关闭，停止油料继续进入，能有效防止油品满溢现象的发生。 |  | 油罐上设置远传液位计 | 已落实 |
|  | 3）加油机内加油软管上设置安全拉断阀。 |  | 设置安全拉断阀 | 已落实 |
|  | 4）紧急切断系统设置 该项目在站房营业厅门外显著位置设置1个防爆等级为ExdⅡAT3的紧急切断按钮；在值班室内设置1个非防爆的紧急切断按钮，在事故状态下时，工作人员可迅速按下按钮，切断加油机电源，停止加油泵运转，避免事故的进一步扩大。 |  | 收银处、站房外墙设置紧急切断按钮 | 已落实 |
| 2、安全泄压 | 储油区为控制事故的发生，降低事故发生率，设置安全泄压设施，其设置情况详见表4.1-2： |  | 设置阻火器、呼吸阀 | 已落实 |
|  | 4.1.3工艺系统主要装置的危险特性和关键控制要素 |  |  |  |
| 1.油罐 | 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中第6.1.15的规定本项目设置防满溢措施，油罐上设置远传液位计，现场卸油口附近设置声光报警器，油料达到油罐容量90%时，触动现场声光报警器提醒卸油人员；油料达到油罐容量的95%时，装在卸油管道上的卸油防溢阀（一种机械装置，安装在卸油管中，达到设定液位防溢流阀自动关闭，阻止油品继续进罐）自动关闭，停止油料继续进入，能有效防止油品满溢现象的发生。 存在漏油的危险，通过监测井来检查是否漏油，并通过油罐液位计来核算油罐是否有渗漏情况发生。其次通过渗漏检测仪来检测渗漏。 |  | 油罐上设置远传液位计 | 已落实 |
| 2.加油机 | 存在由于误操作或碰撞事故造成出油管断裂漏油的危险。通过防撞柱和加油机上的安全拉断阀来保证加油机的安全和管线的安全。 该项目在站房值班室内设置1个非防爆的紧急切断按钮，在事故状态下时，工作人员可迅速按下按钮，切断加油机电源，停止加油泵运转，避免事故的进一步扩大。 3）工艺管线和管件阀门等 存在管线泄漏或管件连接处渗油的危险，通过流量计和油罐液位计来核实油是否有泄漏的情况发生。通过在卸油管线上安装卸油防溢阀来保证防溢油情况的发生。 通气管存在油气排放污染环境和对人体伤害的危险，设置了卸油油气回收和加油油气回收，确保站内油气对人体和环境的危害最小化。 |  | 加油岛有防撞柱和加油机有安全拉断阀 | 已落实 |
| 3.发电机 | 1）在配电间东侧设置发电机的排烟管口，末端设置阻火器。排烟口高出地面4.5m，排烟管口至各爆炸危险区域边界的水平距离不应小于3m。 |  | 排烟口未设置阻火器 | 未落实 |
|  | 2）发电机排气管需缠绕防烫伤的石棉布； |  | 缠绕防烫伤的石棉布 | 已落实 |
|  | 3）配备2只3公斤二氧化碳灭火器，放置于门口靠室内的一侧； |  | 配备2只3公斤二氧化碳灭火器 | 已落实 |
|  | 4）配电间门需外开，并设有挡鼠板（30cm）； |  | 配电间门外开，并设有挡鼠板 | 已落实 |
|  | 5）发电机组外观清洁、铭牌清晰，零附件齐全完好； |  | 发电机组外观清洁、铭牌清晰，零附件齐全完好 | 已落实 |
|  | 6）定期检查机油/柴油/水箱的液位以及清洁情况； |  | 定期检查 | 已落实 |
|  | 7）定期检查发电机各接头有无漏油，漏水现象； |  | 定期检查 | 已落实 |
|  | 8）应急灯应安装在方便发电操作时照明，且不低于地面1.5m的墙体上； |  | 安装应急灯 | 已落实 |
|  | 9）发电机组下方放置绝缘垫，绝缘垫上下无水渍，清洁干燥； |  | 放置绝缘垫 | 已落实 |
|  | 10）室内不得堆放杂物，特别是易燃易爆物品。 |  | 室内未堆放杂物 | 已落实 |
| 4、充电桩 | 1）充电桩都应配置了漏电保护、短路保护、过流保护、过压保护和防雷等电气防护设备。 |  | - | - |
|  | 2）在使用过程中，充电桩难免会有意外情况发生，需要启动急停开关。所以充电桩均配备了启动急停开关。 |  | - | - |
|  | 3）充电桩具备倾倒停机断电功能，可以避免出现意外碰撞事故对人员造成二次伤害。 |  | - | - |
|  | 4）本项目充电桩均设置在室外，充电桩必须满足防水要求。国标对充电桩防水性能有明确要求，充电桩均能达到IP54防护等级。 |  | - | - |
|  | 5）充电设施朝向车辆的方向设置防撞措施，如充电桩设置防撞栏杆，停车位设置车挡等。 |  | - | - |
|  | 4.1.4采取的其他工艺安全措施 |  |  |  |
| 1、油气回收采取的安全措施 |  | 本站采用卸油油气回收系统和加油油气回收系统。 |  |  |
|  | 1）卸油油气回收采取的安全措施 a.汽油罐车向汽油油罐卸油采用平衡式密闭油气回收系统。 b.卸油油气管道DN80导静电软管。 c.卸油油气回收管道的接口采用非自闭式快速接头，在靠近快速接头的连接管道上装设球阀。 |  | 采取卸油油气回收的安全措施 | 已落实 |
|  |  | 2）加油油气回收采取的安全措施 a.加油机采用带油气回收功能加油机，为分散式油气回收系统。 b.汽油加油机与油罐之间设油气回收管道，4台汽油加油机共用油气回收主管，管径为DN80。 c. 加油机采用带油气回收功能加油机，其气液比设定为1.0～1.2。 d. 在加油机底部与油气回收立管的连接处，安装一个用于检测液阻和系统密闭性的丝接三通，其旁通短管上设公称直径为25mm的球阀及丝堵。 e. 汽油罐的通气管管口装带阻火器的呼吸阀。 f. 加油回收的油气汇入92#汽油罐。 另外：卸油管道、卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管，均坡向埋地汽油罐。卸油管道的坡度为5‰，卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管的坡度为1%。以上油气回收采取的安全措施满足《汽车加油加气加氢站技术标准》相关条文的要求。 | 采取加油油气回收的安全措施 | 已落实 |
| 2、加油站卸油作业安全操作规程 |  | 1）接卸人员计量人员上岗时应穿防静电工作服、鞋。 | 穿防静电工作服、鞋 | 已落实 |
|  |  | 2）油罐车进站后，作业人员应检查油罐车的安全设施是否齐全有效，检查合格后，引导油罐车进入卸油场地，接好静电接地，备好消防器材。 | 安全设施齐全有效 | 已落实 |
|  |  | 3）油罐车熄火并静止15分钟后，作业人员方可计量验收作业。 | 执行卸油操作规程 | 已落实 |
|  |  | 4）核对接卸油品的品种、牌号与油罐储存的油品品种、牌号一致后，连接卸油胶管，卸油快速接头应连接紧固，胶管保持自然弯曲。 | 执行卸油操作规程 | 已落实 |
|  |  | 5）再一次核对卸油胶管连接正确后，停止与收油罐连接的加油机加油作业，缓慢开启卸油阀门卸油。 | 执行卸油操作规程 | 已落实 |
|  |  | 6）卸油过程中，加油站接卸人员与司机必须同时在现场进行监护。 | 执行卸油操作规程 | 已落实 |
|  |  | 7）卸油完毕，关闭卸油阀，拆卸卸油胶管，盖严卸油帽，整理好静电接地线，清理卸油现场，将消防器材等设备、工具归位。 | 执行卸油操作规程 | 已落实 |
|  |  | 8）雷雨天不得进行卸油作业。 | 雷雨天不进行卸油作业 | 已落实 |
|  |  | 9）密闭卸油口集中设置在罐区附近的箱形加盖防护体内，卸油口处设置相应品种的标牌。密闭卸油口集中设置时，快速接头中心距宜0.35m，其高度应比卸车道高0.3m，油罐车卸油时不应影响加油车辆通行。 | 密闭卸油口集中设置在罐区附近的箱形加盖防护体内 | 已落实 |
|  |  | 4.2总平面布置 |  |  |
|  |  | 4.2.1项目与厂外设施之间的防护措施 |  |  |
|  |  | 加油站按功能特点划分为三个功能分区：站房区、加油区和油罐区。 |  |  |
| 1、总平面布置 |  | （1）加油站站房 根据新建项目规划，站房布置在加油站的北侧，站房一层主要为营业室、食堂（无明火）、配电室、卫生间等，二层为办公室、监控室、设备间、卫生间等。站房内无明火设备，站房建筑占地面积165.64m2（两层），距地埋油罐最近距离为4.00m，距加油机最近距离为6.00m。 | 站房布置在加油站的北侧 | 已落实 |
|  |  | （2）加油区和油罐区 新建钢架结构加油罩棚布置在加油站的南侧，建筑占地面积419.9m2，罩棚下以东西方向竖向布置2排共6台潜油泵式双枪加油机，站房距最近加油机6.0m，加油机距乡村道路边缘25.87m，加油作业区内无“明火地点”或“散发火花的地点”。 油罐区布置在加油站西北角，埋地设置，通气管集中布置在油罐区中间，密闭卸油口位于油罐区南侧。油罐区距乡村道路边缘15.91m，油罐之间的间距为0.5m。 | 加油罩棚布置在加油站的南侧 | 已落实 |
| 2、竖向布置安全防范措施 |  | 整个加油站按地势情况布置，排水采用自然地势与明沟相结合排水方式。站区周边沿道路设有相应的排水沟，并汇集到站区最低点，经水封井、排水管排至站外。 | 排水采用自然地势与明沟相结合排水方式 | 已落实 |
| 3、道路、绿化、围墙安全防范措施 |  | 站内道路靠近站房宽4.6m、加油机之间车道宽度不小于6m，站内的道路转弯半径不小于9m，站内车道布置与外部道路连接短捷、方便出入为原则。 厂区绿化主要为： 环站区四面围墙处设置绿化带，绿化地坪高出用地地坪0.1m，尽可能防止地面污水和脏物等污染绿化用地。加油站灌区严禁种植油性植物。 站区南面、北面及西面设净高2.20m的非燃烧实体围墙，东面面向道路一侧开敞。 | 加油机之间车道宽度不小于6m，站内的道路转弯半径不小于9m | 已落实 |
|  |  | 4.2.2加油站平面及竖向布置的主要安全考虑 |  |  |
|  |  | 按照尽量保证短捷的管线，尽可能避免交叉和迂回，使各种汽、柴油的输送距离为合理最小的运行要求、安全要求以及经济要求的原则，油罐集中布置在油罐区，加油机布置在交通方便的加油区。埋地油罐设置在站区西北角的地下油罐区，加油区位于站区的南面，站房（营业大厅）位于加油区的北侧。站内设置6台加油机，每台加油机布置在一个加油岛上，加油岛高出站内地面0.2m。加油机罩棚面积419.9m2，采用钢网架结构。油罐设在罐池内，输油管埋地铺设，不穿过站房，加油机距站房6.0m。密闭卸油口设在油罐区南侧；通气管口高出罐区地平面4m，且集中设置在罐区中部，距离北面围墙7.94m，距离西面围墙6.27m。加油站车辆出入口分开设置并设置减速带。加油站油罐区、加油区、站房等都保持足够的安全距离，配电间位于站房东北角，站内车道宽度不小于6m，转弯半径不小于9m，该项目地面采用平坡式设计，坡向站外坡度为0.2%。站房室内比室外高0.3m。加油岛比地坪高0.2 m。 | 油罐集中布置在油罐区，加油机布置在交加油区。 | 已落实 |
|  |  | 4.2.4站区消防道路、安全疏散通道及出口的设置情况 |  |  |
| 1 |  | 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021），该加油站进出口车道宽度均大于6m，道路转弯半径为9m。站内场地地面为混凝土地面，混凝土地面的具体做法遵现行标准《石油化工厂区竖向工程施工及验收规范》SH/T3529-2018的各项规定进行施工。 加油站车辆入口和出口分开设置，站区入口设在东南侧，出口设在西南侧。加油站出入口与站外道路相邻处，排水沟上设置承重盖板。站区门口、危险路段、转弯路段按要求设置限速标牌和警示标牌。在道路旁设置照明设施，站区照明的照度设计不低于5.0lx。 站区四周均设置2.2 m高非燃烧实体围墙。 | 加油站进出口车道宽度均大于6m，道路转弯半径为9m | 已落实 |
|  |  | 4.2.5采取的其他安全措施 |  |  |
| 1 |  | 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）5.0.8，配电间或室外变压器布置在作业区之外，距离不小于标准的爆炸区域外加3米范围。 | 配电间、室外变压器布置在作业区之外 | 已落实 |
| 2 |  | 加油岛前设置防撞栏杆，防止罩棚柱或加油机被撞。 | 加油岛端部设置防撞栏杆 | 已落实 |
| 3 |  | 站区门口设置限速标志，速度不超过5km/h。 | 设置限速5km/h标志 | 已落实 |
|  |  | 4.3设备及管道的安全措施 |  |  |
|  |  | 4.3.1设备及管道设计与国家法规及标准的符合性 |  |  |
|  |  | 该项目输油管道设计依据《压力管道安全技术监察规程-工业管道》（TSGD0001-2009）进行设计，卧式油罐采用双层罐；加油机选用正规厂家生产的加油机，符合性情况见下表： 表4.3-1 设备、管道特性表 名称; 介质; 操作条件; 设计压力; 设计温度; 材质; 标准; 符合性. 卧式油罐; 汽油 柴油; 常温 常压; 常压; 常温; Q235B/强化玻璃纤维; 双层罐; 符合. 卸油管道; 汽油 柴油; 常温 常压; 0.003Mpa; 常温; 双层复合管; GB/T 8163-2018; 符合. 加油管道; 汽油 柴油; 常温 0.1Mpa; 0.6Mpa; 常温; 双层复合管; GB/T 8163-2018; 符合. 油气回收管道; 汽油气; 常温 常压; 0.003Mpa; 常温; 双层复合管; GB/T 8163-2018; 符合. 1、本项目埋地油罐采用内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐，内层钢制罐体的厚度至少为7mm，封头厚度至少为8mm，且外层玻璃纤维增强塑料的外层壁厚不小于5mm，封头厚度至少为6mm；内层钢制油罐的设计内压不低于0.08MPa，双层油罐上设置设渗漏检测立管，并配备防渗漏检测仪，防止内层罐的油品泄漏。本项目采用的油罐选用符合《加油站用埋地玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范》SH/T3177-2015的设备，并应有质量证明文件。 | 选用正规厂家生产的加油机、双层油罐 | 已落实 |
|  |  | 2、本项目加油机选用符合国家标准《机动车燃油加油机》GB/T9081-2008的成套设备，并应有质量证明文件。 （1）加油软管上设安全拉断阀。 （2）采用一机多油品的带有语音提示功能的加油机，加油机上的放枪位设有各油品的文字标识，加油枪配有颜色标识。 （3）加油机底部管道上设置安全剪切阀。 | 加油机有质量证明文件 | 已落实 |
|  |  | 3、本项目工艺管道采用导静电热塑性塑料双层管道和无缝钢管。 （1）导静热塑性塑料双层管道的主体结构层应为无孔隙聚乙烯材料，壁厚不应小于4mm，并应有质量证明文件。埋地部分的热塑性塑料管道应采用配套的专用连接管件电熔连接，导静电热塑性塑料管道导静电衬层的体电阻率应小于108Ω• m，表面电阻率应小于1010Ω。热塑性塑料管道选用符合《流体输送用热塑性塑料管材公称外径和公称压力》GB/T 4217-2008、《热塑性塑料管材通用壁厚表》GB/T 10798-2001的管材及配件，并应有质量证明文件。 | 工艺管道采用导静电热塑性塑料双层管道和无缝钢管。 | 已落实 |
|  |  | （2）无缝钢管的公称壁厚不应小于4mm，埋地钢管的连接应采用焊接。通气管道和露出地面的管道采用焊接或法兰连接，本项目采用的无缝钢管选用符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》（GB/T 8163-2018）的管材及配件。 | 无缝钢管的公称壁厚不小于4mm | 已落实 |
|  |  | 4.3.2主要设备、管道材料的选择和防护措施 |  |  |
| 2、油罐防护措施 |  | - 1）储油罐采用SF双层油罐，内层为钢制油罐，外层为一层玻璃纤维增强塑料（即玻璃钢）防渗外套，设计压力为0.08MPa. | 采用SF双层罐 | 已落实 |
|  |  | 2）油罐安装前应按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第15.2.10条的规定进行压力试验；油罐安装就位后，应按照第15.3.6条第5款的规定进行注水沉降，必须在油罐安装就位经注水沉降稳定后，再进行与油罐连接的管道安装。 | 按规定进行压力试验 | 已落实 |
|  |  | 3）油罐的结合管（卸油管、进油管、通气管、量油孔及液位计管）均应设在人孔盖上。油罐底阀距罐底200mm。油罐的量油孔设带锁的量油帽，量油帽下部的接合管向下伸至罐内距罐底200mm处，油罐的进油管为DN100并向下伸至罐底200mm处弯起，卸油管、进油管远离液位计。 | 油罐的结合管均设在人孔盖上 | 已落实 |
|  |  | 4）油罐采取2个DN600钢制人孔盖，油罐设置在加油区下面时，罐顶高于混凝土路面0.9m。 | 油罐有2个钢制人孔盖 | 已落实 |
|  |  | 5）每个油罐上设2根防浮抱带，防止储罐上浮。 | 油罐上设2根防浮抱带 | 已落实 |
| 3、加油机防护措施 |  | 1）加油机选用符合国家标准《机动车燃油加油机》GB/T9081-2008的成套设备，并应有质量证明文件。 | 加油机有质量证明文件 | 已落实 |
|  |  | 2）加油软管上设安全拉断阀。 | 加油软管上设安全拉断阀 | 已落实 |
|  |  | 3）采用一机多油品的带有语音提示功能的加油机，加油机上的放枪位设有各油品的文字标识，加油枪配有颜色标识。 | 放枪位设有各油品的文字标识 | 已落实 |
|  |  | 4）加油机底部管道上设置安全剪切阀。 | 设置安全剪切阀 | 已落实 |
|  |  | 5）位于加油岛端部的加油机附近设置防撞柱（栏）其高度为0.6m。 | 加油岛端部设置防撞柱 | 已落实 |
| 4、管道防护措施 |  | 1）采用具有卸油油气回收系统并进行底部装卸油方式的油罐车，油罐车卸油时用的卸油连通软管、油气回收连通软管，均采用内嵌钢丝导静电耐油软管。卸油油气回收连通软管的公称直径为100mm，加油油气回收连通软管公称直径为80mm，通气连通软管公称直径为50mm。 | 具有卸油油气回收系统 | 已落实 |
|  |  | 2）卸油口宜集中布置在地面以上，汽油卸油口和卸油油气回收接口应采用带阀的快速阳接头，柴油卸油口采用快速阴接头及密封盖。 | 卸油口集中布置在地面以上 | 已落实 |
|  |  | 3）油罐与加油机之间的出油管道应长度短，弯头少，转弯处宜采用现场煨制或成品弯头。 | 转弯处采用现场煨制或成品弯头 | 已落实 |
|  |  | 4）加油站内的工艺管道均按规定要求埋地敷设，且不通过站房等建（构）筑物。 | 工艺管道均按规定要求埋地敷设 | 已落实 |
|  |  | 5）油气回收管道、通气管横管，均坡向油罐，其坡度为1%，卸油管道和出油管坡向油罐，其坡度为5‰。水平敷设的管道变径时采用偏心异径接头，保证底平。 | 均坡向油罐，其坡度为1% | 已落实 |
|  |  | 6）输油管道系统的设计压力为0.4MPa，设计温度为50℃，最高工作压力0.35MPa，压力管道类型为GC2。 | 输油管道系统的设计压力为0.4MPa | 已落实 |
|  |  | 7）油罐通气管的设置，符合下列规定： ①汽油罐与柴油罐的通气管，分开设置； ②管口高出地面4.2m； ③通气管的公称直径为50mm； ④油罐通气管管口安装阻火器，汽油罐安装带机械呼吸阀的阻火器。 ⑤承重罐区油罐的通气管宜布置在实体围墙旁或沿罩棚支柱敷设。 | 油罐通气管的设置符合规定 | 已落实 |
|  |  | 8）每个油罐应各自设置卸油管道和卸油接口。各卸油接口及油气回收接口，应有明显标识。 | 每个油罐各自设置卸油管道和卸油接口 | 已落实 |
|  |  | 9）当油品管道与各类管沟、电缆沟和排水沟相交叉时，应采取相应的防渗漏措施。 | 采取相应的防渗漏措施 | 已落实 |
|  |  | 10）工艺管道的埋设深度不得小于0.5m。管道周围应回填不小于0.1m厚的砂子或细土。 | 埋设深度不小于0.5m | 已落实 |
|  |  | 11）采用潜油泵加油工艺，每台加油机按加油品种单独设置进油管。 | 采用潜油泵加油工艺 | 已落实 |
|  |  | 12）采用真空辅助式加油油气回收系统。汽油加油机共用1根油气回收主管，回收主管的直径为90mm；油气回收管道上设置止逆阀；采用具备回收油气功能的加油机；加油机底部与油气回收立管的连接处设置丝接三通，其旁路短管上设置公称直径为25mm的球阀及丝堵。 | 采用真空辅助式加油油气回收系统 | 已落实 |
|  |  | 13）油罐的接合管均采用金属材质；均设在人孔盖上；卸油管伸至罐内距罐底100mm处。卸油立管的底端斜切口背对潜油泵；罐内潜油泵的入油口高于罐底200mm；油罐的量油孔设带锁的量油帽，量油孔下部的接合管向下伸至罐内距罐底200mm处，并在罐内最高液面以上的接合管上开对称孔；油罐人孔井内的管道及设备与油罐连接管路上均设压紧式钢塑转换法兰；人孔盖上的接合管与引出井外管道采用金属软管过渡连接。 | 油罐的接合管均采用金属材质 | 已落实 |
|  |  | 14）双层管道系统的最低点设检漏点。 | 最低点设检漏点 | 已落实 |
|  |  | 15）双层管道坡向检漏点的坡度，不应小于5‰，内层管和外层管任何部位出现渗漏均能在检漏点处被发现，管道系统的渗漏检测采用在线监测系统。 | 渗漏检测采用在线监测系统 | 已落实 |
|  |  | 16）双层管道的内、外壁间的夹层间隙应能容纳和检测主管道所输送液体燃料的渗漏。夹层间隙空间保持密闭且全线贯通。 | 夹层间隙空间密闭且全线贯通 | 已落实 |
|  |  | 17）管沟等回填及油罐第二回填；油罐区按照原设计要求回填材料回填。钢制工艺管道底部回填150mm厚细沙夯实，周边回填不小于100mm厚的中性沙子或细土；复合管道两侧距离沟壁或任何尖锐物体应不小于200mm，管沟床底应夯实后铺上至少150 mm厚的卵石、细砂或砂砾垫层（粒度≤16 mm，无尖锐棱角），回填时，管顶部填实厚度不小于300mm。 | 钢制管道底部回填150mm厚细沙夯实 | 已落实 |
|  |  | 4.4电气 |  |  |
|  |  | 4.4.1供电电源、电气负荷分布、应急或备用电源的设置 |  |  |
|  |  | 1、供电电源选择 电源由乡镇供电局电网提供，以架空引至站外终端杆，站内东北角设250KVA变压器1台，以埋地电缆进线方式引入配电室，通过配电间的配电柜向站区供电，能满足生产的需要。站内还配备了一台50KW的备用柴油发电机。 | 站内东北角设250KVA变压器1台 | 已落实 |
|  |  | 2、负荷等级及供电电源可靠性 根据《供配电系统设计规范》GB50052-2009及《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021的规定，加油站供电负荷为三级负荷。油罐液位监控系统、紧急切断等要求不间断供电，采用3KW的UPS电源做备用电源；应急照明系统采用自备蓄电池的高效节能灯具。 | 采用3KW的UPS电源做备用电源 | 已落实 |
|  |  | 4.4.2配电设计 |  |  |
|  |  | 1）照明配电 本项目加油区罩棚和站房墙外靠近油罐区旁按要求防爆场所安装防爆灯，防爆等级ExdⅡAT3，爆炸危险区域内的开关、视频监控也应达到相应防爆要求，办公场所安装荧光灯。在站房、走廊和楼梯等疏散部位设置应急疏散照明灯；在配电间等重要场所设置应急照明灯。所有应急照明灯具内设充电电池作为第二电源，供电时间不小于180分钟。 | 爆炸危险区域内的电气达到相应防爆要求 | 已落实 |
|  |  | 2）动力配电 本站采用潜泵式加油，4个埋地油罐及1个埋地隔仓油罐分别设置6台潜泵，额定功率0.55KW；6台带油气回收加油机功率0.75KW，油罐、加油机液位计仪表，液位报警、分离脱扣器电源均引自配电箱。油罐区、加油区爆炸危险区域范围内选用防爆等级为ExdⅡAT3的电气设备。 | 采用潜泵式加油 | 已落实 |
|  |  | 3）电缆的选择和敷设 动力电缆采用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电缆。进线电缆采用铠装电缆直埋敷设，电缆沿全长的上、下紧邻侧铺厚度不小于100mm的软土或砂层，并且覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm的混凝土保护板，埋深不小于0.8m，并宜敷设在当地冻土层以下；电缆穿墙过路、室内、地面引出穿热镀锌钢管保护。其余电缆采用非铠装电缆全程穿热镀锌钢管保护埋地敷设，埋深不小于0.8m。 电力线路采用电缆直埋。穿越行车道部分，应穿钢管保护，加油机及油罐仪表的线路配管必须穿热镀锌钢管保护并应采用屏蔽线缆，且防爆设备布线安装应符合防爆要求。配线钢管两端应接地，屏蔽线的屏蔽网应在室内端接地。 电缆沟必须充沙填实；不得与油品、热力管道敷设在同一管沟内。 一般照明导线选用BV-0.45/0.75型铜芯导线，应急照明导线选用NHBV-0.45/0.75型铜芯导线，均穿热镀锌钢管敷设，未注明照明导线为 BV-2X2.5+E2.5。 应急照明配线应采用穿导管保护，并应暗敷在不燃烧体结构内，其不燃性保护层厚度不应小于30mm；明敷时应穿金属管，并采取涂防火涂料的措施。 相线、N线及PE线等各类不同的导线，应按有关规范采用不同颜色的导线以示区别。 | 采用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电缆 | 已落实 |
|  |  | 4.4.3按照爆炸危险区域划分等级和火灾危险场所选择电气设备的防爆及防护等级 |  |  |
|  |  | 爆炸危险区域内电气设备的选型、安装、电力线路的敷设，应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014的规定。 本项目爆炸危险区域划分防爆类别等级详见下表： 表4.4-2 爆炸危险区域划分及电气设备选择一览表 序号; 名称; 介质名称; 爆炸危险区域划分; 各介质的级别组别; 本装置选用的级别组别. 1; 汽油加油机; 汽油; 1区2区; IIA T3; IIA T3. 2; 汽油储罐、密闭卸油口; 汽油; 0区1区2区; IIA T3; IIA T3. 3; 汽油通气管口; 汽油; 1区2区; IIA T3; IIA T3. 本项目爆炸危险区域划分及电气设备选择情况见下表： 表4.4-3 爆炸危险区域划分及电气设备选择情况表 序号; 安全设施; 依据. 1; 本加油站使用的危险介质为汽油，汽油加油机、油罐、卸油口、汽油油气回收口、通气管口附近均为爆炸性气体危险环境。爆炸危险区域内的电气设备均采用隔爆型，防爆级别不低于ExdIIAT3型。设备与电缆接头处必须采用防爆挠性管连接，电缆引向电气设备接头处应进行隔离密封，防爆接线盒应进行接地。 其接线应符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014规范要求。防爆及保护等级执行《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014第5.2规定。 照明线路采用NHBV-0.45/0.75型铜芯塑料绝缘导线穿镀锌钢管敷设，钢管作跨接并接地。; （GB50156-2021） 5.0.16、13.1.7. 2; 站房内采用普通节能型照明灯具，罩棚下非防爆区内设置照明设施，采用防护等级为IP44的节能灯具。; （GB50156-2021） 13.1.8. | 爆炸危险区域内电气设备符合防爆规定 | 已落实 |
|  |  | 4.4.4安全照明 |  |  |
| 1 |  | 照明标准：按《室外作业场地照明设计标准》（GB50582-2010）及《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）进行设计。 | 按相关标准设计 | 已落实 |
| 2 |  | 事故照明：在罩棚、便利店、走廊、楼梯间、配电间等处设疏散指示类事故照明，电压为直流36V。事故照明设施采用自带蓄电池供电，应急时间不小于30min，蓄电池初装容量不小于90min。消防疏散指示标志和消防应急照明灯具，除应符合《建筑设计防火规范（2018年版）》GB50016-2014规定外，还应符合现行国家标准。 | 设疏散指示类事故照明 | 已落实 |
| 3 |  | 开关距地面高度为1.4m，与出入口的水平距离为0.15~0.2m。卫生间内开关、插座选用防潮、防溅型面板；卫生间内开关、插座须设在防护2区以外；卫生间等处采用防水灯。 | 开关距地面高度为1.4m | 已落实 |
| 4 |  | 罩棚内的加油站专用型灯具，防护等级不低于IP55级，接线盒采用防爆型接线盒，穿镀锌钢管沿钢屋架下弦明敷。 | 罩棚内专用型灯具，防护等级IP55级 | 已落实 |
| 5 |  | 建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定： （1）对于疏散走道，不应低于1.0lx； （2）对于人员密集场所、避难层（间），不应低于3.0lx； （3）对于楼梯间、前室或合用前室、避难走道，不应低于5.0lx。 | 疏散照明符合规定 | 已落实 |
| 6 |  | 应急照明非集中控制型系统的控制设计 。 （1）非火灾状态下系统的正常工作模式设计符合下列规定：1）保持主电源为灯具供电；2）系统内非持续型照明灯的光源保持熄灭状态；3）系统内持续型灯具的光源保持节电点亮状态。在非火灾状态下，非持续型照明灯在主电供电时可由人体感应、声控感应等方式感应点亮。 （2）火灾状态下的系统控制设计火灾确认后，能手动控制系统的应急启动；设置区域火灾报警系统的场所，尚能自动控制系统的应急启动。系统手动应急启动的设计符合下列规定：1）灯具采用集中电源供电时，能手动操作集中电源，控制集中电源转入蓄电池电源输出，同时控制其配接的所有非持续型照明灯的光源应急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式；2）灯具采用自带蓄电池供电时，能手动操作切断应急照明配电箱的主电源输出，同时控制其配接的所有非持续型照明灯的光源应急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式。 | 应急照明自带蓄电池供电，供电时间不少于90min | 已落实 |
|  |  | 4.4.5防雷接地 |  |  |
| 1、防雷 |  | 1）本工程罩棚按第二类防雷建筑物，站房按第三类防雷建筑物，建（构）筑物的防雷装置应满足防雷电感应及防雷电波侵入等 | 建筑物防雷装置检测合格 | 已落实 |
|  |  | 2）罩棚按二类防雷建筑物，采用钢屋面防直击雷，利用罩棚钢柱作为防雷引下线。引下线不应少于2根，并应沿匀对称布置其间距沿周长计算不应大18m。钢柱与构件内钢筋应焊接或采用螺栓紧固的卡夹器连接成电气通路，并与人工接地装置可靠连接。 | 采用钢屋面防直击雷，利用罩棚钢柱作为防雷引下线 | 已落实 |
|  |  | 3）在站房女儿墙四周装设Φ12热镀锌圆钢作接闪带，组成不大于20m×20m或24m×16m的网格；接闪带支架每隔1m（转弯处0.5m）设置一根；利用柱内4根≥Φ12主筋作引下线，引下线的间距不应大于25m，利用基础钢筋做接地防雷装置。 | 利用基础钢筋做接地防雷装置 | 已落实 |
|  |  | 4）构件内有箍筋连接的钢筋或成网状的钢筋，其箍筋与钢筋、钢筋与钢筋应采用土建施工的绑扎法、螺丝、对焊或搭焊连接。单根钢筋、构件之间必须连接成电气通路。圆钢或外引预埋连接板、线与构件内钢筋应焊接或采用螺栓紧固的卡夹器连接。构件之间必须连接成电气通路。 | 采用土建施工的绑扎法、螺丝、对焊或搭焊连接 | 已落实 |
|  |  | 5）引下线上端与接内带相连，下端与接地网可靠连接；引下线距地0.5米～1.8米之间设接地测试卡子。 | 引下线上端与接内带相连，下端与接地网可靠连接 | 已落实 |
|  |  | 6）建筑物引下线附近防接触电压和跨步电压的措施：引下线3m范围内地表层的电阻率应不小于50kΩ·m，当达不到要求时，敷设5cm厚的沥表层或15cm厚的砾石层。 | 防接触电压和跨步电压的措施 | 已落实 |
|  |  | 7）突出屋面的所有金属构件、金属管道均与接闪器可靠焊接。为防止雷击电涌侵入，进线保护管、电缆金属外皮应在入口处与等电位联结端子板或接地端子板连接。 | 金属构件、金属管道均与接闪器可靠焊接 | 已落实 |
|  |  | 8）各类防雷建筑物应设内部防雷装置，并应符合下列规定： ①在建筑物的地下室或地面层处，下列物体应与防雷装置做防雷等电位连接：建筑物金属体、金属装置、建筑物内系统、进出建筑物的金属管线等。 ②除本条第款的措施外，外部防雷装置与建筑物金属体、金属装置、建筑物内系统之间，尚应满足间隔距离的要求。 | 建筑物设内部防雷装置 | 已落实 |
|  |  | 9）为防止雷击电涌侵入，进线保护管，电缆金属外皮应在入口处与等电位联结端子板或接地端子板连接。 | 与等电位联结端子板或接地端子板连接 | 已落实 |
| 2、接地 |  | 1）低压配电的接地形式采用TN-S系统；在进户处做重复接地，设专用PE线，PE线与N线严格分开。 | 低压配电的接地形式采用TN-S系统 | 已落实 |
|  |  | 2）站区设备的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地采用共用接地装置，其接地电阻不大于4Ω，如实测不满足要求则增打接地极。接地装置接地板采用∠50×50×5热镀锌角钢接地干线采用40×4热镀锌扁钢，支线采用25×4热镀锌扁钢焊接连接埋深不小于0.8米，焊接处做防腐。由于现场土壤电阻率未知，接地极应垂直打入地下且其顶端距地面>0.8米，如果接地电阻测试值达不到要求值，则增设接地极或采用对接地极附近土壤浇降阻剂。场地硬化之前，应检测接地电阻值，若满足要求，方可硬化。 | 共用接地装置接地电阻不大于4Ω | 已落实 |
|  |  | 3）建筑物做总等电位联结，设置MEB总等电位联结端子箱做法详见《等电位联结安装）（15D502）等电位联结MEB设于电源进户箱侧，总等电位连接板与接地装置不应少于两处连接。各金属管道如给水管、排水管、采暖管，用40×4热镀锌扁钢与等电位箱的接地母排相连。 | 建筑物做总等电位联结 | 已落实 |
|  |  | 4）在罩棚、罐区四周做一周40×4热镀锌扁钢作为水平接地体作为人工接地装置，利用站房基础钢筋作为自然接地体，在罩棚立柱、站房和罐区做接地测试卡，在室外地坪0.8米以下敷设40×4热镀锌扁钢将各接地体相互连接作为联合接地体；所有进出建筑物的金属管道均利用40×4热镀锌扁钢与接地体做可靠焊接。 | 利用站房基础钢筋作为自然接地体 | 已落实 |
|  |  | 5）每个油罐至少两点与主接地干线连接；埋地油罐、非金属油罐顶部金属部件和油罐内各金属部件应与非埋地工艺金属管道相互做电气连接并接地，油罐的罐体，卸油口，通气管等金属部件应与接地网做电气连接 | 每个油罐两点接地 | 已落实 |
|  |  | 6）工艺管道的始、末端及分支处应做接地，管道间采用25×4镀锌扁钢做跨接线与管道可靠焊接并接地；所有工艺管道的阀门、法兰等均做防静电跨接。爆炸危险区域内的工艺管道上的法兰、胶管两端等连接处，应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时，在非腐蚀环境下可不跨接。 | 所有工艺管道的阀门、法兰等均做防静电跨接 | 已落实 |
|  |  | 7）采用导电的热塑性塑料管道时，导电内衬应接地；采用不导静电的热塑性塑料管道时，不埋墙部分的热熔连接件应保证长期可靠的接地，也可采用专用的密封帽智将连接管件的电熔插孔密封，管道或接头的其他导电部件也应接地。 | 热塑性塑料管道导电内衬接地 | 已落实 |
|  |  | 8）加油机接地：预留接地干线40×4接地扁钢引至加油机箱内，地坪上0.2米。机体和其内设备，油管及电线管都与接地支线做电气连接。 | 加油机进行接地 | 已落实 |
|  |  | 9）卸油口附近设置人体静电释放仪及静电接地报警器并与接地装置可靠连接，静电接地报警器安装在方形钢立柱上，距地0.8米。 | 设置人体静电释放仪及静电接地报警器并与接地装置连接 | 已落实 |
|  |  | 10）管控、液位、测漏、监控等设备处设置弱电专用接地端子箱、卫浴间内设置局部等电位联结端子箱，做法详见《等电位联结安装》（1502）。 | 设置弱电专用接地端子箱 | 已落实 |
|  |  | 11）加油站信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线，配电线路的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均应接地进入防爆区域的电缆（线）保护管用防爆胶泥密封。 | 加油站信息系统采用导线穿钢管配线 | 已落实 |
|  |  | 12）室外防雷接地凡焊接处、裸露于地面处应刷沥青防腐。高出地面的通气管应装设阻火器。 | 通气管应装设阻火器 | 已落实 |
|  |  | 13）设备PE保护线采用无机械损伤防护，导体采用铜导体，截面积不小于4mm2。 | 采用无机械损伤防护 | 已落实 |
|  |  | 14）过电压保护：在电源总配电柜内装设第一级电涌保护器（SPD）；其它照明配电箱内装设第二级电涌保护器（SPD）；信息系统设备箱内装设电涌保护器SPD，等级为D级。在防雷分区分界面处设置电涌保护器，电涌保护器型号选择当地气象局备案产品。 | 设置电涌保护器 | 已落实 |
|  |  | 15）强弱电系统安装电涌保护器保护并做接地，弱电系统电涌保护器由各设备厂家（相关部门）负责提供并安装。 | 安装电涌保护器保护并做接地 | 已落实 |
|  |  | 16）凡正常不带电，而当绝缘破坏有可能呈现电压的一切电气设备金属外壳均应可靠接地。 | 设备金属外壳接地 | 已落实 |
| 3、防静电措施 |  | 1）防静电接地装置的接地电阻不应大于100Ω。 | 防静电接地装置的接地电阻不大于100Ω | 已落实 |
|  |  | 2）每个通气管口均与接地干线相连，密闭卸油点旁设置防静电接地报警仪，距卸油点不小于1.5米。 | 密闭卸油点旁设置防静电接地报警仪 | 已落实 |
|  |  | 3）埋地敷设的油品管线的始末端和分支处应设防静电和防感应雷的共用接地装置，输油管道上的法兰两端用BV-0.5KV-6mm2铜线跨接。 | 设防静电和防感应雷的共用接地装置 | 已落实 |
|  |  | 4）管道的始、末端和分支处应设防静电和防感应雷的联合接地装置， 其接地电阻不应大于30欧姆。 | 应设防静电和防感应雷的联合接地装置 | 已落实 |
|  |  | 5）靠近管道出口处采用静电消除器，减少液体油品产生的静电。 | 采用静电消除器 | 已落实 |
|  |  | 6）罐车卸车，设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。 | 设置防静电接地报警仪 | 已落实 |
|  |  | 7）双层管道设置有导静电层，采用导静电聚酰胺材料、导静电聚酯材料、导静电聚乙烯材料或导静电聚丙烯材料制成，能有效地防止静电聚集放电，这样的装置结构简单，使用方便，可以有效地提高管道的整体结构强度，提高其导静电性能。 | 双层管道设置有导静电层 | 已落实 |
|  |  | 4.4.6视频监控系统 |  |  |
| 1 |  | 该项目站房内有数字式高清网络视频监视系统1套；由高清网络摄像机（分辨率：200万）、16路网络硬盘录像机、19英寸视频监视器、UPS、网络设备及系统、机柜组成，视频监控机设置于机柜内。 在站房、油罐区、加油机、站区出入口等处共设置7台高清红外摄像仪（爆炸区域内为防爆型），分别对油罐区卸车点、加油区、营业室出入口及加油区进、出口进行监控，现场摄像仪视频信号引至站房办公室内监控主机。视频监控系统由UPS电源供电。系统中硬盘录像机储存时间大于30天。 站房内摄像头配线采用墙内暗敷的方式，密闭卸油口、加油机、站区出入口摄像头配线采用地下直埋加套管保护的方式。 | 按设计安装视频监控系统 | 已落实 |
|  |  | 4.5 自控仪表及火灾报警 |  |  |
|  |  | 4.5.1应急或备用电源的设置 |  |  |
| 1 |  | 该项目所用仪表设置3KW的UPS不间断电源，保证仪表用电。 为防止停电等意外事故发生，站内还配备了一台50KW的备用柴油发电机。 | 仪表设置3KW的UPS不间断电源 | 已落实 |
|  |  | 4.5.2自动控制系统的设置和安全功能 |  |  |
| 1 |  | 依据《汽车加油加气加氢站技术标准》规定，本设计在油罐上设置防满溢措施，采用磁致伸缩液位计，液位远传至值班室，当油料达到油罐容量90%时，触动高液位报警及现场声光报警；油料达到油罐容量95%时，安装在卸油管上的卸油防溢阀自动关闭，停止油料进罐。在加油机内加油软管上还设置了安全拉断阀，潜油泵底部的供油管道设置剪切阀，当加油机被撞或起火时，剪切阀应能自动关闭。主要的自控仪表、阀门见下表： 表4.5-1 自控仪表、阀门一览表 序号; 名称; 型号; 数量. 1; 液位计; 磁致伸缩液位计（带检漏功能）; 6. 2; 卸油防溢阀; ——; 6. | 分别设置了液位计、安全拉断阀、剪切阀 | 已落实 |
|  |  | 4.5.3紧急切断系统设置 |  |  |
| 1 |  | 该项目在站房营业厅门外显著位置设置1个防爆等级为dⅡAT3的紧急切断按钮；在值班室内设置1个非防爆的紧急切断按钮；每台加油机上均自带紧急停车按钮。在事故状态下时，工作人员可迅速按下按钮，切断加油机电源，停止加油泵运转，避免事故的进一步扩大。 | 在收银台、站房外墙分别设置紧急切断按钮 | 已落实 |
|  |  | 4.5.4加油站控制室管理要求 |  |  |
| 1 |  | 本站控制室设置在站房一层值班室内，设置要求如下： 控制室工作人员应严格遵守控制室的各项安全操作规程和各项安全管理制度。 | 控制室设置在站房一层值班室内 | 已落实 |
| 2 |  | 控制室必须24小时设专人值班，值班人员应坚守岗位、严禁脱岗。 | 控制室24小时设专人值班 | 已落实 |
| 3 |  | 值班时间严禁喝酒，会客，严禁无关人员触动、使用室内设备。 | 值班时间严禁喝酒，会客 | 已落实 |
| 4 |  | 控制室应在显要位置悬挂操作规程和值班员职责，配备统一的值班记录表和使用图表。 | 控制室显要位置悬挂操作规程和值班员职责 | 已落实 |
| 5 |  | 严密监视设备运行状况，遇有报警要按规定程序迅速、准确处理，做好各种记录，遇有重大情况要及时报告。 | 监视设备运行状况 | 已落实 |
|  |  | 4.6 建构筑物 |  |  |
|  |  | 4.6.2建（构）筑物一览表 |  |  |
|  |  | 本项目建（构）筑物一览表见下表： 表4.6-1 主要建（构）筑物一览表 建筑名称; 建筑结构; 占地面积m2; 建筑层数; 层高; 耐火 等级; 火险类别; 抗震设防烈度; 抗震设防等级. 站房; 框架结构; 165.64; 2; 3m; 二级; 民建; Ⅵ度; 四级. 罩棚; 钢网架; 419.9; 7.2m; 二级; 甲类; Ⅵ度; 四级. 油品油罐区; 埋地式; 152; /; 甲类; Ⅵ度; 四级. 隔油池; 砼; 4.0; /; Ⅵ度; 四级. 油罐设在非车行道下面时，罐顶的覆土厚度不应小于0.5m钢制油罐的周围应回填中性沙或细土，其厚度不应小于0.3m。 | 罐顶的覆土厚度不小于0.5m钢制油罐的周围回填中性沙 | 已落实 |
|  |  | 4.6.3建（构）筑物方面主要安全措施 |  |  |
| 1 |  | 油罐区： 本站采用双层防渗油罐，每个油罐设两根防浮抱带，抱带固定在预埋地脚螺栓上，抱带表面做加强级防腐措施。 油罐区内设置一个观察井，观察井底部低于埋地罐池底部0.5m，并配备一台自动抽水机（防爆型），当罐池水位到过罐体1/3处时，自动启动。 | 采用双层防渗油罐，每个油罐设两根防浮抱带 | 已落实 |
| 2 |  | 站房主要采用自然通风及舒适空调系统进行调节。 | 采用自然通风 | 已落实 |
| 3 |  | 本项目加油站内的站房及罩棚耐火等级为二级，罩棚顶棚的承重构件采用钢结构，其耐火极限可为0.25h，顶棚其它部分不采用燃烧体建造。其承重的计算，应考虑当地积雪25mm的雪负荷。 | 站房及罩棚耐火等级为二级 | 已落实 |
| 4 |  | 本项目加油站内爆炸危险区域内的房间的地坪采用不发火花地面，不得使用沥青地面。视频监控系统建议设置在爆炸危险区域之外。 | 爆炸危险区域内的房间的地坪采用混凝土地面 | 需整改 |
| 5 |  | 罩棚的净空高度6.5m，罩棚遮盖加油机的平面投影距离不小于2m。 | 罩棚高度7.2m | 已落实 |
| 6 |  | 加油岛高出停车位的地坪0.2m。加油岛两端的宽度不小于1.2m。加油岛的罩棚立柱边缘距岛端部，不小于0.6m。 | 加油岛高出地坪0.2m | 已落实 |
| 7 |  | 每台加油机两侧设置防撞栏，防撞栏高度0.5m，位于加油岛两头布置。 | 加油机两侧设置防撞栏 | 已落实 |
| 8 |  | 加油站罩棚与站房出入口顶部搭接；站房屋顶至罩棚顶设置检修钢梯（铝合金梯）或活动梯，并设置供进行罩棚检修时悬挂安全带的固定装置（利用天沟内壁的上部，每隔3m左右焊DN50mm不锈钢圈，作为安全带挂钩）。 | 加油站罩棚与站房出入口顶部搭接 | 已落实 |
| 9 |  | 建筑的安全疏散 加油站分别设有进口和出口，站房设置有五个通向室外的安全出口或通道。 | 加油站分别设有进口和出口 | 已落实 |
|  |  | 4.6.4采取的其他安全措施 |  |  |
| 1 |  | 爆炸危险区域内的地坪采用不发火花地面。 | 采用不发火花地面 | 已落实 |
| 2 |  | 在油罐区设置消防沙、灭火毯等简易实用的灭火设施。 | 设置有消防沙、灭火毯等灭火设施 | 已落实 |
| 3 |  | 配电室的门，窗，与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类小动物进入的网罩，防护等级不低于IP3X；直接与室外露天相通通风孔应采取防止雨、雪飘入的措施。 | 有五防措施 | 已落实 |
|  |  | 4.7消防措施 |  |  |
| 1、消防措施 |  | 1）根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB5056-2021）第12.2.3条本站不需设消防给水系统。配置相应数量的灭火器材即可满足使用要求。灭火器的使用温度为：-20℃~55℃。超过使用温度范围做相应处理。 | 配置相应数量的灭火器 | 已落实 |
|  |  | 2）本工程站房的灭火器配置应满足A类火灾严重危险级的要求，灭火器配置级别为3A，其中配电间的灭火器配置应满足E类火灾轻危险级的要求，灭火器配置级别为1A，手提式灭火器保护半径为15m；充电桩的灭火器配置应满足E类火灾严重危险级的要求，灭火器配置级别为3A。 | 灭火器配置满足要求 | 已落实 |
|  |  | 3）油罐区、加油区的灭火器配置应满足∶ 手提式灭火器保护半径为9m，推车式灭火器保护半径为18m。 |  | 已落实 |
| 2 |  | 本站的灭火器材配置如下； 1）每2台加油机设置2只5kg手提式磷酸铵盐干粉灭火器。 2）卸油口附近设置35kg推车式磷酸铵盐干粉灭火器1具，灭火毯5块，沙子2.5m³。 3）站房及罩棚内配置相应的手提式灭火器。 4）灭火毯5块，设置在消防箱内。 表4.7-1 消防器材一览表 序号; 灭火器材; 数量; 位置; 备注. 1; MF/ABC5; 14具; 站房、加油机附近. 2; MFT/ABC35; 1具; 卸油口附近. 3; 灭火毯; 5块; 卸油口附近. 4; 消防沙箱; 2.5m3; 卸油口附近; 配备铁锹、镐等工具. 5; MT3; 2具; 站房一层配电间. 6; MT5; 2具; 充电桩附近. 灭火器箱底部离地面高度不宜小于0.08m，顶部离地面高度不应大于1.50m。灭火器箱不得上锁。消防器材均选用工程所在的省、市、自治区公安消防主管部门批准的产品，或消防器材定点生产厂家的产品。 推车式灭火器使用方法： 1）使用前将推车摇动数次，防止干粉长时间放置后发生沉积，影响灭火效果。 2）推车式灭火器一般由两人操作，使用时两人一起将灭火器推或拉到燃烧处，在离燃烧物10米左右停下。 3）一人取下喷枪，展开喷带，注意喷带不能弯折或打圈，打开喷管处阀门。 4）除掉铅封，拔掉保险销，用手掌使劲按下供气阀门。 5）左手把持喷粉枪管托，右手把持枪把，用手指扳动喷粉开关，对准火焰喷射，扫射推进，注意死角，防止复燃。 6）灭火完成后，首先关闭灭后期阀门，然后关闭喷管处阀门。 手提式干粉灭火器灭火时保持安全距离（距离火源约2~3米），步骤同上。 注意：经常检查灭火器压力阀，指针应指在绿色区域，红色区域代表压力不足，黄色代表压力过高。 | 14具MF/ABC5、1具MFT/ABC35、MT32具、灭火毯5块、消防沙2.5m³ | 已落实 |
|  |  | 4.8 其他防范措施 |  |  |
|  |  | 4.8.1防洪、防台风、防地质灾害、抗震等防范自然灾害的措施 |  |  |
| 1 |  | 根据《中国地震烈度区划图》和《建筑抗震设计规范》的规定，当地区建筑场地设防烈度为6度，设计基本地震加速度为0.05g。所以本加油站建设项目建（构）筑物按地震基本烈度6度设防。 | 按地震基本烈度6度设防 | 已落实 |
|  |  | 4.8.2防护栏、安全标志、风向标的设置 |  |  |
| 1 |  | 防护栏、设备防护设施及安全警示标志 站区内按国家有关标准《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）和《安全色》（GB 2893-2008）设置安全标志及标牌。站区明显位置内设置“严禁烟火”标志；加油岛附近设置“熄火加油”标志；加油岛和密闭卸油口附近设置“禁止拨打电话”标志。各处标识见下表所示： 表4.8-1 警示标识一览表 序号; 标识位置; 标识内容. 1; 出入口处; 严禁烟火、着防静电工作服、无关人员禁止入内. 2; 加油岛附近; 熄火加油、禁止拨打电话、禁止倒车. 3; 密闭卸车口附近; 熄火卸油、禁止拨打电话、禁止倒车. 4; 埋地储罐旁; 严禁烟火、禁止入内、熄火卸油、禁止拨打电话. 该项目在罩棚柱端部均设置0.6m高的防撞栏杆，以防加油机被撞，引发泄漏、火灾、爆炸事故。 | 设置安全警示标志 | 已落实 |
| 2 |  | 风向标 在本项目罩棚顶部设置一个用质地较轻颜色鲜艳的布料做成圆筒形状的简易的风向标，表示厂区的即时风向，要求不能被四周的建筑物或其他设备遮挡。 | 设置风向标 | 已落实 |
|  |  | 4.8.3劳动防护装备的配备 |  |  |
|  |  | 该项目建成后劳动定员10人，依据《劳动防护用品配备标准（试行）》（国经贸安全[2000]189号），不同作业场所危害物质不同，劳动人员在岗操作时，必须佩戴相应的劳动防护用具，具体劳动防护用品设置情况见下表： 表4.8-2 劳动防护装备配备一览表 序 号; 名称 工种; 工作服（套/人）; 工作鞋（双/人）; 防护手套（副/人）; 防寒服（套/人）; 雨衣（套/人）; 胶鞋（双/人）. 1; 加油员; 2jd; 2 jd ny; 2; 2; 1; 1. 2; 专职安全员; 2jd; 2; 1. 3; 主要负责人; 2jd; 2; 1. 4; 站长; 2jd; 2; 1. 注：1、 jd -防静电；ny—耐油。 上述各种防护用品基本按照作业人员工种每人配备一套。防护手套等易损物品应按月配备，工作服、工作鞋等物品可按年配备，其他劳保用品可视岗位需要、磨损程度等实行以旧换新的制度。 | 配备工作服、工作鞋等物品 | 已落实 |

## 6.12评价小结

从上述安全检查表检查结果可知，该加油站主要存在2个不合格项，《安全设施设计》中1项不合格项未落实，其余均已落实，综上主要不合格项如下：

1）柴油发电机排烟管未安装阻火器

2）柴油发电机房未设置危险化学品安全周知卡

# 7已采取的对策措施

- 一、周边环境与总平面布置

1、加油站站址选择及外部距离符合规范要求。

2、总平面布局和站内防火距离符合规范要求。

3、加油站站房砖混结构，罩棚为钢架结构轻质顶，高7.2m。

4、加油站上方无输电线路和通讯线路跨越。

5、固定工艺管道均为无缝钢管悍接，埋地敷设，未穿过站房等建、构筑物。

- 二、设备设施及防火防爆

1、储罐采用内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐，通气管及露出地面的油品管道采用无缝钢管，埋地管道采用复合管道。设有高液位报警仪、防渗漏检测报警仪。

2、加油区共6个加油岛，6台双枪双油品潜油泵加油机，均为正星科技股份有限公司生产：1台型号CS 42J2220G税控燃油加油机、2台型号CS 42D2222F燃油加油机，3台型号CS 42D2220F税控燃油加油机，流量为5~50L/min，电源电压AC220V/50Hz，防爆等级为ExdbibmbⅡAT3Gb。

3、油储罐设有通气管，通气管口设有阻火器，通气管高出地面4m。

油储罐进油口、出油管、量油孔、通气管直接单独通往油罐，人孔设有操作井。

4、储罐及管道进行了静电接地，法兰连接处用铜片进行了跨接。卸油管采用内设金属丝的软管，可以和车辆的油罐和储油罐进行可靠的静电连接。

5、加油机罩棚顶灯为隔爆型荧光灯，罩棚下处于非爆炸危险区域的灯具，选用防护等级IP55级的照明灯具。加油站内爆炸危险区域以外的照明灯具选用非防爆型。

- 6、输油管线采用地沟预埋式。

7、加油站罩棚顶设有防雷装置，周围建筑物、所有设施均在防雷有效保护范围内，防雷装置经防雷部门检测符合要求。

8、站内采用地沟式电缆敷设到用电设备。

9、加油站采用卸油、加油油气回收系统。

- 三、其他措施

- 1、加油站的进出口分开设置。

2、加油站内混泥土路面与320国道公路相连。加油站地面高度高于空地，排水坡向站外，站内无积水发生。

3、加油岛宽1.2m，高出地面0.2m，突出立柱0.6m。

4、每个储油罐设有钢筋混凝土基座，可防止油罐上浮和下沉。

- 四、安全生产管理机构及管理制度

该加油站制定了安全生产职责，明确规定了岗位人员的安全生产职责和要求。

制定了各种安全管理制度，包括：安全教育制度，检查制度，值班制度，消防设施、器材维护管理制度，明火管理制度，制定了加油、卸油的安全操作技术规程，制定了应急救援预案并进行了应急演练。

# 8现场整改落实情况

通过对该加油站现场检查，对发现的问题及需要改进的方面特提出如下几方面措施建议。

## 8.1隐患整改措施

依据有关法规、标准的要求，并结合加油站的实际情况，该加油站存在表8.1-1中的问题，并针对存在的问题提出相应的对策措施与建议，以进一步提高该加油站的安全管理水平。

检查中发现的隐患及整改措施如下表所示。

表8.1-1 隐患整改措施

| 序号 | 不合格项（隐患） | 措施建议 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 柴油发电机排烟管未安装阻火器 | 排烟管安装阻火器 |
| 2 | 柴油发电机房未设置柴油安全周知卡 | 设置柴油安全周知卡 |

## 8.2 整改落实情况

针对在现场安全检查中发现的问题，评价组通知鹰潭余江区杨溪加油站有限公司建设项目进行了整改。

鹰潭余江区杨溪加油站有限公司建设项目对评价组在现场提出的整改意见进行了整改。

现场不合格项整改具体情况，见加油站隐患整改回复附件。

## 8.3建议采取的对策措施

- 1、加油站进一步加强安全管理和安全投入，不断提高安全管理人员和职工的技术、技能水平和安全意识，维护好设备设施， 进一步提高本质安全度，达到安全经营的目的。

- 2、加油站进一步加强安全管理和安全投入，不断提高安全管理人员和职工的技术、技能水平和安全意识，维护好设备设施，进一步提高本质安全度，达到安全经营的目的。

- 3、卸油时，确认铅封、运单信息和地罐空容，确认卸油罐对应加油机停止发油。且卸油期间，卸油员和驾驶员必须全程现场监护，做好巡查。

- 4、维护、检修应使用防爆型照明设备、防爆工具，严禁使用撞击易产生火花的工具。应定期对输油管道进行耐压试验，定时检测地下油罐泄露和人孔阴井油气浓度，确认无油料溢出。

- 5、加油机维修前应切断电源摘下皮带轮上的皮带。注意不要划伤各金属零件、密封件及密封结合面，以免造成泄露。

6、加油站设计中的充电桩、洗车机后续安装设置完毕，应进行安全验收。

# 9 安全验收评价结论

1、鹰潭余江区杨溪加油站有限公司建设项目由具有相应资质的单位设计、施工及安装；项目安全设施能按相关的法律、法规和标准规范的要求与主体工程同时经验收后投入生产和管理。

- 2、危险有害因素辨识结果

① 根据《危险化学品目录（2015年版）》（2022年修订），该加油站涉及的汽油、柴油属于易燃液体，属于危险化学品。其中汽油属于我国重点监管的危险化学品及特别管控的危险化学品。不涉及剧毒化学品、高毒物品、易制毒化学品、监控化学品、易制爆化学品。项目不涉及危险化工工艺。

②该加油站油罐区和加油区均不构成危险化学品重大危险源。

③企业在经营过程中存在的主要危险因素有：火灾爆炸、电气伤害、车辆伤害、高处坠落等，存在的主要危害因素有：有害物质、噪声等，同时存在人为失误和管理缺陷。应重点关注的危险有害因素为火灾爆炸。

3、项目公用工程能够满足安全经营的需要。

4、采用检查表评价法进行加油站安全评价，结论为符合要求。

5、加油站取得了消防验收意见书，防雷检测显示防雷装置合格，防雷检测报告在有效期内。加油站能够符合安全规范要求。

6、建设项目按照《中华人民共和国安全生产法》的要求进行“三同时”审批，安全设施按照安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”的要求进行。

7、项目在外部防火距离、平面布置、消防安全设施和措施能够满足国家法律、法规、标准、规范的要求。电气防爆防护、机械设备的安全保护等方面的安全设施建立有效。

8、危险度评价油罐区得分为14分，为Ⅱ级，属中度危险。由于加油站设紧急切断系统，采用埋地油罐、密封操作、液位报警、防渗漏检测等措施，危险有害程度能控制在可接受的范围。

9、加油站现场情况与设计图纸相符，符合国家和行业相关标准、规范的要求。

10、加油站制定了相应的管理制度，操作规程和事故应急预案，加油站的安全管理机构工作有力，加油站安全经营管理处于正常有序开展范围。

11、在安全验收评价现场检查中发现的安全隐患项，本报告提出了相应整改建议和措施，鹰潭余江区杨溪加油站有限公司建设项目针对隐患进行了相应的整改。

综上所述，鹰潭余江区杨溪加油站有限公司建设项目建设项目安全设施和措施在正常经营过程中能够满足安全经营的条件，消防设施到位且在有效期内，安全管理能够满足正常安全经营的需要，具备安全验收的条件，符合经营和储存危险化学品的安全条件要求。

# 现场照片：

# 10 附件

附件1：整改回复、整改复查表

附件2：营业执照及名称核准

附件3：项目备案登记表

附件4：加油站网点规划确认通知

附件5：建设用地规划许可证

附件6：国有建设用地使用权成交确认书

附件7：安全条件审查意见书及安全设施设计审查意见书

附件8：建设工程消防验收意见书

附件9：安全管理机构组成及人员任命书

附件9：主要负责人及安全管理人员证

附件10：应急救援预案，应急教育培训、应急演练现场影像

附件11：防雷装置检测报告

附件12：设计单位、施工单位、监理单位资质

附件13：施工单位总结报告

附件14：安全管理制度、安全生产责任制、安全操作规程目录

附件15：工伤保险凭证

附件16：油罐合格证、加油机合格证

应急预案备案登记表附件18：竣工图