中国石化销售股份有限公司

江西景德镇乐平石油分公司沿沟加油站

安全设施验收评价报告

（终稿）

建设单位：中国石化销售股份有限公司

江西景德镇乐平石油分公司

建设单位法定代表人：孙海涛

建设项目单位：中国石化销售股份有限公司

江西景德镇乐平石油分公司沿沟加油站

建设项目单位联系人：胡危安

建设项目单位联系电话：13907985915

（公章）

2024年4月24日

中国石化销售股份有限公司

江西景德镇乐平石油分公司沿沟加油站

安全设施验收评价报告

（终稿）

法定代表人：应  宏

技术负责人：周红波

项目负责人：谢寒梅

报告完成日期:2024年4月24日

中国石化销售股份有限公司

江西景德镇乐平石油分公司沿沟加油站

安全设施验收评价报告

安全评价技术服务承诺书

一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心（公章）

2024年4月24日

规范安全生产中介行为的九条禁令

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

评 价 人 员

|  | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业信息识别卡编号 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 谢寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 |  |
| 项目组成员 | 谢寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 |  |
|  | 罗沙浪 | S011035000110193001260 | 036829 |  |
|  | 王 波 | S011035000110202001263 | 040122 |  |
|  | 王 冠 | S011035000110192001523 | 027086 |  |
|  | 郑 强 | S011035000110192001584 | 029624 |  |
| 报告编制人 | 郑 强 | S011035000110192001584 | 029624 |  |
|  | 谢寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 |  |
| 报告审核人 | 戴 磷 | 1100000000200597 | 019915 |  |
| 过程控制负责人 | 檀廷斌 | 1600000000200717 | 029648 |  |
| 技术负责人 | 周红波 | 1700000000100121 | 020702 |  |

参 与 人 员

| 姓 名 | 专 业 | 签 字 |
| --- | --- | --- |
| 秦赋江 | 冶金工程 |  |

前 言

本报告为中国石化销售股份有限公司江西景德镇乐平石油分公司沿沟加油站改造项目的安全设施验收评价报告，该加油站建设项目为改建项目。中国石化销售股份有限公司江西景德镇乐平石油分公司沿沟加油站（以下简称：“该加油站”）位于江西省乐平市涌山镇沿沟，主要经营0#柴油、92#汽油。站内原设有 2 个钢制单层油罐（设置防渗罐池），分别为1台0#柴油储罐（容积为23m³）、1台92#汽油储罐（容积23m³），实际油品折算总容量为34.5m3（柴油折半），为三级加油站。

为提升品牌形象和满足环保要求，中国石化销售股份有限公司江西景德镇石油分公司决定对该加油站进行改造，改造内容主要为：（1）在拆除原有储罐，并在原有储罐位置新建1座20m³的92#汽油罐、1 座20m³的0#柴油罐；（2）新建工艺管道，埋地管道中油罐至加油机间输油管道为双层复合材料管道，卸油管、卸油油气回收管及加油油气回收采用单层复合材料管道，通气管道为钢制管道。（3）拆除原有加油机及加油岛，更换2台潜泵双枪加油机，加油工艺、电气系统改造。（4）站房提升改造。（5）粉刷罩棚立柱；围墙修缮、粉刷。（6）适当增加场地高度，将雨水坡向站外。

汽油和柴油均是化学品液体。汽油、柴油均为危险化学品，其中汽油火险分级为甲B类，属于我国首批重点监管及特别管控的危险化学品，其蒸汽与空气形成爆炸性气体，遇明火、高热易燃烧爆炸；柴油火险分级为丙A类，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。

根据《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令【2021】第88号）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令【2011】第591号，【2013】第645号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》安监总局令第55号（安监总局令第79号修正）、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》安监总局45号令（安监总局令第79号修正）的要求，新、改、扩建项目完成后，企业应对项目进行安全验收评价，以判断工程项目在劳动安全卫生方面对国家及行业有关的标准和法规的符合性，并检查相关安全配套设施“三同时”的有效性。

受中国石化销售股份有限公司江西景德镇乐平石油分公司的委托，江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心承担其中国石化销售股份有限公司江西景德镇乐平石油分公司沿沟加油站安全设施验收评价工作，于2024年1月组成评价小组，对所提供的资料、文件进行了审核，对现场进行了实地检测，根据《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》（安监总危化〔2007〕255号）、《安全评价通则》AQ8001-2007和《安全验收评价导则》AQ8003-2007要求，编写此验收评价报告。

需要说明的是，本次安全验收评价报告和结论是根据评价时加油站的现实系统状况做出。评价小组的工作只对评价时加油站的现实系统状况负责。

评价小组在工作中得到了中国石化销售股份有限公司江西景德镇乐平石油分公司沿沟加油站的大力支持，在此表示感谢。

目 录

1 评价概述	1

1.1评价的目的和原则	1

1.2评价依据	1

1.3评价范围及内容	7

1.4评价程序	8

2 加油站概况	9

2.1建设单位及项目概况	9

2.2 项目基本情况	10

2.3 主要设备及工艺	17

2.4 辅助设施	20

2.5 消防	24

2.6安全设施及安全管理	24

3 主要危险、有害因素分析	28

3.1 物料的危险、有害因素分析	28

3.2危险化学品及危险工艺辨识	30

3.3 重大危险源辨识	31

3.4加油站主要危险因素分析	33

3.5经营过程中的危险辨识	36

3.6环境、自然危害因素分析	41

3.7有害因素分析	41

3.8危险和有害因素分析总结	42

3.9爆炸危险区域划分	42

3.10典型事故案例	43

4 评价单元的确定及评价方法选择	45

4.1 评价单元的确定	45

4.2 评价方法简介	45

5 危险性分析评价	50

5.1 作业条件危险性评价法（LEC）	50

5.2 危险度评价	51

6 符合性评价	53

6.1 站址选择及外部距离	53

6.2 加油站站内平面布置符合性评价	54

6.3 加油站工艺装置符合性评价	56

6.4 加油站消防设施及给排水符合性评价	61

6.5 加油站电气、报警和紧急切断系统符合性评价	61

6.6 加油站采暖通风、建（构）筑物、绿化符合性评价	64

6.7 法律法规符合性评价	65

6.8 安全管理制度	66

6.9 安全管理组织	67

6.10重大生产安全事故隐患检查	67

6.11应急救援	69

6.12 安全设施设计的采纳情况	72

7 现场整改落实情况	85

7.1隐患整改措施	85

7.2 整改落实情况	85

8 对策措施与建议	86

8.1 已采取的对策措施	86

8.2 建议采取的对策措施	87

9 安全验收评价结论	89

现场照片：	91

10 附件	92

中国石化销售股份有限公司

江西景德镇乐平石油分公司沿沟加油站                                  安全设施验收评价报告

# 1 评价概述

## 1.1评价的目的和原则

### 1.1.1评价的目的

该加油站验收评价的目的是贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，为项目安全验收提供科学依据。

通过对项目的设施、设备、装置试运行状况及安全管理状况的安全评价，查找该加油站存在的危险、有害因素的种类和程度；评价项目及与之配套的安全设施是否符合国家有关安全生产的法律法规和技术标准；提出合理可行的安全对策措施及建议。

### 1.1.2评价的原则

坚持科学性、公平、公正性、严肃性和针对性的原则，以国家有关法律、法规、规范、标准为依据，采用科学的态度，对安全评价的每一项工作都力求做到客观公正，安全对策措施及建议具有针对性和可操作性。

## 1.2评价依据

### 1.2.1法律、法规、规定和规范性技术文件

《中华人民共和国安全生产法》   国家主席令〔2021〕第88号，自2021年9月1日起实施

《中华人民共和国劳动法》（1994年）国家主席令第28号（2018年12月29日修正）

《中华人民共和国消防法》国家主席令〔2008〕第6号（2021年国家主席令第81号修改，自2021年4月29日起实施）

《中华人民共和国环境保护法》  国家主席令【2014】第9号

《中华人民共和国职业病防治法》国家主席令【2011】第52号（2018年第24号修订）

《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕

17号）

《生产安全事故罚款处罚规定》应急部第14号

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》 财资[2022]163号

《生产安全事故应急条例》 国务院令〔2019〕第708号2018年12月5日国务院第33次常务会议通过，2019年4日1日起施行

《危险化学品安全管理条例》国务院令〔2013〕第591号（645号修改）

《工伤保险条例》                  国务院令[2010]第586号

《劳动保障监察条例》           国务院令〔2004〕第423号

《生产经营单位安全培训规定》安监总局第3号令（国家安监总局第63、80号令修改）

《国家安全监管总局关于修改《<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定》等四部规章的决定      国家安监总局令第77号令

《危险化学品建设项目安全监督管理办法》国家安全生产监督管理总局45号令（国家总局令第79号修正）

《危险化学品经营许可证管理办法》国家安监总局55号令（国家总局令第79号修正）

《国务院办公厅关于加快发展流通促进商业消费的意见》国办发〔2019〕42号

《产业结构调整指导目录（2024年本）》国家发展和改革委员会令2023第7号

《江西省商务厅关于取消和下放石油成品油经营资格审批权限有关事项的通知》赣商务运行函〔2020〕27号

《生产安全事故应急预案管理办法》国家安监总局令第88号（2019年7月11日应急管理部令第2号修正）

《江西省安全生产条例》2023年7月26日江西省第十四届人大常委会第三次会议第二次修订

《江西省消防条例》2020年11月25日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议第六次修正

《江西省人民政府关于印发江西省水污染防治工作方案的通知》赣府发〔2015〕62号

《江西省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则（试行）》赣应急字[2021]100号

《江西省生产安全事故隐患排查治理办法》 省政府令第 238 号

《江西省应急管理厅办公室关于印发《加油站安全检查表》的通知》赣应急办字[2023]111号

《高毒物品目录》                 （卫法监发[2003]142号）

《危险化学品目录》（2022调整版）安监总局等十部门第5号公告（应急管理部等十部门2022年第8号公告）

《易制爆危险化学品名录》（2017年版）

《易制毒化学品管理条例》国务院令【2005】第445号（2016年国务院第666号令、2018年国务院第703号修改）

《各类监控化学品名录》工信部【2020】第52号

《特别管控危险化学品目录》

应急管理部等四部门公告[2020]第3号

《重点监管的危险化学品名录（2013年完整版）》

国家安监总局

《重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则（2013年版）》国家安监总局

《重点监管的危险化工工艺目录（2013年完整版）》  国家安监总局

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修改版）》国家安监总局令第36号（原国家安监总局令第77号修改）

### 1.2.2评价标准、规范

《建筑防火通用规范》                     GB/T55037-2022

《建筑设计防火规范》             GB50016-2014（2018年版）

《汽车加油加气加氢站技术标准》             GB50156-2021

《汽车加油加气站消防安全管理》             XF/T3004-2020

《常用化学危险品贮存通则》                 GB15603-1995

《危险化学品经营企业安全技术基本要求》     GB18265-2019

《爆炸危险环境电力装置设计规范》           GB50058-2014

《供配电系统设计规范》                     GB50052-2009

《危险化学品重大危险源辨识》               GB18218-2018

《建筑物防雷设计规范》                     GB50057-2010

《建筑灭火器配置设计规范》                 GB50140-2005

《油气回收处理设施技术标准》              GB/T50759-2022

《油气回收装置通用技术条件》             GB/T 35579-2017

《油气回收系统防爆技术要求》             GB/T 34661-2017

《车用汽油》                               GB 17930-2016

《车用柴油》（国家标准第1号修改单）GB 19147-2016/XG1-2018

《加油站大气污染物排放标准》               GB 20952-2020

《燃油加油站防爆安全技术 第1部分：燃油加油机防爆安全技术要求》GB/T 22380.1-2017

《燃油加油站防爆安全技术 第2部分：加油机用安全拉断阀结构和性能的安全要求》GB/T 22380.2-2019

《燃油加油站防爆安全技术 第3部分：剪切阀结构和性能的安全要求》GB/T 22380.3-2019

《汽车加油站防雷装置检测技术规范》        DB36/T 720-2013

《加油站用埋地钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范》

SH/T 3178-2015

《安全标志及其使用导则》                    GB2894-2008

《低压配电设计规范》                       GB50054-2011

《防止静电事故通用导则》                   GB12158-2006

《企业职工伤亡事故分类》                    GB6441-1986

《工业企业设计卫生标准》                      GBZ1-2010

《消防安全标志第1部分：标志》             GB13495.1-2015

《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》 GB 7231-2003

《生产过程危险和有害因素分类与代码》        GB/T13861-2022

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》

GB/T29639-2020

《个体防护装备配备规范 第1部分_总则》   GB 39800.1-2020

《个体防护装备配备规范 第2部分：石油、化工、天然气》

GB 39800.2-2020

《加油站作业安全规范》                      AQ3010-2007

《加油加气站视频安防监控系统技术要求》    AQ/T 3050-2013

《安全评价通则》                            AQ8001-2007

《安全验收评价导则》                        AQ8003-2007

相关的专业性国家标准、行业标准和地方标准及规定。

### 1.2.3相关资料

营业执照、土地证明；

主要负责人、安全管理人员资格证；

江西省雷电防护装置检测报告；

设计单位、施工单位；

安全管理制度、岗位操作规程、应急预案备案登记表；

设计资料、总平面布置竣工图；

整改回复等

## 1.3评价范围及内容

### 1.3.1评价范围

本次改造内容主要包括：（1）在拆除原有储罐，并在原有储罐位置新建1座20m³的92#汽油罐、1 座20m³的0#柴油罐；

- 新建工艺管道，埋地管道中油罐至加油机间输油管道为双层复合材料管道，卸油管、卸油油气回收管及加油油气回收采用单层复合材料管道，通气管道为钢制管道。

- 拆除原有加油机及加油岛，更换2台潜泵双枪加油机，加油工艺、电气系统改造。

- 站房提升改造。

- 粉刷罩棚立柱；围墙修缮、粉刷。

- 适当增加场地高度，将雨水坡向站外。

根据委托，本次评价范围为该加油站改造项目的建（构）筑物、经营、储存装置及其平面布置以及对项目的外部环境的评价，对企业安全管理、应急措施的评价。

消防执行国家和地方消防方面的法规和标准。该站涉及的场外机动车辆运输、职业危害及环境保护验收等，均不在此次评价范围内。

### 1.3.2评价内容

1、检查项目中安全设施是否与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；检查与评价项目及与之配套的安全设施是否符合国家有关安全生产的法律、法规和标准。

2、检查项目运行情况，以及对员工的安全教育培训情况和作业人员的培训、取证情况；

3、检查安全生产管理体系及安全生产管理制度的建立健全和执行情况；

4、检查审核国家要求的设备、管道等的检验取证工作及有强制检验要求的防雷、防静电设施的检测、校验情况，以及项目消防验收的情况；

5、分析项目工程中存在的危险、有害因素，采用安全检查表法检查工程项目与国家相关标准的符合性；

6、采用定性、定量的评价方进行评价；

7、提出对策措施和建议；

8、得出评价结论。

- 1.4评价程序

评价程序见图1.4-1。

前 期 准 备

辨识与分析危险、有害因素

划分评价单元

定性、定量评价

提出安全对策措施建议

做出评价结论

编制安全验收评价报告

图1.4-1 评价工作程序图

# 2 加油站概况

## 2.1建设单位及项目概况

### 2.1.1建设单位简介

建设单位：中国石化销售股份有限公司江西景德镇乐平石油分公司

成立时间：2000.06.28

企业类型：外商投资企业分公司

企业负责人：孙海涛

统一社会信用代码：913602817165146567

企业地址：江西省乐平市石油分公司大道加油站二楼

### 2.1.2建设项目单位简介

建设项目单位：中国石化销售股份有限公司江西景德镇乐平石油分公司沿沟加油站

成立时间：2000.10.12

企业类型：外商投资企业分公司

企业负责人：孙海涛

统一社会信用代码：91360281314795934G

经营场所：江西省乐平市涌山镇沿沟

## 2.2 项目基本情况

### 2.2.1项目概况

项目名称：中国石化销售股份有限公司江西景德镇乐平石油分公司沿沟加油站改造项目

项目地址：江西省乐平市涌山镇沿沟

项目性质：改建

占地面积：251.25m2。

项目设计单位：天津中德工程设计有限公司（设计资质：化工石化医药行业甲级……）

项目施工单位：江西省巨力工程有限公司（施工资质：石油化工工程施工总承包壹级……）

项目“三同时”情况：

（1）安全条件：2024年2月21日，取得景德镇市应急管理局颁发的《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》（景危化项目安条审字[2024]3号），详见附件。

（2）安全设施设计：2024年2月22日，取得景德镇市应急管理局颁发的《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》（景危化项目安设审字[2024]7号），详见附件。

### 2.2.2主要建设内容

本次改造主要建设内容见表2.2-1：

表2.2-1  项目改造内容一览表

| 序号 | 项目 | 建设内容 | 建设说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罩棚 | 粉刷罩棚立柱； | 利旧 |
| 2 | 站房 | 站房进行维修改造，室内外墙面粉刷；更换配电室防火门等。 | 维修及更换 |
| 3 | 加油区 | 粉刷罩棚立柱，拆除原有加油机及加油岛，更换 2 台潜泵双枪加油机，油工艺、电气系统改造。 | 新建及更换 |
| 4 | 罐区 | 拆除原有单层油罐，新设2座20m³SF型承重式油罐。 | 新建 |
| 5 | 工艺管线 | 出油管线、加油油气回收管线新做、信号线新做、动力线新做 | 更换 |
| 6 | 其他 | 围墙修缮、粉刷；适当增加场地高度，将雨水坡向站外。 | 改造 |

该加油站改造前、后的生产和储存规模对比见下表：

表2.2-2生产和储存规模一览表

| 序号 | 名称 | 改造前规模 | 改造后规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加油机 | 2台单枪单油品潜油泵加油机 | 2台双枪双油品潜油泵加油机 |
| 2 | 埋地油罐 | 1具23m30#柴油单层钢制油罐 1具23m392#汽油单层钢制油罐 | 1具20m30#柴油SF双层油罐 1具20m392#汽油SF双层油罐 |
| 3 | 加油站等级 | 三级加油站 | 三级加油站 |

依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第3.0.9条规定，该加油站属三级加油站，改造未改变该加油站等级，改造项目未改变其原有的规划条件，不属于《中华人民共和国城乡规划法》（主席令〔2007〕第74号公布，〔2019〕第29号修改）规定应当办理规划变更的项目。

### 2.2.3周边环境

位于江西省乐平市涌山镇沿沟，站区西面为 205 省道，隔公路有民房（三类保护物），距油罐约为15.3m，距加油机（汽/柴）19.8m。205省道路肩距加油机（汽/柴油）10m、距汽/柴油油罐为 5.5m、距通气管管口10m；站区南面有架空电力线路（12m 杆高，有绝缘层），架空电力线路距汽/柴油加油机25m、距油罐（汽油）38m、距通气管管口32m；站区南面有通讯线路（8m杆高，有绝缘层），架空通讯线路距汽/柴油加油机 13m、距油罐（汽油）26m、距通气管管口 19.9m；站区东面有架空电力线路（12m 杆高，有绝缘层），架空电力线路距汽/柴油加油机16m、距油罐（汽油）18m、距通气管管口16m；站区东面有通讯线路（8m 杆高，有绝缘层），架空通讯线路距汽/柴油加油机＞5m、距油罐（汽油）＞5m、距通气管管口＞5m；站区北面有架空电力线（12m杆高，有绝缘层），架空电力线距汽/柴油加油机＞5m、距油罐（汽油）＞5m、距通气管管口＞5m，站区外东面、南面、北面为农田。加油站站内有砼地面与公路相连，站区内地势平坦。

站区外 50m 范围内无重要建筑物，站区四周无自然保护区、风景区。该项目符合加油站总体布局的要求，可以满足建筑防火间距的要求。

根据设计单位提供的总平面布置图，和现场实地勘查建设项目的油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离见表2.2-3。

表2.2-3  油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物实际距离（m）

| 名称 | 方位 | 建、构筑物 | 实际间距 (m) | 标准要求(m) | 标准 条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 埋地油罐 （三级站） | 东 | 架空电力线（H=12m） | 18 | 5 | GB50156-2021 第4.0.4条 |
|  |  | 架空通讯线（H=8m） | ＞5 | 5 |  |
|  | 南 | 架空电力线（H=12m） | 38 | 5 |  |
|  |  | 架空通讯线（H=8m） | 26 | 5 |  |
|  | 西 | 205省道 | 5.5 | 5.5（3） |  |
|  |  | 民房（三类保护物） | 15.3 | 7（6） |  |
|  | 北 | 架空电力线（H=12m） | ＞5 | 5 |  |
| 通气管管口 | 东 | 架空电力线（H=12m） | 16 | 5 |  |
|  |  | 架空通讯线（H=8m） | ＞5 | 5 |  |
|  | 南 | 架空电力线（H=12m） | 32 | 5 |  |
|  |  | 架空通讯线（H=8m） | 19.9 | 5 |  |
|  | 西 | 205省道 | 10 | 5 |  |
|  |  | 民房（三类保护物） | 19.8 | 7（6） |  |
|  | 北 | 架空电力线（H=12m） | ＞5 | 5 |  |
| 加油机 （有油气回收） | 东 | 架空电力线（H=12m） | 16.1 | 5 |  |
|  |  | 架空通讯线（H=8m） | ＞5 | 5 |  |
|  | 南 | 架空电力线（H=12m） | 25 | 5 |  |
|  |  | 架空通讯线（H=8m） | 13 | 5 |  |
|  | 西 | 205省道 | 10 | 5 |  |
|  |  | 民房（三类保护物） | 19.8 | 7（6） |  |
|  | 北 | 架空电力线（H=12m） | ＞5 | 5 |  |

### 2.2.2 自然条件

1）气象条件

1、气象特征

乐平市地处亚热带季风气候区，气候温和，四季分明，雨量充沛，年最高气温出现在 7 月份，年最低气温出现在 1 月份，常年主导风向为东风，风频为 18%，次主导风向为东北风，静风频率为 45.4%，年平均相对湿度 79%，年平均无霜期 266 天。

极端最高温度 40.8℃

极端最低温度 ﹣9.1℃

多年平均气温 17.1℃

最热月平均温度 29.5℃

最冷月平均温度 4℃

多年平均总降水量 1669.6mm

年最大降水量 2308.2mm

年最小降水量 923.7mm

多年平均蒸发量 1542.8mm

年平均相对湿度 79％

年平均无霜期天数 266 天

年平均出现有霜日 18.9 天

年平均风速 2.1m/s

年雷暴日 59.8 天

2、地形地貌

乐平市处于怀玉山和黄山余脉向鄱阳湖平原过渡地带。全市东北地势较高，倾斜于西南方向，地貌大致分为平原、丘陵和低山三大类型。平原主要分布于中部乐安河下游及其支流两岸，属侵蚀堆积河谷平原，占全市总面积的 18%。全市中部为平原与丘陵交错地貌，海拔标高 100～200m，西部和乐安河沿岸多为平原，海拔标高 20～50m，北、东、南三方边缘多山，境内最高峰为坜崌山，海拔 789.2m，乐平市位于乐安河中游北岸，东部边缘低丘起伏，其余地势平坦。

站址所在地无探明的矿床和珍贵的野生动、植物保护资源，无国家和地方指定的重点文物保护单位和名胜古迹。

3、水文情况

乐平市地处乐亚季风区，属亚热带温和湿润性气候。主要特征是上半年多阴雨，下半年光照充足。年平均降水量为 1669.6mm，最大降雨量为2308.2mm，降雨主要集中在汛期（4～6 月），约占全年降雨量的 43%左右。

乐平市区域内主要地表水系是乐安河，它源于三清山，是乐平市境内的主要河流和项目所在区域内废水的主要受纳水体，乐安江在乐平市境内长83.2km，平均流量 200m3/s，历年最小流量 35.5m3/s,年平均水位 18.4m，五十年一遇洪水位为 26.2m。

4、地震设防烈度

根据国家地震局《中国地震烈度区划分图》及我国主要城镇抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组的规定，乐平市抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为 0.05g，反应谱特征周期 0.35s。

### 2.2.3交通运输

项目依靠车辆与外界交通干道直接通行，交通条件十分便利。

### 2.2.4总图及平面布置

该加油站总体坐东朝西，总平面布置按功能平面布置为：站房、加油区、油罐区。

站房：位于站区的南部，坐南朝北，为单层建筑，砖混结构，设有营业室、财务室、配电间等，站房内设视频监控显示器、液位仪等，能监控加油区、罐区、营业室及站区出入口和油罐液位，站房外墙靠近营业室和加油机旁设1处紧急切断按钮。配电间位于站房西南侧，处于爆炸危险区域外。

加油区：位于站区中部，设2台双枪加油机，面向公路呈一排布置。从南到北分别为双枪加油机（0#柴油、92#汽油）、双枪加油机（0#柴油、92#汽油）。加油机布置在一座加油岛上，且设在罩棚内，罩棚高5.5m，设有4个钢筋混凝土立柱，加油岛两侧均设防撞柱。最近加油机距站房 12.5m。作业区设置环保沟。加油机距配电房门窗开口处 18m。

罐区：位于罩棚北侧，为新建罐区。罐区布置有2个承重式SF双层罐，罐区自南向北分别为92#汽油罐（20m3）、0#柴油罐（20m3）；站房距油罐区23.4m，油罐之间间距0.7m，通气管沿立柱向上敷设并高出罩棚2.2m，汽油通气管设置二根管道（一根为 常闭设置防爆阻火通气帽，一根为常开设置全天候防爆阻火呼吸阀），管道上设置检修球阀，管道末端设置阻火呼吸阀，呼吸阀定压为正压 2.5kPa、负压1.5kPa。柴油通气管设置一根管道，管道末端设置阻火通气帽。密闭卸油点位于罐区东侧，消防器材箱设置在密闭卸油点旁。现场勘查时，油罐操作井盖上部或井壁醒目位置未张贴油品标识和罐号，经反馈企业后，现场已整改，整改回复见附件。

站内地势平坦，砼地面，排水方便。加油站出、入口分开设置，出、入口道路宽均不小于6m。道路宽度满足汽车行驶安全要求。

根据设计单位提供的总平面布置图，站内主要建（构）筑物见表2.2-4，站内设施之间防火距离见表2.2-5。

表2.2-4  主要建、构筑物一览表

| 序号 | 建构筑 物名称 | 层数 | 高度（m） | 结构 形式 | 建筑面积（m2） | 火险 类别 | 耐火 等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站房 | 1 | - | 砖混 | 83.52 | 民用 | 二级 | 内设便利店、站长室、配电间、洗手间 |
| 2 | 罩棚 | 1 | 5.5 | 网架 结构 | 162.5 | 甲类 | 不燃材料 | 4个钢筋混凝土立柱 |
| 3 | 隔油池 | - | - | - | - | - | - | 1处，3m³ |

表2.2-5  加油设施之间防火间距检查表

| 序号 | 设施名称 | 方位 | 相邻设施 | 标准要求 (m) | 实际距离(m) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油埋地油罐 | 南 | 站房 | 4 | 25.5 | 合格 |
| 2 | 汽油埋地油罐 | 西南 | 配电间 | 4.5 | 31.8 | 合格 |
| 3 | 柴油埋地油罐 | 南 | 站房 | 3 | 30.5 | 合格 |
| 4 | 柴油埋地油罐 | 西南 | 配电间 | 3 | 36.8 | 合格 |
| 5 | 汽油埋地油罐 | 东 | 围墙 | 2 | 4.9 | 合格 |
| 6 | 柴油埋地油罐 | 东 | 围墙 | 2 | 4.9 | 合格 |
| 7 | 埋地油罐 | 南/北 | 埋地油罐 | 0.5 | 0.8 | 合格 |
| 8 | 柴油通气管管口 | 南 | 站房 | 3.5 | 19.2 | 合格 |
| 9 | 柴油通气管管口 | 西南 | 配电间 | 3 | 25.5 | 合格 |
| 10 | 汽油通气管管口 | 南 | 站房 | 4 | 19.2 | 合格 |
| 11 | 汽油通气管管口 | 西南 | 配电间 | 5 | 25.5 | 合格 |
| 12 | 柴油通气管管口 | 东 | 围墙 | 2 | 3 | 合格 |
| 13 | 汽油通气管管口 | 东 | 围墙 | 3 | 3 | 合格 |
| 14 | 柴油通气管管口 | 北 | 密闭卸油口 | 2 | 12.4 | 合格 |
| 15 | 汽油通气管管口 | 北 | 密闭卸油口 | 3 | 12.4 | 合格 |
| 16 | 密闭卸油点 | 南 | 站房 | 5 | 31.7 | 合格 |
| 17 | 密闭卸油点 | 西南 | 配电间 | 4.5 | 38 | 合格 |
| 18 | 汽/柴油加油机 | 南 | 站房 | 5 | 13 | 合格 |
| 19 | 汽/柴油加油机 | 西南 | 配电间 | 6 | 19.3 | 合格 |

注：本表“标准间距”选自《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021中“表5.0.13-1”及“附录C”的数据。

## 2.3 主要设备及工艺

### 2.3.1主要设备

（1）油罐区共2台储罐，1个20m³的0#柴油卧式SF双层储罐、1个20m³的92#汽油卧式SF双层储罐。

（2）加油区设1个通长加油岛，2台双枪加油机，均为托肯恒山科技（广州）有限公司生产的税控燃油加油机，流量为4.5~45L/min，电源电压AC220V/50Hz，防爆标志为ExdbibmbⅡAT3，防爆合格证编号为CNEx.11.1222。

具体见表2.3-1。

表2.3-1 主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 生产厂家 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加油机 | THD2222B | 2 | 台 | 托肯恒山科技（广州）有限公司 | 更换 |
| 2 | 双层储油罐 | SF，20m³ | 5 | 台 | 江西昆仑石油化工设备有限公司 | 新建 |
| 3 | 液位控制器 | PD-SP1 | 1 | 台 | 青岛澳科仪器有限责任公司 | 利旧 |
| 4 | 泄漏检测仪 | WT-LLD | 1 | 套 | 青岛汇赢科技有限公司 | 新设，包含双层罐、双层管测漏 |
| 5 | 人体静电释放仪 | ZD-PSA | 1 | 台 | - | 利旧 |
| 6 | 静电接地报警器 | SA-MF | 1 | 个 |  | 利旧 |
| 7 | 视频监控系统 | / | 1 | 套 |  | 利旧 |
| 8 | 紧急切断按钮 | / | 1 | 个 |  | 新设 |

### 2.3.2工艺流程

1）卸油工艺流程

油料用油罐车从石油库运至加油站罐区后，在卸油口附近的卸油区停稳熄火，油罐车在卸油前先用防静电接地装置对油罐车进行接地，消除运输过程中产生的静电，用卸油连通软管连接油罐车卸油接口和卸油点的卸油罐接口，静止5分钟后，开启阀门，汽油、柴油通过各自的卸油连通软管和进油管分别进入汽油、柴油油罐。卸至软管内无油后，关闭软管两端阀门，拆除软管，将卸油接口的密封盖盖紧并加锁，收回卸油软管和防静电跨接线，收存软管时不抛摔，以防止接头变形。油品卸完后，卸油员全面检查并确认状态正常，引导油罐车启动车辆，离站，并清理卸油现场，将应急器材放回原位。

①汽油卸油工艺：本站建带汽油油气回收的卸油工艺。

在油罐车卸油过程中，将原来储油罐内散溢的油气，通过油气回收地下工艺管线及卸车软管重新收集至油罐车内，实现卸油与油气等体积置换。

带油气回收的汽油卸油工艺，流程图如下：

汽车油罐

导静电软管管

快速接头

埋地油罐

快速接头

导静电软管管

快速接头

注：虚线箭头表示油气回收工艺路线。

②柴油卸油工艺，流程图如下：

车车车

导静电软管

快速接头

埋地油罐

2）加油工艺流程

加油：加油采用正压。通过油罐内的潜油泵将油品从储油罐抽出，经过加油机的油气分离器、计量器（加入油品的量可以从加油机的计数器上观察到），然后用加油枪加到车油箱中。带油气回收的加油工艺流程图如下：

①汽油加油机加油工艺：本站建带汽油油气回收的加油工艺。

由汽油加油机收集的油气回到汽油储油罐内。

注：虚线箭头表示油气回收工艺路线。

②柴油加油机加油工艺，流程图如下：

埋地油罐罐

潜油泵

加油管道

加油机

加油枪

受油容器器

## 2.4 辅助设施

### 2.4.1供配电

1、供配电

电源从市政供电引至站房内的低压配电箱，通过埋地填沙电缆沟敷设到用电设备。

加油站的电力线路拟采用电缆并直埋敷设。电缆穿越行车道部分，穿钢管保护。本次改造增加负荷较小，原有配电系统可以满足改造后用电需求。

工控系统（液位仪、测漏仪）为二级负荷，应设置UPS电源，现场勘查时，现场工控系统未安装UPS电源，经反馈企业后，现场已整改，整改回复见附件。

配电间、营业室、罩棚等应急照明灯具由应急照明集中电源供电，应急时间不小于 90 分钟。

信息系统利旧原有 UPS 电源。配电系统满足本次改造需求。

信息系统采用UPS供电，按《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021，第13.4.5条之规定，UPS供电时间不间断为60分钟。按《加油加气站视频安防监控系统技术要求》AQ/T3050-2013第6.1.1.2条，视频监控系统为UPS供电，供电时间不小于2h。

项目低压配电接地型式采用TN-S系统，用电负荷为三级，配置1台50kw柴油发电机。

主进线柜到其它配电箱采用放射式供电，配电干线采用电缆穿管埋地敷设。照明配电、插座均由不同支路供电，所有插座均设漏电保护器。

主配电柜采用落地明装。电缆采用穿管埋地敷设，站房照明、普通插座、空调插座管线沿墙体暗敷，罩棚照明沿网架穿管敷设，直埋电缆遇有过车处穿保护钢管。

2、防雷、防静电接地

网架罩棚划分为第二类防雷建筑物，利用罩棚金属屋面作接闪器防直击雷。站房划分为第三类防雷建筑物，利用屋面接闪带防直击雷。站房、罩棚防雷设施利旧。

站内通气管在接入全站共用接地装置后，不单独做防雷接地。垂直金属管道及进户电缆金属外皮须在地下与防雷接地装置作可靠连通。所有防雷及接地构件均采用热镀锌,焊接处作防腐处理。在距地面-1.0m处暗敷设-40×4 热镀锌扁钢作为接地分支线，接地分支线与环形接地体、建、构筑物基础中主钢筋作可靠焊接。站房内动力配电柜等电气设备的金属外壳通过-40×4热镀锌扁钢与基础接地装置可靠焊接。所有防雷及接地构件均采用热镀锌,焊接处拟作防腐处理。在距地面-1.0m 处拟暗敷设-40×4热镀锌扁钢作为接地分支线，接地分支线与环形接地体、建、构筑物基础中主钢筋作可靠焊接。

新建油罐区内钢质封闭储罐为埋地罐，其壁厚均不小于4mm。储罐区接地干线采用-40×4 热镀锌扁钢，埋-1.0m。接地极采用L50×50×5热镀锌角钢，每根长2.5米。罐区内所有设备的金属外壳均与接地干线作可靠焊接，且每个罐体的防雷、防静电接地点不少于二处。所有正常不带电的用电设备金属外壳均采用可靠接地。电机通过 PE 线接地。平行敷设于地上或管沟的金属管道与接地装置连接成电气通路，交叉点净距小于100mm 时，其交叉点用金属线（BVR6）跨接。在动力配电柜进线处设置 I 级电涌保护器，在信息系统进线处设置信号电涌保护器，可以有效防止雷电波侵入。拟建项目低压配电系统接地形式拟采用 TN-S 型，进线电缆在入户处做重复接地。全站防雷防静电及电气保护接地，信息系统接地均连成一体,组成接地网,联合接地电阻不大于 4 欧。

3、防爆电器及防爆措施

防爆区电气设备选择隔爆型，设备与电缆接头处采用防爆挠性连管连接，电缆引向电气设备接头处进行隔离，防爆接线盒进行接地处理，爆炸危险区域电气设备选型、安装符合GB50058相关规定。

发、配电间设在爆炸及火灾危险区边界线3m区域以外，静电接地夹与卸油口距离大于1.5m，满足防火、防爆间距要求。

### 2.4.2给排水

1、给水

该加油站无工艺用水，主要用水为生活用水，由市政自来水管网供给，供水压力不小于0.2MPa，接入管径为DN50。

2、排水

雨水排水管采用HDPE双壁波纹管，污水排水管采用PVC-U双壁波纹管，生活给水管采用PP-R塑料管，加油区含油污水采用10#槽钢收集后排至隔油池。

该站排水系统采取雨、污分流方式排放。

加油及卸油过程中可能产生油污由槽钢收集至隔油池处理后，在经水封井排出站外；生活污水由污水管道经化粪池处理，再通过水封井后排入站外污水管道。

项目屋面雨水采用管道有组织排放，通过水封井后再排入排水沟；站内地面无污染雨水散流站外；加油区雨水由槽沟收集进入隔油池处理后，进入化粪池处理后合格排至站外。

该项目给排水设施均为利旧。

### 2.4.3自控与仪表

1、通讯

该加油站站房通讯设施有固定电话，配线采用直接配线方式。

2、视频监控系统

站房、罩棚等设视频监控摄像头，信号线引至站房通讯机柜，通过视频监控系统对卸油口、油罐区、加油区及便利店等重点部位进行监控。

3、仪表自动控制

该加油站工艺系统为常温常压，在油罐上设置了液位仪、渗漏检测传感器、防爆阻火器、压力真空阻火呼吸阀等安全监控防护措施。

油罐采取卸油时的防满溢措施。当油料达到油罐容量90%时，能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量95%时，油罐内的卸油防溢阀能自动切断油料进罐。液位监测仪及渗漏检测仪设置在站房内。

该加油站设置了事故紧急切断系统，事故紧急切断系统带失效保护功能，应只能手动复位。该站设置了1处紧急切断按钮，安装于靠近营业室的站房外墙处。加油机自带紧急切断按钮。

加油机加油软管上设拉断阀，防止加油软管被拉断或加油机被拉倒出现油品泄漏。加油机底部的供油管道上应设剪切阀，当加油机被撞或起火时，剪切阀能自动关闭。

## 2.5 消防

消防设施：

35 kg推车式干粉灭火器1台（建议设置2台）；5kg手提式干粉灭火6具；灭火毯5块，2m3沙池一座（配套消防铲、消防桶）。

表2-7 消防设施一览表

| 序号 | 消防器材名称 | 型号规格 | 数量 | 所在位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式干粉灭火器 | MF/ABC5 | 6 具 | 加油区 4具、站房2 具 |
| 2 | 推车式干粉灭火器 | MFT/ABC35 | 1台 | 油罐区 |
| 3 | 灭火毯 |  | 5 块 | 油罐区、加油区 |
| 4 | 消防沙(配消防铲、消防桶) |  | 2m³ | 油罐区 |

## 2.6安全设施及安全管理

加油机自带紧急切断按钮，站房和作业区集中设置紧急切断按钮。

油罐区2根汽油通气管和1根柴油通气管向上敷设，汽油通气管设置二根管道（一根为常闭设置防爆阻火通气帽，一根为常开设置全天候防爆阻火呼吸阀），管道上设置检修球阀，管道末端设置阻火呼吸阀，呼吸阀定压为正压 2.5kPa、负压 1.5kPa。柴油通气管设置一根管道，管道末端设置阻火通气帽。

卸油管上安装了卸油防溢阀，卸油时油料达到油罐容量90％时，能触动高液位报警装置，油料达到油罐容量95％时，能自动停止油料继续进罐。

油储罐进油口、出油管、量油孔、通气管直接单独通往油罐，人孔设有操作井，人孔井采用钢制人孔盖。油罐顶部纵向中心线上均装设渗漏检测立管，在站房设置渗漏检测仪。

罐区卸油口设置有用于连接车辆的静电报警仪和人体静电释放仪。储罐及管道进行了静电接地，法兰连接处用铜片进行了跨接。卸油管采用内设金属丝的软管，可以和车辆的油罐和储油罐进行可靠的静电连接。

加油机罩棚顶灯为LED节能灯，罩棚下处于非爆炸危险区域的灯具，选用防护等级IP44级的照明灯具。加油站内爆炸危险区域以外的照明灯具选用非防爆型。

输油管线采用地埋式。

加油机采用防爆型自动计量加油机。加油机设置安全拉断阀。

加油站劳动保护用品主要包括防静电工作服，手套等。

加油站设置双层罐液位仪、渗漏检测传感器，加油机设置了事故紧急切断按钮，事故状态下能手动停加油机。

在加油站作业区附设置“禁止烟火”、“禁止使用手机”标志；在油罐区设置“严禁烟火”标识，在卸油区域设置“卸油作业规程”操作牌。

- 安全管理

中国石化销售股份有限公司江西景德镇乐平石油分公司沿沟加油站主要负责人孙海涛及安全管理人员郭建民已取证，详见报告附件资料。

表2.6-1 主要负责人和专职安全管理人员一览表

| 序号 | 姓名 | 职务 | 证书编号 | 有效期 | 发证机关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 孙海涛 | 危险化学品经营单位主要负责人 | 360281197804041450 | 2025.11.14 | 景德镇市应急管理局 |
| 2 | 郭建民 | 危险化学品经营单位安全生产管理人员 | 360281196801260012 | 2025.11.14 | 景德镇市应急管理局 |

中国石化销售股份有限公司江西景德镇石油分公司统一制定了HSE管理制度汇编、加油能站生产作业和设备操作规程等相关文件下发至下属各加油站，该加油站依照该安全生产管理制度汇编进行安全管理工作，依照安全操作规程进行安全作业，安全生产管理制度及岗位安全操作规程清单见下表。

表2.6-2安全生产管理制度一览表

| 序号 | 制度名称 | 序号 | 制度名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加油站HSE管理要求 | 13 | 加油站应急管理制度 |
| 2 | 加油站HSE组织制度 | 14 | 加油站消防安全管理制度 |
| 3 | 加油站HSE检查制度 | 15 | 加油站职业健康管理规定 |
| 4 | 加油站HSE例会制度 | 16 | 加油站环保管理制度 |
| 5 | 加油站HSE教育培训制度 | 17 | 加油站散装汽油销售管理规定 |
| 6 | 加油站HSE风险排查管理制度 | 18 | 加油站公共安全管理制度 |
| 7 | 加油站HSE隐患治理管理制度 | 19 | 加油站岗位HSE职责 |
| 8 | 加油站HSE重点（要害）部位管理制度 | 20 | 加油生产作业HSE管理规定 |
| 9 | 加油站HSE值班制度 | 21 | 加油站施工作业HSE管理规定 |
| 10 | 加油站交接班HSE管理制度 | 22 | 加油站非常规作业管理规定 |
| 11 | 加油站HSE考核管理规定 | 23 | 加油站HSE变更管理规定 |
| 12 | 加油站事故（事件）及未遂事故管理规定 | 24 | 加油站设备管理规定 |

表2.6-3岗位安全操作规程一览表

| 序号 | 规程名称 | 序号 | 规程名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开票收缴款作业 | 8 | 加油机维修保养作业 |
| 2 | 卸油作业 | 9 | 盘点作业 |
| 3 | 加油作业 | 10 | 油罐计量作业 |
| 4 | 加油机自校作业 | 11 | 油气回收设备使用 |
| 5 | 抽样作业 | 12 | 加油区域卸油、计量和检维修等作业危害防护 |
| 6 | 抽取罐底水作业 | 13 | 加油机胶管静电导通测试作业 |
| 7 | 发电作业 |  |  |

该加油站内应急救援器材见下表：

表2.6-4应急救援器材一览表

| 序号 | 应急救援器材 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急照明 | 套 | 4 |
| 2 | 防爆手电筒 | 个 | 2 |
| 3 | 橡胶耐油手套 | 套 | 2 |
| 4 | 防护眼镜 | 套 | 2 |
| 5 | 医药箱 | 个 | 1 |

该加油站对站内安全风险进行辨识、分级，制作了四色风险分布图、安全风险点告知牌，并对安全风险进行了责任划分，制定了安全风险管控责任清单、风险管控措施清单、应急处置清单。

该加油站已制定《中国石化销售股份有限公司江西景德镇乐平石油分公司乐平加油站生产安全事故应急预案》。并取得应急预案登记表，备案编号：360200-2022-0089，见附件；

2023年11月26日，加油站组织了内容为“触电应急演练要点”的安全教育培训，并进行了培训教育记录，见附件。

2023年11月28日，加油站组织了主题为“加油车辆着火应急演练”的应急演练，并对此次应急演练的过程进行了记录，演练结束后对此次演练效果总结进行了评价。

3、工伤保险

根据《工伤保险条例》等相关法律法规规定，企业为员工办理了工伤保险，工伤保险办理凭证见附件。

# 3 主要危险、有害因素分析

## 3.1 物料的危险、有害因素分析

根据《危险化学品目录》（2015年版），项目危险化学品物质是汽油和柴油（闭杯闪点≥60℃），汽油和柴油危险特性见下表所示。

表3.1-1  危险化学品物料危险特性表

| 危险化学品目录序号 | 品名 | 火灾 类别 | 闪点 | 沸点 | 爆炸极限（%） | CAS号 | 危险性类别 《危险化学品分类信息表》 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1630 | 汽油 | 甲B | -50～10 | 40～200 | 1.3～6.0 | 86290-81-5 | 易燃液体,类别2* 生殖细胞致突变性,类别1B 致癌性,类别2 吸入危害,类别1 危害水生环境-急性危害,类别2 危害水生环境-长期危害,类别2 |
| 1674 | 柴油 | 丙A | ≥60 | 282～338 | - | 68334-30-5 | 易燃液体,类别3 |

汽油和柴油物料理化性质详见下表所示。

表3.1-2  汽油

| 品 名 | 汽油 | 别 名 |  | 危险化学品目录序号 | 1630 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | Gasoline；Petrol | 分 子 式 | C4-C12（烃） | CAS | 86290-81-5 |
| 危险性 类别 | CAS号： 86290-81-5，危险货物编号：31001 建筑火险分级：甲 易燃液体，类别2* 生殖细胞致突变性,类别1B 致癌性,类别2 吸入危害,类别1 危害水生环境-急性危害,类别2 危害水生环境-长期危害,类别2 |  |  |  |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。 熔点（℃）： <-60 沸点（℃）： 40～200 相对密度（水＝1）： 0.70-0.79 相对密度（空气＝1）： 3.5 饱和蒸气压（kPa）：无资料 燃烧热（Kj/mol） ：无资料 溶解性： 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪。 |  |  |  |  |
| 燃烧 爆炸 危险 性 | 燃烧性：易燃 建规火险等级：甲类 禁忌物：强氧化剂。 闪点：-50℃～10℃ 爆炸下限（V%）：1.3-6.0 自燃温度：210℃ 危险特性：其蒸汽与空气形成爆炸性气体，遇明火、高热易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。 稳定性：稳定 聚合危害：无 灭火方法：泡沫、二氧化碳、干粉。用水灭火无效。 |  |  |  |  |
| 包 装 与 储 运 | 危险货物包装标志：7 包装类别：Ⅰ 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。桶装堆垛不可过大，应留墙距，顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置。防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |  |  |
| 毒性 及 健康 危害 性 | 接触限值：中国MAC：300mg/m3（溶剂汽油）。 侵入途径：吸入，食入，经皮吸收。 健康危害：主要作用于中枢神经系统。急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止及化学性肺炎。可伴有中毒性周围神经病。液体吸入呼吸道致吸入性肺炎。溅入眼内，可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合征，周围神经病，皮肤损害。 |  |  |  |  |
| 急救 | 吸入：迅速脱离污染区，注意保暖，保持呼吸道通畅，呼吸困难时给氧，必要时进行人工呼吸，就医。 食入：给牛奶、蛋清、植物油等口服，洗胃，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，就医。 皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用流动清水彻底冲洗。 浓度超标时，戴防毒面具 生产过程密闭，全面通风，工作场所禁止吸烟，高浓度时戴化学防护眼镜 ，穿防静电工作服，戴防护手套。 |  |  |  |  |
| 泄漏 处置 | 切断一切火源，迅速撤离污染区人员至上风处。使用防毒面具，穿防静电工作服。在确保安全的前提下堵漏。喷水雾减少蒸气，但不能降低泄漏物在受限空间内的易燃性。禁止泄漏物进入受限制的空间（如下水道等），以避免发生爆炸。用砂土或其它不燃性吸附剂吸收，然后收集至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |

表3.1-3  柴油

| 品 名 | 柴油 | 别 名 |  | 危险货物编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | Diesel oil | 分 子 式 |  | 分 子 量 |  |
| 理 化 性 质 | 易燃液体,类别3 外观与性状：稍有粘性的棕色液体。 熔点（℃）：<-18 沸点（℃）： 282-338 相对密度（水＝1）：0.8-0.9 相对密度（空气＝1）： 饱和蒸气压（kPa）：无资料 燃烧热（Kj/mol） ：无资料 |  |  |  |  |
| 燃烧 爆炸 危险 性 | 燃烧性：易燃 建规火险等级：丙A类 闪点：≥60℃ 爆炸下限（V%）：无资料 自燃温度：257℃ 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 稳定性：稳定 聚合危害：无 禁忌物：强氧化剂、卤素。 灭火方法：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 |  |  |  |  |
| 毒性 及 健康 危害 性 | 接触限值：中国MAC：未制定标准。 侵入途径：吸入，食入，经皮吸收。 健康危害：具有刺激作用。皮肤接触柴油可引起接触性皮炎，油性痤疮，吸入可引起性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |  |  |  |  |
| 急救 | 吸入：迅速脱离污染区，就医。防治吸入性肺炎。 食入：误服者饮牛奶或植物油，洗胃或灌肠，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，就医。 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂和大量清水清洗污染皮肤。 生产过程密闭，注意通风。高浓度接触时，戴防毒面具，工作场所禁止吸烟必要时戴防护眼镜，穿相应的工作服，戴防护手套。 |  |  |  |  |
| 泄漏 处置 | 切断一切火源，迅速撤离污染区人员至上风处。使用防毒面具，穿防静电工作服。在确保安全的前提下堵漏。用砂土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后收集至废物处理。 |  |  |  |  |

## 3.2危险化学品及危险工艺辨识

1、剧毒化学品

根据《危险化学品目录》（2015年版）的规定，该加油站不涉及剧毒化学品。

2、高毒物品

根据《高毒物品目录》（卫法监发[2003]142号）判定，该加油站不涉及高毒物品。

3、易制毒化学品辨识

根据《易制毒化学品管理条例》的规定，该加油站不涉及易制毒化学品。

4、易制爆危险化学品辨识

根据《易制爆危险化学品名录》（2017年版）的规定，该加油站不涉及易制爆危险化学品。

5、监控化学品辨识

根据《各类监控化学品名录》工信部【2020】第52号的规定，该加油站中不涉及监控化学品。

6、特别管控危险化学品

根据《特别管控危险化学品目录》应急管理部等四部门公告[2020]第3号的规定，该加油站涉及的汽油属于特别管控危险化学品。

7、重点监管的危险化学品辨识

根据《重点监管危险化学品名录》（2013年版）的规定，该加油站涉及的汽油属于重点监管的危险化学品。因此作业人员操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。

8、危险化工工艺

根据《重点监管的危险化工工艺目录》（2013年完整版），该加油站不涉及危险工艺。

## 3.3 重大危险源辨识

### 3.3.1重大危险源辨识依据

《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）（简称：标准，下同）中根据物质的不同特性，将危险物质分为爆炸物、易燃气体、气溶胶、氧化性气体、易燃液体、易燃固体、自反应物质和混合物、自燃液体、自燃固体、自热物质和混合物、遇水放出易燃气体的物质和混合物、氧化性液体、氧化性固体、有机过氧化物、急性毒性十五大类，标准中给出了部分物质的名称及其临界量，对未列出具体临界量物质规定了相应临界量确定办法。

危险化学品：具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

单元：涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所，分为生产单元和储存单元。

生产单元：危险化学品的生产、加工及使用等的装置，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

储存单元：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

临界量：某种或某类危险化学品构成重大危险源所规定的最小数量。

危险化学品重大危险源：长期或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

混合物：由两种或者多种物质组成的混合体或者溶液。

生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则为重大危险源：

S＝q1/Q1＋q2/Q2＋…＋qn/Qn≥1

式中：S－辨识指标；

q1，q2……qn—每种危险化学品的实际存在量，t。

Q1，Q2…Qn—与各危险化学品相对应的临界量，t。

- 3.3.2危险化学品重大危险源的辨识情况

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的规定，本站的汽油（表1，第66项）、柴油（表2，易燃液体类别3，W5.4）被列入危险化学品重大危险源规定的物质种类，其中汽油临界量为200t，柴油临界量为5000t。单元划分分为生产单元和储存单元，其中加油区为生产单元，油储罐区为储存单元。

存在量：（汽油密度取0.75g/ml，柴油密度取0.85g/ml）

- 加油区：加油站有汽油加油枪2把，柴油加油枪2把，加油机本身不储存油，仅加油枪及其管道内存有少量油，其加油枪为潜油泵枪，只有管道内少量的油品，总含量不足0.1t。每台加油机加油枪同时对车辆加油作业，按每台汽车的油箱为60L计，2把汽油枪0.06×0.75×2=0.09t，2把柴油枪0.06×0.85×2=0.102t。由此可知，加油区不构成重大危险源。

（2）储罐区：本站汽油储罐储存最大量为20m3，折算质量单位约为15吨；柴油储罐储存最大量为20m3，折算质量单位约为17吨。

辨识情况见下表。

表3.3-1 储存单元危险化学品重大危险源辨识表

| 序号 | 单元 | 物质 | 危险性分类 | 临界量（t） | 存在量（t） | qn/Qn | 辨识 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储罐区 | 汽油 | 易燃液体 | 200 | 15 | 0.075 | ＜1 |
|  |  | 柴油 | 易燃液体 | 5000 | 17 | 0.0034 | ＜1 |
| 合计 |  | 0.075+0.0034=0.0784＜1，不构成重大危险源 |  |  |  |  |  |

由上表可知，本站油储罐区和加油区均未超过《危险化学品重大危险源辨识》规定的临界量，生产单元及储存单元不构成重大危险源。

## 3.4加油站主要危险因素分析

危险是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。危害是指特定危险事件发生的可能性与后果的结合。危害因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素，强调突发性和瞬间作用。从其产生的各类及形式看，主要有火灾、爆炸、电气事故以及中毒等。

有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损坏的因素，强调在一定范围内的积累作用。主要有生产性粉尘、毒物、噪声与振动、辐射、高温、低温等。

按导致事故的直接原因进行分析，根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）的规定，该加油站存在以下四类危险、有害因素。

- 人的因素

1、心理、生理性危险、有害因素

该加油站中职工可能存在年龄、体质、受教育程度、操作熟练程度、心理承受能力、对事物的反应速度、休息好坏等差异。在生产过程中，存在过度疲劳、健康异常、心理异常（如情绪异常、过度紧张等）或有职业禁忌症，反应迟钝等，从而不能及时判断处理故障发生事故或引发事故。

2、行为性危险、有害因素

行为性危险、有害因素主要表现为操作错误（如误操作、违章操作）或监护错误（如作业人员脱离岗位等）。

由于加油站是一个开放的经营场所，来往车辆多，车辆带来的是流动的外来人员，常有不明白加油站安全要求的人员进入加油站，并有点火吸烟、在加油区打手机、摩托车进站不熄火、用塑料桶装汽油等行为出现，这些人员的行为性危险有害因素需要加油站工作人员的安全引导和及时的制止。因此，加油站的行为性危险、有害因素多表现在外来人员中。

二、物的因素

1、物理性危险和有害因素

（1）设备、设施缺陷

该加油站中存在储罐、泵等设备、设施，如因设备基础、本体腐蚀、强度不够、安装质量低、管道密封不良、运动件损坏等可能引发各类事故。

（2）电气危害

该加油站中使用电气设备、设施，可能发生带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花等电危害。

（3）运动物危害

该加油站中的机泵在工作时可能发生机械伤人，另外，高处未固定好的物体或检修工具、器落下、飞出等。运输车辆可能因各种原因发生撞击设备或人员等。

（4）明火

包括检修动火，违章吸烟，及汽车排气管尾气带火等。

（5）标志缺陷

该加油站标志缺陷主要可能在于未设置警示标志或标志不规范等。

2、化学性危险、有害因素

汽油危险性类别：生殖细胞致突变性，类别1B；致癌性，类别2；吸入危害，类别1；危害水生环境-急性危害,类别2；危害水生环境-长期危害,类别2。

（1）易燃易爆性物质

该加油站中汽油和柴油均是化学品液体。汽油为易燃液体（类别2* ），其蒸汽与空气形成爆炸性气体，遇明火、高热易燃烧爆炸；柴油为易燃液体（类别3），遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。

（2）有毒物质

汽油及柴油经口、鼻进入人体的呼吸系统，能使人体器官损害而产生急性或慢性中毒。当空气中油气含量为0.28%，人在该环境中经过12～14min便会有头晕感；如含量达到1.13%～2.22%，将会使人难以支持；含量更高时，则会使人立即晕倒，失去知觉，造成急性中毒。若皮肤经常与油品接触，则会产生脱脂、干燥、裂口、皮炎或局部神经麻木等症状；油品进入口腔、眼睛时，会使黏膜枯萎，有时还会引起局部充血。

三、环境因素

该加油站作业环境不良主要包括高温高湿环境、雷雨天气、夜间作业采光照明不良、作业场所地面不平整及台风等自然灾害。

该加油站中其他危险、有害因素主要表现为周边环境、公用辅助设施的保证等。

四、管理因素

该加油站管理缺陷主要为安全教育培训、职业健康管理不完善，包括安全教育培训、人员持证、职业健康体检及其档案管理等不完善。

## 3.5经营过程中的危险辨识

由于能量的积聚和有害物质的存在是危险、有害因素产生的根源，系统具有的能量越大，存在的有害物质的数量越多，系统的潜在危险性和危害性也越大。能量和有害物质的失控是危险，有害因素产生的条件，失控主要体现在设备故障，人为失误，管理缺陷，环境因素四个方面。

通过对该企业提供的有关资料的分析，结合现场调研和类比企业装置现场调查、了解的资料分析，按照《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986的规定，对该加油站存在危险因素归纳汇总。各单元危险性具体分析见预先危险性分析。

### 3.5.1火灾、爆炸危险因素

汽油具有燃烧、爆炸性、且其闪点低，自燃温度低、又属挥发性物质。柴油为易燃物质，可能发生火灾事故。其发生火灾、爆炸可能性有：

1、泄漏：

（1）储罐因长期使用，罐体腐蚀而产生穿孔、破裂，从而大量泄漏；

（2）管道因长期使用，管壁腐蚀而产生穿孔、破裂；

（3）管道焊接处焊接质量差发生裂缝而产生泄漏；

（4）管道、法兰连接处垫子长期使用老化发生泄漏；

（5）加油机管道连接不牢而发生泄漏；

（6）储罐受外界热辐射的影响，罐体温度过高，从而从呼吸管中呼出大量油气；

（7）卸油、加油过程中的油气挥发；

（8）车辆碰撞事故、加油车辆带枪启动、卸油车辆滑行等导致油品泄漏。

2、点火源

（1）设备、管道、加油枪发生故障，出现磨擦、撞击等而产生火花。

（2）电气绝缘失效，接触不良，过载、超压、短路引起电火花。

（3）燃爆场合的防爆电气失效或接入非防爆电气等。

（4）静电，包括液体流动产生的静电和人体静电；导除静电不良，发生静电放电。

（5）防雷系统失效，出现雷电火花。

（6）电缆、导线、其他电器设备接触不良发热升温；电缆、导线和其他电器设备过载、过流发热升温。

3、人的不安全行为

（1）操作人员的违章作业，检修人员的违章行为。如违章用火动火，检修用的电焊、气焊、砂轮打磨、敲击、焚烧、清除杂物；外来人员违章带入火源，如吸烟、点打火机；手机、无线电话、对讲机等流散杂电能源发生火花等。

### 3.5.2电气伤害

电气伤害主要包括触电和电弧灼伤。

项目中有用电设备，人体接触高、低压电源会造成触电伤害，雷击也可能产生类似的后果。如果设备开关本体缺陷、设备保护接地失效或操作失误，个人思想麻痹，防护缺陷，操作高压开关不使用绝缘工具，或非专业人员违章操作等，易发生人员触电事故。而电气布线及用电设备容易产生绝缘性能降低，甚至外壳带电，特别在多雨、潮湿、高温季节可能造成人身触电事故。

电弧灼伤主要表现在违章操作如带负荷送电或停电，绝缘损坏或人为造成短路，引发电弧可能造成电灼伤事故。电焊作业亦会引起电弧灼伤事故。

### 3.5.3车辆伤害

车辆伤害指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、飞落、挤压伤亡事故，站内加油、卸油汽车来往频繁，有可能因道路缺陷、安全标志不明或缺失、车辆故障、车辆违章行驶、驾驶员思想麻痹、加油员引导失当等原因，引发车辆伤害事故。

### 3.5.4中毒和窒息

汽油是一种有机溶剂，对神经系统具有较高的亲和力和毒害作用，人体经呼吸道长期吸入一定浓度的汽油后，可引起慢性中毒。汽油急性中毒对中枢神经系统有麻醉作用，出现意识丧失，反射性呼吸停止；中毒性脑病、化学性肺炎等；慢性中毒则出现神经衰弱、植物神经功能紊乱等。溅入眼内可致角膜损害，甚至失明。皮肤接触致接触性皮炎或灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。

皮肤接触柴油可引起接触性皮炎，油性痤疮，吸入可引起性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。

（1）项目经营储存的油品物质如在非正常经营、储存情况过程中大量可燃气体泄漏，形成局部高浓度环境，应急处理人员未带防护面具进入现场，可能造成应急人员中毒。

（2）人员进入受限空间作业，如进入储罐内进行清洗和维护作业，如果未进行有效的置换或通风，不按照操作规程作业，可能造成人员中毒和窒息。

### 3.5.5高处坠落

高处坠落是指作业人员在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故，如从设备上、高处平台坠落下来。对此要求登高作业人员必须系安全带；高处作业平台加装必要的防护栏；高处施工点下面加装安全网；上下梯子应设置扶手及护栏；现场工作人员必须戴安全帽，非工作人员远离现场等。

该加油站存在高2m及以上的操作巡检作业，如罩棚检维修作业、站房装修改造作业等，在施工或检修时需搭设脚手架或采用其它方式进行高处作业，操作人员巡检或检修人员进行作业时，可能由于平台护栏缺陷、临时脚手架缺陷；高处作业未使用防护用品，思想麻痹、身体、精神状态不良等发生高处坠落事故。造成高处坠落的主要因素是：

（1）没有按要求使用安全带。

（2）高处作业时安全防护设施损坏。

（3）使用安全保护装置不完善或在缺乏安全设备、设施上进行作业。

（4）工作责任心不强，主观判断失误。

（5）作业人员疏忽大意，疲劳过度。

（6）高处作业安全管理不到位。

（7）没有按要求穿防滑性能良好的软底鞋等。

## 3.6环境、自然危害因素分析

1、地震

地震可能造成建（构）筑物、设备设施、电力设施等的破坏，严重时可导致次生灾害，该加油站所在区域地震烈度为Ⅵ度，地震的威胁较小。

2、雷击

该加油站位于雷击多发区，项目建成后，建（构）筑物容易遭受雷击，造成建（构）筑物、设备等的的损坏。

3、暴雨、洪水

突然的大规模降水可能导致排水不畅，油罐固定不牢暴雨可能造成浮罐，拉断管线。

4、高气温

所在区域极端最高气温为40.5℃。高气温可能导致人员中暑。

5、 低气温

所在区域极端最低气温-12.1℃。低气温和潮湿空气可能造成屋顶结冰压塌建筑，造成事故；同时，地面结冰，容易造成人员滑倒跌伤等。

## 3.7有害因素分析

### 3.7.1有害物质

经营、储存的汽油、柴油危险化学品物质即使在正常的生产过程中也会有微量的泄漏，长期低浓度接触这些物质可能对人体造成不良影响，可能导致神经衰弱综合征、皮肤过敏、损害。

### 3.7.2噪声危害

加油站经营中的噪声一般来自于大型车辆的启动、运行的噪声。

此外机械运转部件发生故障也会产生较大的机械噪声。

## 3.8危险和有害因素分析总结

通过上述危险、有害因素的分析以及案例分析，项目的主要危险和有害因素列表见表3.8-1。

表3.8-1主要危险和有害因素

| 序号 | 危险危害因素 | 造成后果 | 所在部位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾、爆炸 | 人员伤亡、财产损失 | 储罐区、加油区、卸油区、配电间 |
| 2 | 电气伤害 | 人员伤亡 | 配电间、电气设备 |
| 3 | 车辆伤害 | 人员伤亡或设备损坏 | 加油站场内 |
| 4 | 中毒和窒息 | 人员伤亡 | 储罐区、加油区、卸油区 |
| 5 | 高处坠落 | 人员伤亡或设备损坏 | 罩棚、站房 |
| 6 | 环境、自然因素 | 人员伤亡、财产损失 | 经营作业场所 |

## 3.9爆炸危险区域划分

本项目采用油气回收系统，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021附录C，其爆炸危险区域划分见表3.9-1：

表3.9-1爆炸危险区域划分图

| 区域名称 | 图例 | 危险区域范围 |
| --- | --- | --- |
| 汽油设施 | - | 汽油设施爆炸危险区域内地坪以下的坑或沟应划分为1区。 |
| 埋地卧式汽油储罐爆炸危险区域划分 |  | 1、罐内部油品表面以上的空间应划分为0区。 2、人孔（阀）井内部空间，以通气管管口为中心、半径为0.75m的球形空间和以密闭卸油口为中心、半径为0.5m的球形空间，应划分为1区。 3、距人孔（阀）井外边缘1.5m以内，自地面算起1m高的圆柱形空间，以通气管管口为中心、半径为2m的球形空间和以密闭卸油口为中心、半径为1.5m的球形并延至地面的空间，应划分为2区。 4、当地上密闭卸油口设在箱体内时，箱体内部的空间应划分为1区，箱体外部四周1m和箱体顶部以上1.5m范围内的空间应划分为2区；当密闭卸油口设在卸油坑内时，坑内的空间应划分为1区，坑口外1.5m范围内的空间应划分为2区。 |
| 汽油油罐车和密闭卸油口的爆炸危险区域划分 |  | 1、油罐车内部的油品表面以上空间应划分为0区。 2、以罐车通气口为中心、半径为1.5m的球形空间和以罐车密闭卸油口为中心、半径为0.5m的球形空间，应划分为1区。 3、以罐车通气口为中心、半径为3m的球形并延至地面的空间和以罐车密闭卸油口为中心、半径为1.5m的球形并延至地面的空间，应划分为2区。 |
| 汽油加油机爆炸危险区域划分 |  | 1、加油机下箱体内部空间应划分为1区。 2、以加油机中心线为中心线、以半径为3m的地面区域为底面和以加油机箱体顶部以上0.15m、半径为1.5m的平面为顶面的圆台形空间，应划分为2区。 |

## 3.10典型事故案例

案例1：

2008年9月8日，某石油公司下属的一加油站在安装加油机和潜油泵过程中，由于油罐人孔盖不符合安装潜油泵的条件，对油罐人孔盖进行改造，承包商某建设工程公司的施工人员，擅自用自带泵将埋地罐中的注水抽空，并在无人监控的情况下，在操作井边沿用气割对油罐法兰盘、管线短管开坡口，切割过程中，引燃油罐内残余油气发生闪爆，现场施工人员当即受伤，送医院经抢救无效死亡。

分析事故原因，施工单位施工人员严重违反施工安全规定，安装潜油泵过程中将油罐注水抽出，造成油罐及操作井口油气积聚。在当天无动火作业计划、没有办理动火作业票的情况下，施工人员擅自变更作业地点，在靠近油罐口的区域内进行动火作业，造成闪爆。

案例2：

1999年5月19日，一辆客货车到加油站加油，当加油员给该车油箱加满后，车主为凑足100元的油款，要求将剩余的70号汽油用加油枪直接注入容量25kg的塑料桶内，塑料桶就在客货车旁边。当油品注到塑料桶2/3时，由于产生静电，“砰”的一声，燃起大火，大火将塑料桶烧毁，满地的火源，又把客货车燃着，此时一位加油员拨打110报警。同时，另一位加油员开始操纵35kg干粉灭火机灭火，但由于对灭火机性能掌握不熟练，未能灭火。当客货车被全部烧着后又把5m高的雨蓬引燃，39.6m2铝塑封檐板，5.6m2的雨棚镀锌钢柱板、两台电脑加油机、雨蓬内射灯和部分线路、12m2铝合金开票收款厅、1台35kg干粉灭火机全部烧毁，直接经济损失达2309万元。

事后分析着火原因，一是违反安全管理制度，用加油枪直接向塑料桶容器内灌装汽油，静电引起爆燃。二是岗位职工不会使用干粉灭火机，延误了扑灭初起火灾的最佳时间。三是安全管理不严，管理不到位，职工安全意识淡薄，安全生产责任制和安全操作规程不落实。

# 4 评价单元的确定及评价方法选择

## 4.1 评价单元的确定

以装置功能为主划分评价单元。

根据评价单元划分的原则，结合该加油站装置自身的工艺特点，按照各工序的不同危险性，总体上划分为以下6个单元，见表4.1-1。

表4.1-1  评价单元划分一览表

| 序号 | 评价单元 |  | 评价的主要对象 | 采用的评价方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站址及外部距离 |  | 站内设施与周边环境安全距离 | 安全检查表 |
| 2 | 平面布置 |  | 站内平面布置、设施之间的安全距离 | 安全检查表 |
| 3 | 工艺设施 |  | 油罐、加油机、工艺管道、液位报警、防渗措施等 | 危险度评价 作业条件危险性评价 安全检查表 |
| 4 | 公用工程、辅助设施 | 消防、给排水 | 灭火器材、给排水系统 | 安全检查表 |
|  |  | 电气、紧急切断 | 供配电、防雷防静电、紧急切断系统 | 安全检查表 |
| 5 | 采暖通风、建（构）筑物 |  | 采暖通风、建（构）筑物、绿化 | 安全检查表 |
| 6 | 安全管理单元 |  | 法律法规符合性、安全管理组织机构、安全管理责任制、安全管理制度及操作规程、应急救援预案 | 安全检查表 |

## 4.2 评价方法简介

### 4.2.1作业条件危险性评价法

#### 4.2.1.1评价方法简介

作业条件危险性评价法是一种简单易行的评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性的半定量评价方法。

作业条件危险性评价法用与系统风险有关的三种因素指标值之积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素是L：事故发生的可能性；E：人员暴露于危险环境中的频繁程度；C：一旦发生事故可能造成的后果。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D来评价作业条件危险性的大小。即：D＝L×E×C。

评价步骤为：

1、以类比作业条件比较为基础，由熟悉作业条件的人员组成评价小组；

2、由评价小组成员按照标准给L、E、C分别打分，取各组的平均值作为L、E、C的计算分值，用计算的危险性分值D来评价作业条件的危险性等级。

#### 4.2.1.2赋分标准

1、事故发生的可能性（L）

事故发生的可能性用概率来表示时，绝对不可能发生的事故频率为0，而必然发生的事故概率为1。然而，从系统安全的角度考虑，绝对不发生的事故是不可能的，所以人为地将发生事故的可能性极小的分值定为0.1，而必然要发生的事故的分值定为10，以此为基础介于这两者之间的指定为若干中间值。见表4.2-1。

表4.2-1  事故发生的可能性（L）

| 分数值 | 事故发生的可能性 | 分数值 | 事故发生的可能性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 完全可以预料到 | 0.5 | 极不可能，可以设想 |
| 5 | 相当可能 | 0.2 | 极不可能 |
| 3 | 可能，但不经常 | 0.1 | 实际不可能 |
| 1 | 可能性小，完全意外 |  |  |

2、人员暴露于危险环境的频繁程度（E）

人员暴露于危险环境中的时间越多，受到伤害的可能性越大，相应的危险性也越大。规定人员连续出现在危险环境的情况分值为10，而非常罕见地出现在危险环境中的情况分值为0.5，介于两者之间的各种情况规定若干个中间值。见表4.2-2。

表4.2-2人员暴露于危险环境的频繁程度（E）

| 分数值 | 人员暴露于危险 环境的频繁程度 | 分数值 | 人员暴露于危险 环境的频繁程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 连续暴露 | 2 | 每月一次暴露 |
| 6 | 每天工作时间暴露 | 1 | 每年几次暴露 |
| 3 | 每周一次，或偶然暴露 | 0.5 | 非常罕见的暴露 |

3、发生事故可能造成的后果（C）

事故造成的人员伤亡和财产损失的范围变化很大，所以规定分数值为1－100。把需要治疗的轻微伤害或较小财产损失的分数值规定为1，造成多人死亡或重大财产损失的分数值规定为100，介于两者之间的情况规定若干个中间值。见表4.2-3。

表4.2-3 发生事故可能造成的后果（C）

| 分数值 | 发生事故可能造成的后果 | 分数值 | 发生事故可能造成的后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 大灾难，多人死亡或重大财产损失 | 7 | 严重，重伤或较小的财产损失 |
| 40 | 灾难，数人死亡或很大财产损失 | 3 | 重大，致残或很小的财产损失 |
| 15 | 非常严重，一人死亡 或一定的财产损失 | 1 | 引人注目， 不利于基本的安全卫生要求 |

#### 4.2.1.3危险等级划分标准

根据经验，危险性分值在20分以下为低危险性，这样的危险比日常生活中骑自行车去上班还要安全些；如果危险性分值在20-70之间，为一般危险，需要注意；如果危险性分值在70-160之间，有显著的危险性，需要采取措施整改；如果危险性分值在160-320之间，有高度危险性，必须立即整改；如果危险性分值大于320，极度危险，应立即停止作业，彻底整改。按危险性分值划分危险性等级的标准见表4.2-4。

| D值 | 危险程度 | D值 | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| ＞320 | 极其危险，不能继续作业 | 20-70 | 一般危险，需要注意 |
| 160-320 | 高度危险，需立即整改 | ＜20 | 稍有危险，可以接受 |
| 70-160 | 显著危险，需要整改 |  |  |

### 4.2.2危险度评价法

危险度评价法是根据日本劳动省“六阶段法”的定量评价表，结合我国有关标准、规程，编制了“危险度评价取值表”。规定单元危险度由物质、容量、温度、压力和操作5个项目共同确定。其危险性分别按A=10分，B=5分，C=2分，D=0分赋值计分，由累计分值确定单元危险度。危险度评价取值表见表4.2-5。

表4.2-5 危险度评价取值表

| 分值项目 | A（10分） | B（5分） | C（2分） | D（0分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物质 | 甲类可燃气体； 甲A类物质及液态烃类； 甲类固体； 极度危害介质 | 乙类气体； 甲B、乙A类可燃液体； 乙类固体；； 高度危害介质 | 乙B、丙A、丙B类可燃液体； 丙类固体； 中、轻度危害介质 | 不属A、B、C项之物质 |
| 容量 | 气体1000m³以上 液体100 m³以上 | 气体500~1000 m³ 液体50~100 m³ | 气体100~500 m³ 液体10~50 m³ | 气体＜100 m³ 液体＜10 m³ |
| 温度 | 1000℃以上使用，其操作温度在燃点以上 | 1000℃以上使用，但操作温度在燃点以下； 在250~1000℃使用，其操作温度在燃点以上 | 在250~1000℃使用，但操作温度在燃点以下； 在低于在250℃使用，其操作温度在燃点以上 | 在低于在250℃使用，其操作温度在燃点以下 |
| 压力 | 100MPa | 20~100 MPa | 1~20 MPa | 1 Mpa以下 |
| 操作 | 临界放热和特别剧烈的反应操作 在爆炸极限范围内或其附近操作 | 中等放热反应； 系统进入空气或不纯物质，可能发生危险的操作； 使用粉状或雾状物质，有可能发生粉尘爆炸的操作 单批式操作 | 轻微放热反应； 在精制过程中伴有化学反应； 单批式操作，但开始使用机械进行程序操作； 有一定危险的操作 | 无危险的操作 |

危险度分级见表4.2-6。

表4.2-6危险度分级表

| 总分值 | ≥16分 | 11~15分 | ≤10分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 等级 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| 危险程度 | 高度危险 | 中度危险 | 低度危险 |

### 4.2.3安全检查表法

安全检查表法是系统安全工程的一种最基础、最简便、广泛应用的系统安全评价方法。安全检查表不仅用于查找系统中各种潜在的事故隐患，还用于进行系统安全评价。安全检查表是由一些对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉并富有安全技术、安全管理经验的人员，事先对分析对象进行详尽分析和充分讨论，列出检查单元和部位、检查项目、检查要求等内容的表格（清单）。

对系统进行评价时，对照安全检查表逐项检查，从而评价出系统的安全等级。

当安全检查表用于设计、维修、环境、管理等方面查找缺陷或隐患时，可省略赋分、评级等内容和步骤。常见的安全检查表见表4.2-7。

表4.2-7设备、设施安全检查表

| 序号 | 检查项目和内容 | 检查依据 | 检查结果 | 检查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

该加油站采用的定性安全检查表是列出检查要点逐项检查，检查结果以“是”、“否”表示，检查结果不能量化.

# 5 危险性分析评价

## 5.1 作业条件危险性评价法（LEC）

### 5.1.1评价单元

根据该加油站经营过程的分析，确定评价单元为：储罐区接卸油品作业、加油区加油作业、配电间作业、检维修作业等单元。

### 5.1.2作业条件危险性评价法的计算结果

以加油作业单元为例说明LEC法的取值及计算过程。各单元计算结果及等级划分见表5-1。

1）事故发生的可能性L：在加油操作过程中，由于物质为汽油、柴油等易、可燃液体，遇到火源可能发生火灾、爆炸事故，但在安全设施完备、严禁烟火、严格按规程作业时一般不会发生事故，故属“可能性小，完全意外”，故其分值L＝1；

2）暴露于危险环境的频繁程度E：员工每天作业，故取E＝6；

3）发生事故产生的后果C：发生火灾、爆炸事故，可能造成人员伤害或较小的财产损失。故取C＝7；

D＝L×E×C＝1×6×7＝42。

属“一般危险”范围。

表5.1-1  各单元危险评价表

| 序号 | 评价单元 | 危险源及潜在危险 | D＝L×E×C |  |  |  | 危险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L | E | C | D |  |
| 1 | 油罐区 接卸油作业 | 火灾、爆炸 | 1 | 3 | 15 | 45 | 一般危险 |
|  |  | 中毒窒息 | 0.5 | 3 | 1 | 1.5 | 稍有危险 |
| 2 | 加油区 加油作业 | 火灾、爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危险 |
|  |  | 中毒窒息 | 0.5 | 6 | 1 | 3 | 稍有危险 |
| 3 | 配电间作业 | 火灾 | 1 | 3 | 7 | 21 | 一般危险 |
|  |  | 电气伤害 | 1 | 3 | 7 | 21 | 一般危险 |
| 4 | 检维修作业 | 火灾爆炸 | 1 | 3 | 15 | 45 | 一般危险 |
|  |  | 中毒窒息 | 0.5 | 3 | 15 | 22.5 | 一般危险 |
|  |  | 电气伤害 | 1 | 3 | 7 | 21 | 一般危险 |
|  |  | 高处坠落 | 1 | 1 | 15 | 15 | 稍有危险 |

由表5.1-1的评价结果可以看出，该加油站的作业条件相对比较安全。在选定的评价单元中的作业均在“一般危险”或“稍有危险”范围，作业条件相对安全。

因此，项目的运行应重点加强对加油作业和卸油至储罐中的危险物质的严格控制，注重日常安全管理，加强输送易然液体管线和储存危险物质容器的安全管理；其次要建立健全完善的安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程、技术操作规程并确保其贯彻落实；第三是要认真抓好操作及管理人员的安全知识和操作技能的培训，确保人员具有与工程技术水平相适应的技术素质和安全素质，第四是加强对前来加油的车辆和人员的管理、严禁烟火、严禁打手机等，保证安全作业。

## 5.2 危险度评价

本评价单元分为油罐区。

油罐区主要危险物质为汽油、柴油。

- 汽油储罐

汽油属甲B类易燃液体，故物质取5分；

油罐区汽油最大储量为20m3，故容量取2分；

本单元在常温、常压下储存，故温度、压力取0分。

有一定危险的操作，故操作取2分。

油罐区汽油储罐得分为9分，为Ⅲ级，属低度危险。

- 柴油罐

柴油属丙A类易燃液体，故物质取2分；

油罐区柴油最大储量为20m3，故容量取2分；

本单元在常温、常压下储存，故温度、压力取0分。

有一定危险的操作，故操作取2分。

油罐区柴油罐取值为6分，为Ⅲ级，属低度危险。

油储罐区的危险度取值见表5.2-1所示。

表5.2-1储罐区单元危险度取值表

| 序号 | 项目 | 情况描述 | 危险度取值分数 | 情况描述 | 危险度取值分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物质 | 汽油属甲B类易燃液体 | 5 | 柴油属丙A类易燃液体 | 2 |  |
| 2 | 容量 | 液体20m3 | 2 | 液体20m3 | 2 |  |
| 3 | 温度 | 常温储存 | 0 | 常温储存 | 0 |  |
| 4 | 压力 | 常压储存 | 0 | 常压储存 | 0 |  |
| 5 | 操作 | 有一定危险的操作 | 2 | 有一定危险的操作 | 2 |  |
| 6 | 总计 |  | 9 |  | 6 |  |
| 7 | 危险程度 |  | 低度危险 |  | 低度危险 |  |

综上所述，油罐区危险度综合取值为9分，为Ⅲ级，属低度危险。

# 6 符合性评价

## 6.1 站址选择及外部距离

该加油站位于江西省乐平市涌山镇沿沟，站区西面为 205 省道，隔公路有民房（三类保护物），距油罐约为15.3m，距加油机（汽/柴）19.8m。205省道路肩距加油机（汽/柴油）10m、距汽/柴油油罐为 5.5m、距通气管管口10m；站区南面有架空电力线路（12m 杆高，有绝缘层），架空电力线路距汽/柴油加油机25m、距油罐（汽油）38m、距通气管管口32m；站区南面有通讯线路（8m杆高，有绝缘层），架空通讯线路距汽/柴油加油机 13m、距油罐（汽油）26m、距通气管管口 19.9m；站区东面有架空电力线路（12m 杆高，有绝缘层），架空电力线路距汽/柴油加油机16m、距油罐（汽油）18m、距通气管管口16m；站区东面有通讯线路（8m 杆高，有绝缘层），架空通讯线路距汽/柴油加油机＞5m、距油罐（汽油）＞5m、距通气管管口＞5m；战区北面有架空电力线（12m杆高，有绝缘层），架空电力线距汽/柴油加油机＞5m、距油罐（汽油）＞5m、距通气管管口＞5m，站区外东面、南面、北面为农田。

本报告检查依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021进行。

项目选址检查情况见表6.1-1。

表6.1-1 站址（周边环境）检查表

| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车加油加气加氢站的站址选择应符合有关规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利、用户使用方便的地点。 | 4.0.1 | 符合相关规划、环境保护和防火安全的要求，与迎宾大道相连，交通便利。 | 符合要求 |
| 2 | 在城市中心区不应建一级汽车加油加气加氢站、CNG加气母站。 | 4.0.2 | 该站为三级加油站 | 符合要求 |
| 3 | 城市建成区内的汽车加油加气加氢站宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近。 | 4.0.3 | 不在城市干道交叉路口附近 | 符合要求 |
| 4 | 架空电力线路不应跨越汽车加油加气加氢站的作业区。架空通信线路不应跨越加气站、加氢合建站中加氢设施的作业区。 | 4.0.12 | 无架空电力线路跨越加油站的作业区， | 符合要求 |
| 5 | 与汽车加油加气加氢站无关的可燃介质管道不应穿越汽车加油加气加氢站的用地范围。 | 4.0.13 | 不存在可燃介质管道穿越加油站用地范围 | 符合要求 |

表6.1-2  站内设备与站外建（构）筑物的安全间距（m）

| 名称 | 方位 | 建、构筑物 | 实际间距 (m) | 标准要求(m) | 标准 条款 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 埋地油罐 （三级站） | 东 | 架空电力线（H=12m） | 18 | 5 | GB50156-2021 第4.0.4条 | 符合 |
|  |  | 架空通讯线（H=8m） | ＞5 | 5 |  | 符合 |
|  | 南 | 架空电力线（H=12m） | 38 | 5 |  | 符合 |
|  |  | 架空通讯线（H=8m） | 26 | 5 |  | 符合 |
|  | 西 | 205省道 | 5.5 | 5.5（3） |  | 符合 |
|  |  | 民房（三类保护物） | 15.3 | 7（6） |  | 符合 |
|  | 北 | 架空电力线（H=12m） | ＞5 | 5 |  | 符合 |
| 通气管管口 | 东 | 架空电力线（H=12m） | 16 | 5 |  | 符合 |
|  |  | 架空通讯线（H=8m） | ＞5 | 5 |  | 符合 |
|  | 南 | 架空电力线（H=12m） | 32 | 5 |  | 符合 |
|  |  | 架空通讯线（H=8m） | 19.9 | 5 |  | 符合 |
|  | 西 | 205省道 | 10 | 5 |  | 符合 |
|  |  | 民房（三类保护物） | 19.8 | 7（6） |  | 符合 |
|  | 北 | 架空电力线（H=12m） | ＞5 | 5 |  | 符合 |
| 加油机 （有油气回收） | 东 | 架空电力线（H=12m） | 16.1 | 5 |  | 符合 |
|  |  | 架空通讯线（H=8m） | ＞5 | 5 |  | 符合 |
|  | 南 | 架空电力线（H=12m） | 25 | 5 |  | 符合 |
|  |  | 架空通讯线（H=8m） | 13 | 5 |  | 符合 |
|  | 西 | 205省道 | 10 | 5 |  | 符合 |
|  |  | 民房（三类保护物） | 19.8 | 7（6） |  | 符合 |
|  | 北 | 架空电力线（H=12m） | ＞5 | 5 |  | 符合 |

注：上述表中“\”表示无此项，下同。

由站址（周边环境）检查表检查结果可以看出，项目选址及外部距离符合有关标准的规定。因此，该加油站与站外建筑相互之间存在的影响较小。

## 6.2 加油站站内平面布置符合性评价

对照《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021，对项目总平面布置进行符合性评价，见表6.2-1、6.2-2。

表6.2-1 总平面布置安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查情况 | 评价 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆入口和出口应分开设置。 | 5.0.1 | 出、入口分开设置。 | 合格 |
| 2 | 站区内停车场和道路应符合下列规定：1站内车道或停车位宽度应按车辆类型确定。CNG加气母站内单车道或单车停车位宽度不应小事5m，双车道或双车停车位宽度不应小于9m；其他类型汽车加油加气加氢站的车道或停车位，单车道或单车停车位宽度不应小于4m，双车道或双车停车位宽度不应小于6m。2站内的道路转弯胖径应按行驶车型确定，且不宜小3站内停车位应为平坡，道路坡度不应大于8%，且宜坡向站外。 4作业区内的停车场和道路路面不应采用沥青路面。 | 5.0.2 | 单车道宽度不小于6m，转弯半径不小于9m；站内采用混凝土路面。 | 合格 |
| 3 | 加油加气加氢站作业区内，不得有“明火地点”或“散发火花地点”。 | 5.0.5 | 站内不存在“明火地点”或“散发火花地点”。 | 合格 |
| 4 | 加油加气加氢站的变配电间或室外变压器应布置在作业区之外。变配电间的起算点应为门窗等洞口。 | 5.0.8 | 配电间位于爆炸危险区域外。 | 合格 |
| 5 | 站房不应布置在爆炸危险区域。站房部分位于作业区内时，建筑面积等应符合本标准第14.2.10条的规定。 | 5.0.9 | 站房未布置在爆炸危险区域内。 | 合格 |
| 6 | 汽车加油加气加氢站内的爆炸危险区域，不应超出站区围墙和可用地界线。 | 5.0.11 | 爆炸危险区域不超出站区围墙和可用地界线。 | 合格 |
| 7 | 汽车加油加气加氢站的工艺设备与站外建（构）筑物之间，宜设置不燃烧体实体围墙，围墙高度相对于站内和站外地坪均不宜低于2.2m。当汽车加油加气加氢站的工艺设备与站外建（构）筑物之间的距离大于本标准表4.0.4~表4.0.8中安全间距的1.5倍，且大于25m时，可设置非实体围墙。面向车辆入口和出口道路的一侧可设非实体围墙或不设围墙。与站区限毗邻的一、二级耐火等级的站外建（构）筑物，其面向加油加气加氢站侧无门、窗、孔洞的外墙，可视为站区实体围墙的一部分，但站内工艺设备与其的安全距离应符合本标准表4.0.4~表4.0.8的相关规定。 | 5.0.12 | 站区东、北面设有围墙，面向出入口道路一侧不设围墙。 | 合格 |
| 8 | 加油站内设施之间的防火间距，不应小于表5.0.13-1的规定。 | 5.0.13 | 见本报告表6-4。 | 合格 |
| 9 | 加油站内爆炸危险区域的等级和范围划分，应符合本规范附录C的规定。 | 5.0.16 | 静电接地夹设置在卸油口1.5m爆炸危险区域内，其余按要求划分。 | 不合格 |

站内设施之间的防火间距见表6.2-2。

表6.2-2  站内设施之间的防火距离（m）

| 序号 | 设施名称 | 方位 | 相邻设施 | 标准要求 (m) | 实际距离(m) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油埋地油罐 | 南 | 站房 | 4 | 25.5 | 合格 |
| 2 | 汽油埋地油罐 | 西南 | 配电间 | 4.5 | 31.8 | 合格 |
| 3 | 柴油埋地油罐 | 南 | 站房 | 3 | 30.5 | 合格 |
| 4 | 柴油埋地油罐 | 西南 | 配电间 | 3 | 36.8 | 合格 |
| 5 | 汽油埋地油罐 | 东 | 围墙 | 2 | 4.9 | 合格 |
| 6 | 柴油埋地油罐 | 东 | 围墙 | 2 | 4.9 | 合格 |
| 7 | 埋地油罐 | 南/北 | 埋地油罐 | 0.5 | 0.8 | 合格 |
| 8 | 柴油通气管管口 | 南 | 站房 | 3.5 | 19.2 | 合格 |
| 9 | 柴油通气管管口 | 西南 | 配电间 | 3 | 25.5 | 合格 |
| 10 | 汽油通气管管口 | 南 | 站房 | 4 | 19.2 | 合格 |
| 11 | 汽油通气管管口 | 西南 | 配电间 | 5 | 25.5 | 合格 |
| 12 | 柴油通气管管口 | 东 | 围墙 | 2 | 3 | 合格 |
| 13 | 汽油通气管管口 | 东 | 围墙 | 3 | 3 | 合格 |
| 14 | 柴油通气管管口 | 北 | 密闭卸油口 | 2 | 12.4 | 合格 |
| 15 | 汽油通气管管口 | 北 | 密闭卸油口 | 3 | 12.4 | 合格 |
| 16 | 密闭卸油点 | 南 | 站房 | 5 | 31.7 | 合格 |
| 17 | 密闭卸油点 | 西南 | 配电间 | 4.5 | 38 | 合格 |
| 18 | 汽/柴油加油机 | 南 | 站房 | 5 | 13 | 合格 |
| 19 | 汽/柴油加油机 | 西南 | 配电间 | 6 | 19.3 | 合格 |

注：本表“标准间距”选自《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021中“表5.0.13-1”及“附录C”的数据。

## 6.3 加油站工艺装置符合性评价

表6.3-1加油站加油工艺及设施符合性评价

| 油罐 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
|  | 除橇装式加油装置所配置的防火防爆油罐外，加油站的汽油罐和柴油罐应埋地设置，严禁设在室内或地下室内。6.1.1 | 室外埋地 | 合格 |
|  | 汽车加油站的储油罐应采用卧式油罐。6.1.2 | 卧式油罐 | 合格 |
|  | 埋地油罐需要采用双层油罐时，可采用双层钢制油罐、双层玻璃纤维增强塑料油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐。既有加油站的埋地单层钢制油罐改造为双层油罐时，可采用玻璃纤维增强塑料等满足强度和防渗要求的材料进行衬里改造。6.1.3 | 该站使用SF双层罐，内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐 | 合格 |
|  | 单层钢制油罐、双层钢制油罐和内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐的内层罐的罐体结构设计，可按现行行业标准《铜制常压储罐 第一部分：储存对水有污染的易燃和不易燃液体的埋地卧式圆简形单层和双层储罐》AQ3020 的有关规定执行，并应符合下列规定：（1）钢制油罐的罐体和封头所用的钢板的厚度，不应小于表6.1.4的规定。（2）钢制油罐的设计内压不应低于0.08MPa。6.1.4 | 选用内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐。 | 合格 |
|  | 选用的双层玻璃纤维增强塑料油罐应符合现行行业标准《加油站用埋地玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范》SH/T3177的有关规定；选用的钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐应符合现行行业标准《加油站用埋地钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范》SH/T3178的有关规定。6.1.5 | 选用的钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐符合现行行业标准 | 合格 |
|  | 加油站在役油罐进行加内衬防渗漏改造时，应符合现行国家标准《加油站在役油罐防渗漏改造工程技术标准》GB/T51344的有关规定。6.1.6 | 选用的钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐 | 合格 |
|  | 双层油罐内壁与外壁之间应有满足渗漏检测要求的贯通间隙。6.1.9 | SF双层罐，有贯通间隙 | 合格 |
|  | 双层钢制油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐和玻璃纤维增强塑料等非金属防渗衬里的双层油罐，应设渗漏检测立管，并符合相关规定。6.1.8 | 站内设置防渗漏仪，已设置渗漏检测立管。 | 合格 |
|  | 油罐应采用钢制人孔盖。6.1.11 | 采用钢制人孔盖 | 合格 |
|  | 油罐设在非车行道下面时，罐顶的覆土厚度不应小于0.5m；设在车行道下面时，罐顶低于路面不宜小于0.9m。钢制油罐的周围应回填中性沙或细土，其厚度不应小于0.3m；外层为玻璃纤维增强塑料材料的油罐，回填料应符合产品说明书的要求。6.1.12 | 设在车行道下面，覆土厚度大于0.9m。 | 合格 |
|  | 当埋地油罐受地下水或雨水作用有上浮的可能时，应采取防止油罐上浮的措施。6.1.13 | 有防止油罐上浮措施 | 合格 |
|  | 埋地油罐的人孔应设操作井。设在行车道下面的人孔井应采用加油站车行道下专用的密闭井盖和井座。6.1.14 | 采用专用密闭井盖和井座 | 合格 |
|  | 油罐卸油应采取防满溢措施。油料达到油罐容量的90%时，应能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量95%时，应能自动停止油料继续进罐。高液位报警装置应位于工作人员便于观察的地点。6.1.15 | 设有高液位报警功能的液位监测系统 | 合格 |
|  | 设有油气回收系统的加油加气站，其站内油罐应设带有高液位报警功能的液位监测系统。单层油罐的液位监测系统尚应具备渗漏检测功能，渗漏检测分辨率不宜大于0.8 L/h。6.1.16 | 双层油罐，设有高液位报警功能的液位监测系统 | 合格 |
|  | 与土壤接触的钢制油罐外表面，其防腐设计应符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计标准》SH/T 3022的有关规定，且防腐等级不应低于加强级。6.1.17 | 站内的油罐采用带测漏检测功能的SF双层油罐 | 合格 |
| 加油机 |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 加油机不得设置在室内。6.2.1 | 室外 | 合格 |
| 2 | 加油枪应采用自封式加油枪，汽油加油枪的流量不应大于50L/min。6.2.2 | 4.5～45L/min | 合格 |
| 3 | 加油软管上宜设安全拉断阀。6.2.3 | 加油机上设置安全拉断阀 | 合格 |
| 4 | 以正压（潜油泵）供油的加油机，底部的供油管道上应设剪切阀，当加油机被撞或起火时，剪切阀应能自动关闭。6.2.4 | 加油机底下设有剪切阀 | 合格 |
| 5 | 采用一机多油品的加油机时，加油机上的放枪位应有各油品的文字标识，加油枪应有颜色标识。6.2.5 | 有文字标识 | 合格 |
| 工艺管道系统 |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 汽油和柴油油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。汽油油罐车应具有卸油油气回收系统6.3.1 | 密闭卸油方式，有汽油卸油油气回收系统 | 合格 |
| 2 | 每个油罐应各自设置卸油管道和卸油接口。各卸油接口及油气回收接口，应有明显的标识。6.3.2 | 卸油口有标识 | 合格 |
| 3 | 卸油接口应装设快速接头及密封盖。6.3.3 | 卸油口有快速接头和密封盖 | 合格 |
| 4 | 加油站采用卸油油气回收系统时，其设计应符合下列规定： 1 汽油罐车向站内油罐卸油应采用平衡式密闭油气回收系统。 2 各汽油罐可共用一根卸油油气回收主管，回收主管的公称直径不宜小于100mm。 3 卸油油气回收管道的接口宜采用自闭式快速接头和盖帽。采用非自闭式快速接头时，应在靠近快速接头的连接管道上装设阀门和盖帽。6.3.4 | 有卸油油气回收主管、自闭式快速接头等。 | 合格 |
| 5 | 加油站宜采用油罐装设潜油泵的一泵供多机（枪）的加油工艺。采用自吸式加油机时，每台加油机应按加油品种单独设置进油管和罐内底阀。6.3.5 | 采用潜油泵一泵供多枪的加油工艺。 | 合格 |
| 6 | 加油站应采用加油油气回收系统。6.3.6 | 设有加油油气回收系统 | 合格 |
| 7 | 加油油气回收系统的设计应符合下列规定： 1 应采用真空辅助式油气回收系统。 2 汽油加油机与油罐之间应设油气回收管道，多台汽油加油机可共用1根油气回收主管，油气回收主管的公称直径不应小于50mm。 3 加油油气回收系统应采取防止油气反向流至加油枪的措施。 4 加油机应具备回收油气功能，其气液比宜设定为1.0～1.2。 5 在加油机底部与油气回收立管的连接处,应安装一个用于检测液阻和系统密闭性的丝接三通，其旁通短管上应设公称直径为25mm的球阀及丝堵。6.3.7 | 汽油加油机和油罐之间设置油气回收管道，公称直径50mm。 | 合格 |
| 8 | 油罐的接合管设置应符合下列规定： 1 接合管应为金属材质。 2 接合管应设在油罐的顶部，其中进油接合管、出油接合管或潜油泵安装口应设在人孔盖上。 3 进油管应伸至罐内距罐底50mm～100mm 处。进油立管的底端应为45°斜管口或T形管口。进油管管壁上不得有与油罐气相空间相通的开口。 4 罐内潜油泵的入油口或通往自吸式加油机管道的罐内底阀，应高于罐底150mm～200mm。 5 油罐的量油孔应设带锁的量油帽。量油孔下部的接合管宜向下伸至罐内距罐底200mm处，并应有检尺时使接合管内液位与罐内液位相一致的技术措施。 6 油罐人孔井内的管道及设备应保证油罐人孔盖的可拆装性。 7 人孔盖上的接合管与引出井外管道的连接，宜采用金属软管过渡连接。6.3.8 | 该站的接合管为金属材质，且人孔盖可拆装。 | 合格 |
| 9 | 汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置。通气管管口高出地面的高度不应小于4m。沿建（构）筑物的墙（柱）向上敷设的通气管，管口应高出建筑物的顶面2m及以上。通气管管口应设置阻火器。6.3.9 | 汽油罐与柴油罐的通气管分开设置并集中布置。通气管管口高出罩棚2.2m，设阻火器。 | 合格 |
| 10 | 通气管的公称直径不应小于50mm。6.3.10 | 通气管为50mm | 合格 |
| 11 | 当加油站采用油气回收系统时，汽油罐的通气管管口除应装设阻火器外，尚应装设呼吸阀。呼吸阀的工作正压宜为2kPa～3kPa，工作负压宜为1.5kPa～2kPa。6.3.11 | 设置呼吸阀。 | 合格 |
| 12 | 加油站工艺管道的选用应符合下列规定： 1 地面敷设的工艺管道应采用符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163的无缝钢管。 2 其他管道应采用输送流体用无缝钢管或适于输送油品的热塑性塑料管道。所采用的热塑性塑料管道应有质量证明文件。非烃类车用燃料不得采用不导静电的热塑性塑料管道。 3 无缝钢管的公称壁厚不应小于4mm，埋地钢管的连接应采用焊接。 4 热塑性塑料管道的主体结构层应为无孔隙聚乙烯材料，壁厚不应小于4mm。埋地部分的热塑性塑料管道应采用配套的专用连接管件电熔连接。 5 导静电热塑性塑料管道导静电衬层的体电阻率应小于108Ω·m，表面电阻率应小于1010Ω。 6 不导静电热塑性塑料管道主体结构层的介电击穿强度应大于100kV。 7 柴油尾气处理液加注设备的管道，应采用奥氏体不锈钢管道或能满足输送柴油尾气处理液的其他管道。6.3.12 | 该站的钢管的公称壁厚不小于4mm | 合格 |
| 13 | 油罐车卸油时用的卸油连通软管、油气回收连通软管，应采用导静电耐油软管，其体电阻率应小于108Ω·m，表面电阻率应小于1010Ω，或采用内附金属丝（网）的橡胶软管。6.3.13 | 该站的连通软管采用了导静电耐油软管。 | 合格 |
| 14 | 加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外，均应埋地敷设。当采用管沟敷设时，管沟必须用中性沙子或细土填满、填实。6.3.13 | 该站的管沟充沙填实。 | 合格 |
| 15 | 卸油管道、卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管，应坡向埋地油罐。卸油管道的坡度不应小于2‰，卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管的坡度，不应小于1%。6.3.15 | 该站的卸油管道坡度不小于2‰，卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管的坡度，不小于1% | 合格 |
| 17 | 埋地工艺管道的埋设深度不得小于0.4m。敷设在混凝土场地或道路下面的管道，管顶低于混凝土层下表面不得小于0.2m。管道周围应回填不小于100mm厚的中性沙子或细土。6.3.17 | 埋地工艺管道的埋设深度不小于0.4m。 | 合格 |
| 18 | 工艺管道不应穿过或跨越站房等与其无直接关系的建（构）筑物；与管沟、电缆沟和排水沟相交叉时，应采取相应的防护措施。6.3.18 | 该站的工艺管道未穿过无直接关系的建筑物。 | 合格 |
| 19 | 不导静电热塑性塑料管道的设计和安装，除应符合本规范第6.3.12条的有关规定外，尚应符合下列规定： 1 管道内油品的流速应小于2.8m/s。 2 管道在人孔井内、加油机底槽和卸油口等处未完全埋地的部分，应在满足管道连接要求的前提下，采用最短的安装长度和最少的接头。6.3.19 | / | / |
| 20 | 埋地钢质管道外表面的防腐设计，应符合现行国家标准《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T21447的有关规定。6.3.20 | / | / |
| 防渗措施 |  |  |  |
| 1 | 加油站埋地油罐应采用下列之一的防渗方式： 1采用双层油罐； 2单层油罐设置防渗罐池。6.5.1 | 该站的油罐为SF双层油罐 | 合格 |
| 2 | 防渗罐池的设计应符合下列规定： 1 防渗罐池应采用防渗钢筋混泥土整体浇筑，并应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB50108的有关规定。 2 防渗罐池应根据油罐的数量设置隔池。一个隔池内的油罐不应多于两座。 3 防渗罐池的池壁顶应高于池内罐顶标高，池底宜低于罐底设计标高200mm，墙面与罐壁之间的间距不应小于500mm。 4 防渗罐池的内表面应衬玻璃钢或其他材料防渗层。 5 防渗罐池内的空间，应采用中性沙回填。 6 防渗罐池的上部，应采取防止雨水、地表水和外部泄露油品渗入池内的措施。6.5.2 | / | / |
| 3 | 防渗罐池的各隔池内应设检测立管，检测立管的设置应符合下列规定： 1 检测立管应采用耐油、耐腐蚀的管材制作，直径宜为100mm，壁厚不应小于4mm。 2 检测立管的下端应置于防渗罐池的最低处，除设置在车道下的油罐外，检测立管的上部管口应高出罐区设计地面200mm。 3 检测立管与池内罐顶标高以下范围应为过滤管段。过滤管段应能允许池内任何层面的渗漏液体进入检测管，并应能阻止泥沙侵入。 4 检测立管周围应回填粒径为10mm~30mm的砾石。 5 检测口应有防止雨水、油污、杂物侵入的保护盖和标识。6.5.3 | / | / |
| 4 | 装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位，也应采取相应的防渗措施。6.5.4 | 该站采取了防渗措施。 | 合格 |
| 5 | 加油站埋地加油管道应采用双层管道。双层管道的设计，应符合下列规定： 1 双层管道的内层管应符合本规范第6.3节的有关规定。 2 采用双层非金属管道时，外层管道应满足耐油、耐腐蚀、耐老化和系统试验压力的要求。 3 采用双层钢质管道时，外层管的壁厚不应小于5mm。 4 双层管道系统的内层管道与外层管道之间的缝隙应贯通。 5 双层管道系统的最低点应设检漏点。 6 双层管道坡向检漏点的坡度，不应小于5‰，并应保证内层管和外层管任何部位出现渗漏均能再检漏点处被发现。 7 管道系统的渗漏检测宜采用在线检测系统。6.5.5 | 本站加油管采用导静电双层热塑性塑料，现场设置双层管道防渗漏检测仪器。 | 合格 |
| 6 | 双层油罐、防渗漏池的渗漏检测宜采用在线监测系统。采用液体传感器监测时，传感器的检测精度不应大于3.5mm。6.5.6 | 该站采取了防渗漏检测仪和高液位报警仪。 | 合格 |

## 6.4 加油站消防设施及给排水符合性评价

表6.4-1 加油站消防设施及给排水符合性检查表

| 灭火器材配置 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 每2台加油机应设置不少于2具5㎏手提式干粉灭火器或1具5kg手提干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器。加油机不足2台按2台配置。12.1.1（2） | 干粉灭火器5kg共6只。 | 合格 |
| 2 | 地下储罐应配置1台不小于35kg推车式干粉灭火器。当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别配置。12.1.1（4） | 35㎏推车式干粉灭火器1个。 | 合格 |
| 3 | 一、二级加油站应配置灭火毯5块、沙子2m³；三级加油站应配置灭火毯不少于2块、沙子2m³。加油加气合建站应按同级别的加油站配置灭火毯和沙子。10.1.1（6） | 灭火毯5块，沙子2m³。 | 合格 |
| 给排水系统 |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 站内地面雨水可散流排出站外。当雨水由明沟排到站外时，应在围墙内设置水封装置。12.3.2（1） | 站内雨水可散流到站外 | 合格 |
| 2 | 加油站排出建筑物或围墙的污水，在建筑物墙外或围墙内应分别设水封井，水封井的水封高度不应小于0.25m；水封井应设沉泥段，沉泥段高度不应小于0.25m。12.3.2（2） | 加油站设置水封井。 | 合格 |
| 3 | 清洗油罐的污水应集中收集处理，不应直接进入排水管道。12.3.2（3） | 集中处理 | 合格 |
| 4 | 排出站外的污水应符合国家现行有有关污水排放标准的规定。12.3.2（4） | 符合要求 | 合格 |
| 5 | 加油站不应采用暗沟排水。12.3.2（5） | 散流 | 合格 |
| 6 | 排水井、雨水口和化粪池不应设在作业区和可燃液体出现泄露事故时可能流经的部位。12.3.3 | 排水井、雨水口和化粪池设在作业区外。 | 合格 |

## 6.5 加油站电气、报警和紧急切断系统符合性评价

表6.5-1 加油站电气、报警和紧急切断系统检查表

| 供配电 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 加油站的供电负荷等级可为三级，信息系统应设不间断供电电源。13.1.1 | 信息系统设置UPS电源 | 合格 |
| 2 | 加油站的供电电源宜采用电压为380/220V的外接电源。13.1.2 | 380/220V外接电源 | 合格 |
| 3 | 加油站的消防泵房、罩棚、营业室等处，均应设事故照明，连续供电时间不应少于90min。13.1.3 | 设事故照明 | 合格 |
| 5 | 加油站的电力线路宜采用直埋或电缆穿管敷设。电缆穿越行车道部分，应穿钢管保护。13.1.5 | 该站的电力线路采用电缆穿管埋地敷设 | 合格 |
| 6 | 当采用电缆沟敷设电缆时，加油作业区内的电缆沟内必须充沙填实。电缆不得与氢气、油品、LPG、LNG和CNG管道以及热力管道敷设在同一沟内。13.1.6 | 该站的电力线路采用电缆穿管埋地敷设 | 合格 |
| 7 | 爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058的有关规定。13.1.7 | 该站的加油机采用防爆加油机，其他电力设备符合要求 | 合格 |
| 8 | 加油站内爆炸危险区域以外的照明灯具可选用非防爆型。罩棚下处于非爆炸危险区域的灯具应选用防护等级不低于IP44级的照明灯具。13.1.8 | 罩棚底下为隔爆型，非爆炸危险区域为防护型 | 合格 |
| 防雷、防静电 |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 钢制油罐、LPG储罐、LNG储罐、CNG储气瓶（组）、储氢容器和液氢储罐必须进行防雷接地，接地点不应少于两处。CNG和氢气的长管拖车或管束式集装箱停放场地、卸车点车辆停放场地应设两处临时用固定防雷接地装置。（13.2.1）。 | 两处接地 | 合格 |
| 2 | 汽车加油加气加氢站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等宜共用接地装置，接地电阻不应大于4Ω。13.2.2 | 防雷接地、防静电接地、保护接地及信息系统的接地等，采用共用接地装置。 | 合格 |
| 3 | 当LPG储罐的阴极防腐合下列规定时，可不另设防雷和防静电接地装置： （1）LPG储罐采用牺牲相极法进行阴极防护时，牺牲阳极的接地电阻不应大于10g，阳极与储罐的铜芯连线横截面不应小于16mm2； （2）LPG储罐采用强制电流法进行阴极防护时，接地电极应采用锌棒或镁锌复合棒，其接地电阻不应大于10Ω，接地电极与储罐的铜芯连线横截面不应小于16mm2。13.2.3 | / | / |
| 4 | 埋地钢制油罐、埋地LPG储罐以及非金属油罐顶部的金属部件和罐内的各金属部件，必须与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地。13.2.4 | 有连接并接地 | 合格 |
| 5 | 汽车加油加气加氢站内油气放散管在接入全站共用接地装置后，可不单独做防雷接地。13.2.5 | 该站的放散管接入共用接地装置，不单独做防雷接地。 | 合格 |
| 6 | 当汽车加油加气加氢站内的站房和罩棚等建筑物需要防直击雷时，应采用接闪带（网）保护。当罩棚采用金属屋面时，宜利用屋面作为接闪器，但应符合下列规定： 1 板间的连接应是持久的电气贯通，可采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接。 2 金属板下面不应有易燃物品，热镀锌钢板的厚度不应小于0.5mm，铝板的厚度不应小于0.65mm，锌板的厚度不应小于0.7mm。 3 金属板应无绝缘被覆盖。13.2.6 | 该站的站房和罩棚采用接闪带（网）保护，金属屋面满足相关规定。 | 合格 |
| 7 | 汽车加油加气加氢站的信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线。配线电缆铠装金属层两端、保护钢管两端均应接地。13.2.7 | 加油站的信息系统采用导线穿钢管配线。 | 合格 |
| 8 | 汽车加油加气加氢站信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时，应装设与电子器件耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。13.2.8 | 加油站信息系统装有电压保护器。 | 合格 |
| 9 | 380/220V供配电系统宜采用TN-S系统，当外供电源为380V时，可采用TN-C-S系统。供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均应接地，在供配电系统的电源端应安装与设备耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。13.2.9 | 已安装过电压（电涌）保护器。 | 合格 |
| 10 | 地上或管沟敷设的油品管道、LPG管道、LNG管道、CNG管道、氢气管道和液氢管道应设防静电和防感应雷的共用接地装置，接地电阻不应大于30Ω。13.2.10 | 该站的油品管道设防静电和防感应雷的联合接地装置。 | 合格 |
| 11 | 加油加气加氢站的汽油罐车、LPG罐车、LNG罐车和液氢罐车卸车场地应设卸车或卸气临时用的防静电接地装置，并应设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。13.2.11 | 该站安装了静电夹。 | 合格 |
| 12 | 在爆炸危险区域内工艺管道上的法兰、胶管两端等连接处，应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时，在非腐蚀环境下可不跨接。13.2.12 | 该站工艺管道上的法兰、胶管等连接处应用金属线跨接。 | 合格 |
| 13 | 油罐车卸油用的卸油软管、油气回收软管与两端接头，应保证可靠的电气连接。11.2.13 | 可靠接地 | 合格 |
| 14 | 采用导静电的热塑性塑料管道时，导电内衬应接地；采用不导静电的热塑性塑料管道时，不埋地部分的热熔连接件应保证长期可靠的接地，也可采用专用的密封帽将连接管件的电熔插孔密封，管道或接头的其他导电部件也应接地。13.2.14 | 采用导静电热塑性塑料管道并有内村接地 | 合格 |
| 15 | 防静电接地装置的接地电阻不应大于100Ω。13.2.15 | 符合要求 | 合格 |
| 16 | 油罐车、LPG罐车、LNG罐车和液氢罐车卸车场地内用于防静电跨接的固定接地装置，不应设置在爆炸危险1区。13.2.16 | 未设置在爆炸危险1区 | 合格 |
| 紧急切断系统 |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 汽车加油加气加氢站应设置紧急切断系统，该系统应能在事故状态下实现紧急停车和关闭紧急切断阀的保护功能。13.5.1 | 设置紧急切断系统 | 符合 |
| 2 | 紧急切断系统应至少在下列位置设置紧急切断开关： 1、在汽车加油加气加氢站现场工作人员容易接近且较为安全的位置； 2、在控制室、值班室内或站房收银台等有人员值守的位置。13.5.2 | 在收银处及站房外墙，容易接近且较为安全的位置 | 合格 |
| 3 | 工艺设备的电源和工艺管道上的紧急切断阀应能由手动启动的远程控制切断系统操纵关闭。13.5.3 | 配电箱上设有手动切断 | 合格 |
| 4 | 紧急切断系统应只能手动复位。13.5.4 | 手动复位 | 合格 |

- 6.6 加油站采暖通风、建（构）筑物、绿化符合性评价

表6.6-1加油站采暖通风、建（构）筑物、绿化符合性检查表

| 采暖通风 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 汽车加油加气加氢站采暖宜利用城市、小区或领近单位的热源。无利用条件时，可在汽车加油加气加氢站内设置锅炉房。14.1.2 | \ | \ |
| 2 | 设置在站房内的热水锅炉房（间）应符合下列规定： 1 锅炉宜选用额定供热量不大于140kW的小型锅炉。 2 采用燃煤锅炉时，宜选用具有除尘功能的自然通风型锅炉。锅炉烟囱出口应高出屋顶2m及以上，且应采取防止火星外逸的有效措施。 3 当采用燃气热水器采暖时，热水器应设有排烟系统和熄火保护等安全装置。14.1.3 | \ | \ |
| 3 | 汽车加油加气加氢站内爆炸危险区域内的房间应采取通风措施，并应符合下列规定： 1 采用强制通风时，通风设备的通风能力在工艺设备工作期间应按每小时换气12次计算，在工艺设备非工作期间应按每小时换气5次计算。通风设备应防爆，并应与可燃气体浓度报警器联锁。 2 采用自然通风时，通风口总面积不应小于300cm² /m²（地面），通风口不应少于2个，且应靠近可燃气体积聚的部位设置。14.1.4 | 爆炸危险区域内无房间 | 合格 |
| 4 | 汽车加油加气加氢站室内外采暖管道宜直埋敷设，当采用管沟敷设时，管沟应充沙填实，进出建筑物处应采取隔断措施。14.1.5 | \ | \ |
| 建（构）筑物 |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 作业区内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级。罩棚顶棚可采用无防火保护的钢结构。14.2.1 | 站房、辅助房耐火等级均为二级，罩棚钢网架结构 | 合格 |
| 2 | 汽车加油加气加氢场地宜设罩棚，罩棚的设计应符合下列规定： 1 罩棚应采用不燃烧材料建造. 2 进站口无限高措施时，罩棚的净空高度不应小于4.5m；进站口有限高措施时，罩棚的净空高度不应小于限高高度。 3 罩棚遮盖加油机、加气机的平面投影距离不宜小于2m。 4.罩棚的安全等级和可靠度设计应按现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068的有关规定执行。 4 罩棚设计应计及活荷载、雪荷载、风荷载，其设计标准值应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的有关规定。 5 罩棚的抗震设计应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的有关规定执行。 6.罩棚的抗震设计应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》 GB50011的有关规定执行。 7. 设置于CNG设备、LNG设备和氢气设备上方的罩棚应采用避免天然气和氢气积聚的结构形式 8. 罩棚柱应有防止车辆碰撞的技术措施。14.2.2 | 罩棚为钢结构轻质顶，高8m，罩棚边缘与加油机的最小平面距离为6m。罩棚柱两端均设有防碰撞栏 | 合格 |
| 3 | 加油岛、加气岛、加氢岛的设计应符合下列规定： 1 加油岛、加气岛、加氢岛应高出停车位的地坪0.15m ~0.2m。 2 加油岛、加气岛、加氢岛两端的宽度不应小于1.2m。 3 加油岛、加气岛、加氢岛上的罩棚立柱边缘距岛端部，不应小于0.6m。 4 靠近岛端部的加油机、加气机、加氢机等岛上的工艺设备应有防止车辆误碰撞的措施和警示标识。采用钢管防撞柱（栏）时，其钢管的直径不应小于100mm，高度不应小0.5m，并应设置牢固。14.2.3 | 加油岛高出停车场的地坪0.2m，加油岛两端设有防撞栏 | 合格 |
| 4 | 汽车加油加气加氢站内的艺设备不宜布置在封闭的房间或箱体内；工艺设备需要布置在封闭的房间或箱体内时，房间或箱体内应设置可燃气体检测报警器和强制通风设备，并应符合本标准第14.1.4条的规定。14.2.7 | 未布置在封闭房间的工艺设备 | 合格 |
| 5 | 站房可由办公室、值班室、营业室、控制室、变配电间、卫生间和便利店等组成，站房内可设非明火餐厨设备。14.2.9 | 该站房设置办公室、配电间、便利店等。无明火设备 | 合格 |
| 6 | 站房的一部分位于作业区内时，该站房的建筑面积不宜超过300㎡，且该站房内不得有明火设备。14.2.10 | 无明火设备 | 合格 |
| 7 | 辅助服务区内建筑物的面积不应超过本标准附录B中三类保护物标准，其消防设计应符合现行国家际准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。14.2.11 | 消防验收符合要求，有消防验收意见书。 | 合格 |
| 8 | 站房可与设置在辅助服务区内的餐厅、汽车服务、锅炉房、厨房、员工宿舍、司机休息室等设施合建，但站房与餐厅、汽车服务、锅炉房、厨房、员工宿舍、司机休息室等设施之间应设置无门窗洞口，且耐火极限不低于3h的实体墙。14.2.12 | 分开设置 | 合格 |
| 9 | 站房可设在站外民用建筑物内或与站外民用建筑物合建，并应符合下列规定： 1 站房与民用建筑物之间不得有连接通道。 2 站房应单独开设通向汽车加油加气加氢站的出入口。 3 民用建筑物不得有直接通向汽车加油加气加氢站的出入口。14.2.13 | / | / |
| 10 | 站内的锅炉房、厨房等有明火设备的房间与工艺设备之间的距离符合表5.0.13的规定但小于或等于25m时，朝向作业区的外墙应为无门窗洞口且耐火极限不低于3h 的实体墙。14.2.14 | / | / |
| 11 | 加油站、LPG加气站、LNG加气站和L-CNG加气站内不应建地下和半地下室，消防水池应具有通风条件。14.2.15 | 未建在地下和半地下室 | 合格 |
| 12 | 埋地油罐和埋地LPG储罐的操作井、位于作业区的排水井应采取防渗漏措施，位于爆炸危险区域内的操作井和排水井应有防止产生火花的措施。12.2.16 | 埋地油罐设有防渗漏措施 | 合格 |
| 绿化 |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 汽车加油加气加氢站作业区内不得种植油性植物。14.3.1 | 作业区内无油性植物 | 合格 |

## 6.7 法律法规符合性评价

表6.7-1法律法规符合性检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1※ | 加油站设计单位资质 | 有 | 合格 |
| 2※ | 加油站施工单位资质 | 有 | 合格 |
| 3※ | 加油站营业执照 | 有 | 合格 |
| 4※ | 加油站规划布点确认 | 有 | 合格 |
| 5※ | 用地证明 | 有 | 合格 |
| 6※ | 加油站防雷检测报告 | 有 | 合格 |
| 7※ | 消防验收意见书 | 有 | 合格 |

## 6.8 安全管理制度

表6.8-1 安全管理制度符合性检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1※ | 有各级各类人员的安全管理责任制，其中包括： |  |  |
|  | 1、加油站站长安全职责 | 有 | 合格 |
|  | 2、加油员安全职责 | 有 | 合格 |
|  | 3、计量、质量员安全职责 | 有 | 合格 |
|  | 4、安全员安全职责 | 有 | 合格 |
|  | 5、事故应急救援预案（制定灭火预案并经常进行消防演练） | 有 | 合格 |
| 2※ | 有健全的安全管理制度（包括教育培训、防火、动火、用火、检修、废弃物处理）制度。 |  | 合格 |
| 3※ | 有各岗位操作规程，其中包括： |  |  |
|  | （一）卸油操作规程： |  |  |
|  | 1、卸油前，卸油工应检查接地装置是否良好，消防器材是否到位，接好接地线（接地夹禁止装在油罐车装、卸油口附近），5分钟后计量。 | 是 | 合格 |
|  | 2、核对卸油罐与运油罐车所装油品是否相符，确认卸油罐的空容量，防止跑、冒、混油发生。 | 是 | 合格 |
|  | 3、卸油中，卸油工应注意观察管线、闸阀等相关设备的运行情况，可机和卸油工均不得离开作业现场。 | 是 | 合格 |
|  | 4、卸油完毕，卸油工应登车确认油品是否卸净，关好闸阀，拆除管线，盖好口盖，收回静电接地线，将消防器材放回原处，清理现场。 | 是 | 合格 |
|  | 5、卸油后，油罐车不可立即起动，应待油罐车周围油气消散后（约5分钟）再起动。 | 是 | 合格 |
|  | 6、雷雨天气禁止卸油作业。 | 是 | 合格 |
|  | （二）加油操作规程 |  |  |
|  | 1、加油工应着防静电工作服，禁止穿钉子鞋，并禁止在危险区域内脱、穿、拍打衣服。 | 是 | 合格 |
|  | 2、加油工应在车辆停稳、发动机熄火后，方可将油箱口盖打开、加油。 | 是 | 合格 |
|  | 3、严禁向汽车汽化器及塑料桶内加油。 | 是 | 合格 |
|  | 4、洒、冒油品擦拭干净后方可继续加油。 | 是 | 合格 |
|  | 5、电闪雷击时禁止加油作业。 | 是 | 合格 |
|  | 6、拖拉机、摩托车推出危险区域后方可发动。 | 是 | 合格 |
|  | 7、加油完毕，应尽快将油枪放回托架内。 | 是 | 合格 |
| 4 | 建立安全检查（包括巡回检查、夜间和节假日值班）制度。 | 有 | 合格 |
| 5 | 有完善的事故应急救援预案，并要有演练记录。 | 有 | 合格 |
| 6 | 站区内严禁吸烟，不得使用移动通信工具。易燃、易爆区域内，严禁使用手机、BP机，严禁摄相拍照。 | 站区内设置严禁烟火的标识，易燃、易爆区域，严禁使用手机 | 合格 |
| 7 | 安全管理制度加油站应建立下列安全管理制度：a.全员安全生产责任制b.危险化学品购销管理制度c.危险化学品安全管理制度（包括防火、防爆、防中毒、防泄漏管理等内容）d.安全投入保障制度e.安全生产奖惩制度、安全生产教育培训制度f.隐患排查治理制度g.安全风险管理制度h.应急管理制度i.事故管理制度j.职业卫生管理制度k.其它必要的作业安全制度。 | 已建立安全管理制度 | 合格 |
| 8 | 事故应急救援预案及演练加油站必须建立事故应急救援预案，预案应包括如下内容：a.基本情况b.危险目标及其危险特性、对周围的影响c.危险目标周围可利用的安全、消防、个体防护的设备、器材及其分布d.应急救援组织机构、组成人员和职责划分e.报警、通讯联络方式f.事故发生后应采取的处理措施g.人员紧急疏散、撤离h.危险区的隔离i.检测、抢险、救援及控制措施j.受伤人员现场救护、救治与医院救治k.现场保护与现场洗消l.应急救援保障m.预案分级响应条件n.事故应急救援终止程序o.应急培训计划p.演练计划q.附件 | 已制定应急救援预案 | 合格 |

## 6.9 安全管理组织

表6.9-1  安全管理组织符合性检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有安全管理领导小组，有专职安全人员。 | 有 | 合格 |
| 2、从业人员状况 |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 单位主要负责人经安全生产监督管理部门和消防部门培训合格，取得上岗资格。 | 已取证 | 合格 |
| 2 | 从业人员经本单位专业培训合格，掌握相应的专业技术知识，具备相应的安全生产知识和能力。有培训记录。 | 正式运营前对员工进行培训后合格 | 合格 |

## 6.10重大生产安全事故隐患检查

为准确判定、及时整改该加油站的重大生产安全事故隐患，有效防范遏制重特大生产安全事故，根据国家安全监管总局关于印发《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》的通知（安监总管三[2017]121号）的要求，对该加油站进行重大生产安全事故隐患检查如下：

6.10-1重大生产安全事故隐患检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。 | 主要负责人孙海涛、安全管理员郭建民均取证 | 合格 |
| 2 | 特种作业人员未持证上岗。 | 特种作业人员持证作业 | 合格 |
| 3 | 涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。 | 不涉及“两重点一重大” | - |
| 4 | 涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。 | 不涉及危险化工工艺 | - |
| 5 | 构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。 | 不涉及重大危险源 | - |
| 6 | 全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。 | 不涉及全压力式液化烃储罐 | - |
| 7 | 液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。 | 不涉及液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装 | - |
| 8 | 光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区(包括化工园区、工业园区）外的公共区域。 | 无光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越加油站 | 合格 |
| 9 | 地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。 | 无架空电力线路穿越加油站 | 合格 |
| 10 | 在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。 | 不涉及在役化工装置 | - |
| 11 | 使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。 | 未使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。 | 合格 |
| 12 | 涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。 | 爆炸危险场所按国家标准安装使用防爆电气设备。 | 合格 |
| 13 | 控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。 | 控制室满足国家标准关于防火防爆的要求。 | 合格 |
| 14 | 化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。 | 不涉及化工生产装置 | - |
| 15 | 安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。 | 不涉及安全阀、爆破片 | - |
| 16 | 未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。 | 建立全员安全生产责任制、制定生产安全事故隐患排除治理制度 | 合格 |
| 17 | 未制定操作规程和工艺控制指标。 | 制定操作规程 | 合格 |
| 18 | 未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。 | 制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度 | 合格 |
| 19 | 新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。 | 不涉及危险化学品生产工艺 | - |
| 20 | 未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。 | 按国家标准分区分类储存柴油、汽油 | 合格 |

## 6.11应急救援

根据《生产安全事故应急条例》（国务院令【2019】第708号）、《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号，2019年7月11日应急管理部令第2号令修正）对本加油站应急救援预案编制及应急救援体系建设情况进行检查，检查结果见下表。

表6.11-1应急救援符合性检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产经营单位主要负责人负责组织编制和实施本单位的应急预案，并对应急预案的真实性和实用性负责；各分管负责人应当按照职责分工落实应急预案规定的职责。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第五条 | 主要负责人负责组织编制和实施本单位的应急预案，各分管负责人应当按照职责分工落实应急预案规定的职责。 | 符合 |
| 2 | 应急预案的编制应当符合下列基本要求： （一）有关法律、法规、规章和标准的规定； （二）本地区、本部门、本单位的安全生产实际情况； （三）本地区、本部门、本单位的危险性分析情况； （四）应急组织和人员的职责分工明确，并有具体的落实措施； （五）有明确、具体的应急程序和处置措施，并与其应急能力相适应； （六）有明确的应急保障措施，满足本地区、本部门、本单位的应急工作需要； （七）应急预案基本要素齐全、完整，应急预案附件提供的信息准确； （八）应急预案内容与相关应急预案相互衔接。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第八条 | 符合上述基本要求。 | 符合 |
| 3 | 编制应急预案应当成立编制工作小组，由本单位有关负责人任组长，吸收与应急预案有关的职能部门和单位的人员，以及有现场处置经验的人员参加。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第九条 | 有编制工作小组。 | 符合 |
| 4 | 生产经营单位应当根据有关法律、法规、规章和相关标准，结合本单位组织管理体系、生产规模和可能发生的事故特点，与相关预案保持衔接，确立本单位的应急预案体系，编制相应的应急预案，并体现自救互救和先期处置等特点。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第十二条 | 结合本加油站情况，制有应急预案。 | 符合 |
| 5 | 生产经营单位风险种类多、可能发生多种类型事故的，应当组织编制综合应急预案。 综合应急预案应当规定应急组织机构及其职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理等内容。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第十三条 | 制定有综合预案。 | 符合 |
| 6 | 生产经营单位应急预案应当包括向上级应急管理机构报告的内容、应急组织机构和人员的联系方式、应急物资储备清单等附件信息。附件信息发生变化时，应当及时更新，确保准确有效。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第十六条 | 包括上述内容，确保准确有效。 | 符合 |
| 7 | 生产经营单位应当在编制应急预案的基础上，针对工作场所、岗位的特点，编制简明、实用、有效的应急处置卡。 应急处置卡应当规定重点岗位、人员的应急处置程序和措施，以及相关联络人员和联系方式，便于从业人员携带。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第十九条 | 有应急处置卡。 | 符合 |
| 8 | 矿山、金属冶炼企业和易燃易爆物品、危险化学品的生产、经营（带储存设施的，下同）、储存、运输企业，以及使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业、烟花爆竹生产、批发经营企业和中型规模以上的其他生产经营单位，应当对本单位编制的应急预案进行评审，并形成书面评审纪要。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第二十一条 | 已经评审，并备案。 | 符合 |
| 9 | 生产经营单位的应急预案经评审或者论证后，由本单位主要负责人签署，向本单位从业人员公布，并及时发放到本单位有关部门、岗位和相关应急救援队伍。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第二十四条 | 由主要负责人签署，并按要求发布。 | 符合 |
| 10 | 易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门进行备案，并依法向社会公布。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第二十六条 | 应急预案已备案 | 符合 |
| 11 | 生产经营单位应当组织开展本单位的应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急处置程序和措施。 应急培训的时间、地点、内容、师资、参加人员和考核结果等情况应当如实记入本单位的安全生产教育和培训档案。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十一条 | 制定有应急培训制度和计划，并定期执行。 | 符合 |
| 12 | 生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。 易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当至少每半年组织一次生产安全事故应急预案演练，并将演练情况报送所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三条 | 制定有定期演练计划，并按计划执行。 | 符合 |
| 13 | 应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十四条 | 制定有应急预案演练评估制度，并按制度执行。 | 符合 |
| 14 | 应急预案编制单位应当建立应急预案定期评估制度，对预案内容的针对性和实用性进行分析，并对应急预案是否需要修订作出结论。 矿山、金属冶炼、建筑施工企业和易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输企业、使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业、烟花爆竹生产、批发经营企业和中型规模以上的其他生产经营单位，应当每三年进行一次应急预案评估。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十五条 | 制定有应急预案演练评估制度，并按制度执行。 | 符合 |
| 15 | 生产经营单位应当按照应急预案的规定，落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备，建立应急物资、装备配备及其使用档案，并对应急物资、装备进行定期检测和维护，使其处于适用状态。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十八条 | 成立应急救援小组，配备有兼职应急救援队伍、应急物资和装备。 | 符合 |
| 16 | 生产经营单位发生事故时，应当第一时间启动应急响应，组织有关力量进行救援，并按照规定将事故信息及应急响应启动情况报告事故发生地县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十九条 | 按规定执行。 | 符合 |
| 17 | 易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当建立应急救援队伍；其中，小型企业或者微型企业等规模较小的生产经营单位，可以不建立应急救援队伍，但应当指定兼职的应急救援人员，并且可以与邻近的应急救援队伍签订应急救援协议。 | 《生产安全事故应急条例》第十条 | 有兼职应急救援队伍。 | 符合 |
| 18 | 应急救援队伍的应急救援人员应当具备必要的专业知识、技能、身体素质和心理素质。 应急救援队伍建立单位或者兼职应急救援人员所在单位应当按照国家有关规定对应急救援人员进行培训；应急救援人员经培训合格后，方可参加应急救援工作。 应急救援队伍应当配备必要的应急救援装备和物资，并定期组织训练。 | 《生产安全事故应急条例》第十一条 | 应急救援人员经培训，具备有必要的专业知识、技能、身体素质和心理素质。 | 符合 |
| 19 | 易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当根据本单位可能发生的生产安全事故的特点和危害，配备必要的灭火、排水、通风以及危险物品稀释、掩埋、收集等应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。 | 《生产安全事故应急条例》第十三条 | 配有相应的应急救援器材，并定期维护、保养，保证正常运转。 | 符合 |
| 20 | 下列单位应当建立应急值班制度，配备应急值班人员： （一）县级以上人民政府及其负有安全生产监督管理职责的部门； （二）危险物品的生产、经营、储存、运输单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位； （三）应急救援队伍。 | 《生产安全事故应急条例》第十四条 | 配有有应急值班人员。 | 符合 |
| 21 | 生产经营单位应当对从业人员进行应急教育和培训，保证从业人员具备必要的应急知识，掌握风险防范技能和事故应急措施。 | 《生产安全事故应急条例》第十五条 | 定期进行应急教育和培训。 | 符合 |

## 6.12 安全设施设计的采纳情况

对照《中国石化销售股份有限公司江西景德镇乐平石油分公司沿沟加油站安全设施设计》，项目安全设施设计采纳情况见下表。

表6.12-1安全设施设计主要安全设施采纳情况一览表

| 序号 | 安全设施设计中提出的安全对策措施 | 现场情况 | 采纳情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4.1 工艺系统 |  |  |
|  | 4.1.1 工艺过程采取的防泄漏、防火、防爆、防尘、防毒、防腐蚀等主要 措施 |  |  |
|  | （1）油罐为双层埋地卧式油罐，油罐周围回填细沙（级配砂石），罐顶覆沙厚度1.3m。 | 罐顶覆沙厚度1.3m | 已落实 |
|  | （2）埋地油罐设置带高低液位报警的液位仪及卸油防溢阀，及时监测油罐内液位。当油品达到油罐容量90%时，能触动高液位报警装置；油品达到油罐容量95%时，卸油防溢阀关闭进油管线，自动停止油品继续进罐。油罐液位仪接管和量油接管设在油罐筒体轴线上，量油孔设带锁的量油帽，量油帽下部的接合管向下伸至罐内距离罐底0.2m处。 | 油罐设置带高低液位报警的液位仪及卸油防溢阀 | 已落实 |
|  | （3）汽油卸油采用了密闭卸油方式。每个油罐各自设置卸油管道和卸油接口。各卸油接口及油气回收接口有明显的标识。卸油接口安装了阀门、快速接头及密封盖。 | 汽油卸油采用了密闭卸油方式 | 已落实 |
|  | （4）汽油加油机系统安装了真空辅助式油气回收系统。每台汽油加油机的底部与油气回收立管安装一个用于检测液阻和系统密闭性的丝接三通，其旁通短管上设置了公称直径为 DN25 的球阀及丝堵。在不用时阀门后的丝堵口加丝堵闷头。加油机为有资质厂家成套提供，在加油机内设有气体单向阀，可保障油气不回流到加油枪。 | 汽油加油机设置了油气回收系统 | 已落实 |
|  | （5）油罐的管口全部设在人孔盖上，并用操作井与土壤和地下水隔绝。人孔盖上的管口与引出操作井外管道的连接采用金属软管柔性过度连接，管道穿越井壁时设防水套管。进油管伸至罐内距罐底100mm处，底端为45°斜口。量油孔下部接合管向下伸至罐内距罐底 200mm处，量油孔设置带锁的量油帽。 | 油罐的管口全部设在人孔盖上，并用操作井与土壤和地下水隔绝。 | 已落实 |
|  | (6) 加油机、油罐、路灯等外壳均与防雷防静电接地连接。埋地油罐罐体接地为两处，电缆布线，钢管保护，如果处于爆炸危险区域内保护管，其管端在面处做好隔离密封，螺纹上涂以导电性防锈脂，人孔井内、加油机处法兰和通气管法兰用铜编织带跨接。加油站防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等，共用接地装置。埋地油罐顶部的金属部件和罐内各金属部件，与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地。 | 加油机、油罐、路灯等外壳均与防雷防静电接地连接。 | 已落实 |
|  | (7) 在油罐车卸油处，设置卸油时防静电临时连接卡子和静电接地报警器，距离卸油口大于 1.5m 且距离加油机边不小于 5m，并和室外接地体连接。 | 已设置卸油时防静电临时连接卡子和静电接地报警器 | 已落实 |
|  | (8)通气管管口高出罩棚顶面 2.2m。汽油通气管设置二根管道（一根为常闭设置防爆阻火通气帽，一根为常开设置全天候防爆阻火呼吸阀），管道上设置检修球阀，管道末端设置阻火呼吸阀，呼吸阀定压为正压2.5kPa、负压1.5kPa。柴油通气管设置一根管道，管道末端设置阻火通气帽。 | 通气管管口高出罩棚顶面 2.2m | 已落实 |
|  | （9）工艺管道埋深不小于 0.5m，人孔井内及地上管道均为钢制管道，埋地管道均为复合材料管道（其中储罐至加油机的输油管线为双层复合管线，卸油管道、卸油油气回收管道采用单层导静电复合管道；油气处理设备进出口管道、通气管道、加油回气管道采用无缝钢管），钢制管道与复合材料管道由成品钢塑转换接头连接。 | 工艺管道埋深不小于 0.5m，人孔井内及地上管道均为钢制管道，埋地管道均为复合材料管道 | 已落实 |
|  | 4.1.2 正常工况与非正常工况下危险物料的安全控制措施 |  |  |
|  | 正常工况下的安全控制措施：装满汽油、柴油的油罐车到达加油站卸车点后，在卸车点附近停稳熄火，将连通软管与油罐车的卸油口、储罐的卸油口连接好（汽油连接油气回收管线），油罐车接好静电接地装置，静止5 分钟后开始卸油。当油品卸完，人工封闭好油罐卸油口和罐车卸油口，拆除静电接地装置，发动油品罐车缓慢离开罐区。卸油为密闭卸油方式，油罐车设置静电接地仪。 加油采用潜油泵加油机发油工艺，通过储油罐潜油泵把油品从储油罐输送至加油机，经过加油机的计量器，再经加油枪加到汽车油箱中。加油机设置安全拉断阀，流量不大于 50L/min。 | 按要求进行安全控制措施 | 已落实 |
|  | （2）非正常工况时安全控制措施：加油机为自封式加油机，设计急停按钮。紧急状况下应按急停按钮。本次设置两个急停按钮，一个设置于营业室内，一个设置于加油区，均可使加油机（泵）停止工作。 油罐车卸油采用密闭卸油方式，油罐设置专用进油管道，向下伸至罐内距罐底 0.1m。采用快速接头进行卸油，可减少油品挥发损耗，避免敞口卸油时出现油气沿地面扩散。油罐液位计采用PLS型，具有自动计量与液位检测及多重语音报警功能，且罐内设置卸油防溢阀，当油料达到油罐容量的90%时，触动高液位报警装置，油料达到 95%能自动停止油自动进罐。 油罐设置在线监测系统一套，监测系统联锁站房营业室内监测报警器。双层管线设置在线监测系统一套，监测系统联锁站房营业室内监测报警器。液位自动监测系统的渗漏检测分辨率不大于 0.8 L/h（与设备厂家签订技术协议，设备由厂家成套提供）。液位报警系统的最高液位设定，满足报警 2min。 | 加油机为自封式加油机 | 已落实 |
|  | 4.2 总平面布置 |  |  |
|  | 中国石化销售股份有限公司江西景德镇乐平石油分公司沿沟加油站地处江西省乐平市涌山镇沿沟，站区西面为 205 省道。 |  |  |
|  | （1）对外安全间距： 按《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021），埋地油罐、加油机及通气管管口与站外建（构）筑物的安全间距详见下表： | 对外安全间距符合规范要求 | 已落实 |
|  | （2）站内设施设施布局 该站站房位于站区的南部，站房设有营业室、财务室、配电间等，站房设视频监控显示器、液位仪等，能监控加油区、罐区、营业室及站区出入口和油罐液位，站房营业室、加油机旁各设 1 处紧急切断。配电间位于爆炸危险区域外。 加油区位于站区中部，设 2 台双枪加油机，分一排布置。从南到北分别为双枪加油机（1 枪 0#柴油、1 枪 92#汽油）、双枪加油机（1 枪 0#柴油、1枪 92#汽油）。每台加油机分别布置在一座加油岛上，加油机均设在原有罩棚下。 罐区位于站区北部。罐区拟布置有 2 座埋地卧式双层钢制罐，罐区从南到北分别为 92#汽油罐（20m3）、0#柴油罐（20m3），卸油口位于罐区东侧。 | 站内设施设施布局与设计一致 | 已落实 |
|  | （3）加油站站内各设施之间的防火间距 防火间距见表4-2所示： | 加油站站内各设施之间的防火间距与设计一致 | 已落实 |
|  | 4.3设备 |  |  |
|  | 埋地卧式储罐采用双层油罐（[SF]内钢外玻璃纤维增强塑料，内层筒体厚度 7mm、封头厚度 8mm，外层玻璃纤维增强塑料筒体厚度 4mm，间隙层 0.1mm）外层 FRP 保证了泄漏物不会直接渗漏污染土壤和水源，渗漏检测仪 24 小时监控，杜绝泄漏造成的安全隐患，便于监测和维护。 油罐的人孔设操作井，井盖采用密封的不发火井盖（复合人孔盖） 油罐的顶部覆土厚度 1.3m，周围回填按储罐厂家要求进行，然后硬化地面。 油罐的各接合管，均设在油罐的人孔盖上。 油罐的量油孔设带锁的量油帽，量油帽下部的接合管向下伸至罐内距罐底 200mm 处 油罐的进油管向下伸至罐内距罐底 100mm 处，进油立管的底端应为45 度斜管口。且弯向侧壁。油罐的量油孔应设带锁的量油帽，量油帽下部的接合管宜向下伸至罐内距罐底 0.2m 处。 油罐安装前进行水压试验。 油罐安装前进行水压试验。 每台加油机按加油品种单独设置进油管。加油站人孔井内及地上管道均为钢制管道，埋地管道中油罐至加油机间输油管道为双层复合材料管道，卸油管、卸油油气回收管及加油油气回收采用单层复合材料管道，通气管道为钢制管道，钢制管道与复合材料管道由成品钢塑转换接头连接。 10卸油油气回收管道、加油油气回收管道坡向 92#汽油罐；卸油管道、出油管道和油罐通气管横管坡向各自对应的埋地油罐。卸油管道、出油管道的坡度不小于 2‰，卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管的坡度不小于 1%。 11、油罐车卸油使用的卸油连通软管采用导静电耐油软管。柴油连通软管的公称直径为 DN80；汽油连通软管的公称直径为 DN80。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 6.3.4 条要求，各汽油罐可共用一根卸油油气回收主管，回收主管的公称直径不宜小于 100mm。本次设计卸油油气回收系统管径为 DN100 满足要求。 12、加油站内的工艺管道除必须设置在地上的管道外，其他部分管道埋地敷设。 13、汽油罐与柴油罐的通气管分开设置，通气管高出罩棚顶面 2.2m。 14、通气管的公称直径为 DN50，通气管管口安装阻火通气帽和机械呼吸阀。 | 埋地卧式储罐采用SF双层油罐 | 已落实 |
|  | 4.4电气 |  |  |
|  | 4.4.1 供电电源、电气负荷分类 |  |  |
|  | 电源从市政供电引至站房内的低压配电箱，通过埋地填沙电缆沟敷设到用电设备。 加油站的电力线路拟采用电缆并直埋敷设。电缆穿越行车道部分，穿钢管保护。本次改造增加负荷较小，原有配电系统可以满足改造后用电需求。信息系统利旧原有 UPS 电源。配电系统满足本次改造需求。 信息系统采用 UPS 供电，按《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021，第 13.4.5 条之规定，UPS 供电时间不间断为 60 分钟。按《加油加气站视频安防监控系统技术要求》AQ/T3050-2013 第 6.1.1.2 条，视频监控系统为 UPS 供电，供电时间不小于2h。 电缆穿钢管保护埋地敷设至该站配电室，钢管管口按《电气装置安装工程电缆线路施工与验收规范》（GB 50168-2018）要求设计。 配电方式：配电方式为放射式，配电间设置配电箱，配电箱内电缆采用穿钢管保护埋地敷设到各台加油机。 | 电源从市政供电引至站房内的低压配电箱，通过埋地填沙电缆沟敷设到用电设备。 | 已落实 |
|  | 4.4.2 爆炸危险区域划分等级和所选择电气设备的防爆及防护等级 |  |  |
| 1 | 依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）规定：介质为汽油的加油机、油罐、通气口、密闭卸油口等处的局部空间为爆炸危险区域0 区、1 区及 2 区。本工程爆炸危险区域内的电气设备均选用防爆型，分类、分级、分组满足不低于ⅡAT3，其中加油机防爆等级按ⅡAT3 要求，其他设备如潜油泵、液位计等均为ⅡBT4，设备防护等级不低于 IP44，符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)的有关规定。 | 爆炸危险区域内的电气设备均选用防爆型 | 已落实 |
|  | 4.4.3 防雷、防静电接地设施 |  |  |
|  | 1、网架罩棚划分为第二类防雷建筑物，利用罩棚金属屋面作接闪器防直击雷。站房划分为第三类防雷建筑物，利用屋面接闪带防直击雷。站房、罩棚防雷设施利旧。 2、站内通气管在接入全站共用接地装置后，不单独做防雷接地。垂直金属管道及进户电缆金属外皮须在地下与防雷接地装置作可靠连通。所有防雷及接地构件均拟采用热镀锌,焊接处拟作防腐处理。在距地面-1.0m 处拟暗敷设-40×4 热镀锌扁钢作为接地分支线，接地分支线与环形接地体、建、构筑物基础中主钢筋作可靠焊接。站房内动力配电柜等电气设备的金属外壳拟通过-40×4 热镀锌扁钢与基础接地装置可靠焊接。所有防雷及接地构件均拟采用热镀锌,焊接处拟作防腐处理。在距地面-1.0m 处拟暗敷设-40×4 热镀锌扁钢作为接地分支线，接地分支线与环形接地体、建、构筑物基础中主钢筋作可靠焊接。 3、新建油罐区内钢质封闭储罐为埋地罐，其壁厚均不小于 4mm。储罐区接地干线拟采用-40×4 热镀锌扁钢，埋-1.0m。接地极拟采用 L50×50×5热镀锌角钢，每根长 2.5 米。罐区内所有设备的金属外壳均拟与接地干线作可靠焊接，且每个罐体的防雷、防静电接地点不少于二处。所有正常不带电的用电设备金属外壳均拟采用可靠接地。电机通过 PE 线接地。平行敷设于地上或管沟的金属管道拟与接地装置连接成电气通路，交叉点净距小于100mm 时，其交叉点应用金属线（BVR6）跨接。在动力配电柜进线处拟设置 I 级电涌保护器，在信息系统进线处设置信号电涌保护器，可以有效防止雷电波侵入。拟建项目低压配电系统接地形式拟采用 TN-S 型，进线电缆在入户处做重复接地。全站防雷防静电及电气保护接地，信息系统接地均连成一体,组成接地网,联合接地电阻不大于 4 欧，若实测达不到要求，须增打人工接地极或换土等措施。 4、油罐车卸油用的卸油软管、油气回收软管与两端接头，采用可靠的电气连接。 5、汽油罐车卸车场地拟设卸车时用的防静电接地装置，同时设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。 | 防雷、防静电接地设施与设计一致 | 已落实 |
|  | 4.5自控仪表 |  |  |
|  | 4.5.1 应急或备用电源的设置 |  |  |
|  | 配电间、营业室、罩棚等应急照明灯具由应急照明集中电源供电，应急时间不小于 90 分钟。 仪表供电为 220VAC，50HZ。微机电源、液位计电源、视频监控系统、监控机柜电源都由 UPS 系统供电（供电时间不小于 120min）。 | 液位仪、测漏仪未按要求设置 UPS | 未落实 |
|  | 4.5.2 自动控制系统的设置和安全功能 |  |  |
|  | 1、液位监测及防渗漏检测系统 新设双层油罐带有高液位报警功能的液位监测系统，每座油罐带有一个液位检测传感器，油料达到油罐容量 90％时，能触动高液位报警装置报警；油料达到油罐容量 95％时，能自动停止油料继续进罐。高液位报警装置设在站房。 双层油罐及管道共用渗漏检测集成平台控制器，由渗漏报警器和夹层渗漏检测仪表组成，防渗漏检测采用在线监测系统。在储罐检测空隙之间设置传感器，可对油罐进行在线检测。双层管线其最低点安装测漏传感器进行在线检测，并在站房有安装报警设备。 2、视频监控系统 本项目在站房外墙及罩棚下设置有若干高清摄像仪，分别对油罐区卸车点、便利店出入口及加油区进、出口进行监控，摄像仪视频信号引至站房站长室内监控主机。视频监控系统由 UPS 电源供电。 视频监控系统设计满足《安全防范工程技术规范》GB50348-2018 及《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007 相关要求。 本次改造视频监控系统利旧，未涉及改造。 3、紧急切断系统 本站新增有紧急切断系统，站房内收银台及站房外墙分别设紧急断电按钮，共设置 2 个。在事故状态下时，工作人员可迅速按下按钮，切断加油机电源，停止潜油泵运转，避免事故的进一步扩大。事故紧急切断系统带失效保护功能，只能手动复位。 4、可燃气体检测器 本次在每座加油机新增 1 套可燃气体声光报警装置，配置后加油作业区内允许扫码支付。当现场报警器报警时，应立停止即使用手机并停止加油作处业，可燃气体检测器安装高度距离地面 0.3m。 | 已设置液位监测及防渗漏检测系统 | 已落实 |
|  | 4.6 建构筑物 |  |  |
|  | 1、站房需重做屋面防水、室内外墙面粉刷，更换阳光板；更换配电室防火门，防火门上加装雨棚；备餐间增加橱柜，办公室增加办公柜，更换营业室大门防盗网，更换卫生间、淋浴间平开门。 2、拆除原有加油岛，按新形象新做加油岛。新建加油岛高出室外地坪0.20m，加油岛的宽度为 1.25m，加油岛上罩棚支柱距岛端部的距离为 0.91m，且加油岛两端设置了防撞柱，防撞柱，高度为 0.6m，宽度 1.2m，其钢管的直径为 108mm。 3、埋地油罐设防浮漂带，防止油罐上浮。 4、利旧装修罩棚，粉刷罩棚立柱；围墙修缮、粉刷。罩棚刷防火涂料后耐火等级不低于二级。 5、站内地面为混凝土地面（不发火地面）。 | 与设计一致 | 已落实 |
|  | 4.7 其他防范设施 |  |  |
|  | 4.7.1 防洪、防台风、防地质灾害、抗震等防范自然灾害的措施 |  |  |
|  | 埋地油罐设防浮漂带，防止油罐上浮 | 油罐设防浮漂带 | 已落实 |
|  | 4.7.2 防噪声、防灼烫、防护栏、安全标志设置 |  |  |
|  | （1）防噪声 本项目所用设备均为小型，噪声源不超过 65db(A)，设备室外放置，且只在加油时使用，对人体不构成威胁，满足《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）的要求，不需要额外的防护。 | - | - |
|  | （2）防护栏 加油岛两端设置了防撞柱，防撞柱，高度不低于 0.6m。 | 加油岛两端设置了防撞柱 | 已落实 |
|  | （3）安全标志 改造后的加油站设置的相关安全警示标志，具体设置见表 4-3。 | 按要求设置安全标志 | 已落实 |
|  | 4.7.3 个体防护装备的配备 |  |  |
| 1 | 为员工配备个体防护用品，建设单位应教育并确保工人正确使用个人防护用品，对个人防护用品定期更换。 | 已配备个人防护用品 | 已落实 |
|  | 4.8 事故应急措施及安全管理机构 |  |  |
|  | 4.8.1 安全管理机构 |  |  |
| 1 | 加油站建立的安全生产责任制主要包括：加油站 HSE 职责、加油站站长 HSE 职责、加油站班长 HSE 职责、计量员 HSE 职责、记账员 HSE 职责、加油员 HSE 职责、收银员 HSE 监管、IC 卡发卡员 HSE 职责、营业室管理员岗位 HSE 职责、安全员 HSE 职责、设备管理员 HSE 职责、值班员 HSE职责、疏导员 HSE 职责、专兼职（义务）消防队（组）HSE 职责。 本加油站制定的安全管理制度主要包括：HSE 责任制、环境保护责任制、风险和隐患治理双重预防机制管理规定、安全生产费管理实施细则、安全教育培训制度、设备管理办法、应急物资配备及管理办法、作业许可管理规定、安全分析管理办法、用火作业安全管理规定、进入受限空间作业安全管理规定、高处作业安全管理规定、动土作业安全管理规定、临时用电作业安全管理规定、盲板抽堵作业安全管理规定、职业卫生管理规定、突发环境事件风险管理办法、生产安全事故事件管理规定、HSE 检查监督管理规定等。 安全操作规程主要包括：加油站加油服务流程标准、加油站自助加油服务流程标准、加油站地罐交接卸油“八步法”操作流程标准、加油站计量操作流程标准、加油站油气回收装置操作流程标准、加油站加油机自校操作流程标准、加油站机械清罐作业流程标准、加油站发电操作流程标准、加油站加油机检修流程标准、加油站发电机检修流程标准、加油站电气设备检修流程标准、加油站油罐混油处理流程标准、加油站油罐排水作业流程标准、加油站应急预案演练流程标准、加油站顾客异议处理流程标准、加油站油品抽样作业流程标准、加油站班组工作交接流程标准、加油站售卡操作流程标准、加油站零配业务流程标准。 | 已建立安全生产责任制 | 已落实 |
|  | 4.8.2 应急措施 |  |  |
|  | 本站设置应急救援器材见下表： 依据《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》，汽油的安全措施和处置原则见下表： 结论：本次设计依据《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》，对重点监管的危险化学品汽油的设置情况，满足国家相关标准要求。 | 按要求设置应急救援器材 | 已落实 |
|  | 4.8.3 可能排放的最大污水量及防止排出厂/界外的采取的事故应急措施 |  |  |
| 1 | 本加油站生产环节不使用水，生活污水排入市政管道，站内地面污水排至加油站原有隔油池。 | 站内地面污水排至加油站原有隔油池 | 已落实 |
|  | 4.8.4 设备使用、维护、检修及原有设施拆除的安全要求 |  |  |
| 1 | 1、清洗油罐 1）清洗油罐应根据 GB30871-2022 的规定按照受限空间作业进行管理，办理作业许可手续。 2）清罐作业前，应对特种作业人员操作证进行核对和审查，根据作业分组情况对检测、施工、监护、维修等清罐人员进行安全和清罐操作技术的培训。机械清罐应按其操作规程执行。 3）监护人应对施工作业进行全过程监护。 4）向油罐内引入空气、水或蒸汽的管线，其喷嘴等金属部分以及用于排出油品的胶管等应与油罐 做等电位连接，并可靠接地，操作过程应防止金属部件碰撞。 5）作业停工期间，油罐人孔处应上锁并设置“危险、严禁入内”警示标志。 6）进入油罐作业前，应做好工艺处理，与油罐连通的可能危及安全作业的管道应采用插入盲板或 拆除一段管道的方式进行隔绝。 7）人员进入油罐前应进行通风置换，油罐内空气达不到安全要求时，人员不应进入油罐内。 8）作业现场应配置便携式或移动式气体检测报警仪，连续监测罐内氧气、可燃气体和有毒气体浓度，发现气体浓度超限报警时，应立即停止作业、撤离人员、对现场进行处理，在分析合格后方可恢复作业。如作业中断超30min，再次进人前应重新进行气体分析。 9）油罐内监测点应有代表性，应对上、中、下各部位进行监测分析；分析仪器应在校验有效期内，使用前应保证其处于正常工作状态。 10）进入油罐的水不应含油，使用的进水管不应采用含油管线，以防油品进入罐内。 11）在雷雨或风力在五级以上等恶劣天气环境下，不应进行油罐清洗作业。 12）油罐清洗作业前，应在作业场所的上风向配置适量消防器材。 13）清出的罐底污杂应存放在油桶或指定容器内并作出危险废弃物的标识，不应随意倾倒。 | 按要求进行油罐清洗 | 已落实 |
|  | 2、加油机维修 1）维修之前应切断电源，并在电源并关处加锁并加挂安全警示牌。 2）维修时应设警示标志并对维修区域进行隔离，隔离范围不宜小于以加油机为中心、半径为4.5 m的区域范围。 3）若所修的部件需要放油时，应使用金属容器收集 | 按要求进行加油机维修 | 已落实 |
|  | 3、动火作业 1）应根据 GB30871-2022 的规定对动火作业进行管理。 2）在加油站作业区内进行动火作业前，应办理动火审批手续；动火人员应按动火审批要求作业；设置现场监护人。 3）动火作业前，与动火设备相连的所有管线均应加堵盲板与系统彻底隔离，并进行清洗、置换，分析合格后方可作业。不应以水封或关闭阀门代替盲板作为隔断措施。 4）动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品，或采取其他有效安全防火措施，并配备消防器材，满足作业现场应急需求。作业现场应设置警示标志、警戒区，作业现场严禁无关人员进入。 5）动火设备内的油品等可燃物应彻底清理干净，并按照 GB30871-2022的规定进行动火分析，合格后方可进行动火作业。 6）在爆炸危险区域附近动火施工时，应隔离并注意风向。 7）动火点周围 15m 内如有可燃物、窨井、水封井、隔油池、地沟等， 应检查分析并采取清理或封盖 等措施；动火点周围 30m 内不应排放可燃气体，15m 内不应排放可燃液体。 8）施工中如需启停管线阀门，施工人员应会同值班站长处理，不应擅自操作。 9）电焊回路线应接在焊件上，不应穿过窨井或其他设备搭火。 10）使用气焊、气割进行动火作业时，乙炔瓶应直立放置，氧气瓶与乙炔瓶间距应不小于 5m，两者 与作业点间距应不小于 10m，并设置防晒设施和防倾倒措施。 11）高处动火(2m 以上)应采取防止火花飞溅措施，五级风以上(含五级)天气，不应露天动火作业。 | 按GB30871-2022 的规定对动火作业进行管理 | 已落实 |
|  | 4、防雷、防静电设施和接地装置检测 1）防雷防静电装置应每半年至少检测 1 次，并建立检测档案2）所有防雷防静电设施应定期检查、维修，并建立设施管理档案。 3）定期检查加油枪、胶管和加油机之间的连接情况，保持其具有良好的接地性能，并建立检查记录。 | 按要求进行防雷检测 | 已落实 |
|  | 5、用电、发电 1）基本要求应按 GB/T13869-2017 的规定执行。 2）电气检修、临时用电应执行工作票制度，并明确工作票签发人、工作负责人、监护人、工作许可人、操作人员责任；应在办理签发、许可手续后方可作业。 3）变、配电房间应制定运行规程、巡回检查制度。 4）在高压设备或大容量低压总盘上倒闸操作及在带电设备附近工作时，应由两人进行。 5）不应在电气设备、供电线路上带电作业。断电后，应在电源开关处上锁、拆下熔断器或关闭断路器，并挂上“禁止合闸、有人工作”等安全警示标牌；工作未结束，任何人不应拿下标牌或送电。工作完毕 并经复查无误后，由工作负责人将检修情况与值班人员做好交接后方可摘牌送电。 6）发电、用电过程中应有专人巡回检查。 7）当外线停电时，及时断开配电相中外电总闸和加油站内设备及照明的电源开关。按发电操作规程启动发电设备。 8）当外线来电时，注意观察外电指示灯及电压表变化情况，确认电压稳定后，按操作规程恢复常用电源。 | 按规范用电、发电 | 已落实 |
|  | 6、施工过程 1）施工前应明确划分施工区域，并设立明显的施工标志和警示线。 2）施工前，施工单位应与建设单位共同编制施工安全管理方案。该方案中应包括施工安全管理组织、职责与义务、现场监护方案、事故处理程度等，并制定出切实有效的对策措施，以保证施工过程的安全。 3）施工前严格审查施工单位的资质，并与施工单位签定施工安全管理协议。 4）加强施工过程中的安全监督管理，切实履行好业主单位在安全方面的协调和监管责任。 5）加强施工过程中安全、消防、职业卫生设施安装质量质量的监督，确保上述设施能与主体工程同时施工。 6）拆除施工安全防范措施和建议 ①拆除油罐的防范措施 加油站在拆除油罐前应对油罐进行清洗、置换处理，用水泵将油罐注满水后将法兰连接处用专用工具卸开，将水抽出后，将油罐加注氮气并密封，用吊车将油罐吊出、运走。 在拆除油罐时应对油罐所有管道接口采用法兰盲板封堵密封，电气线路需全部拆除断开；并在罐区周围超挖部分进行放坡处理，必要时采用钢板桩支护，防止罐区周围土方坍塌。 在油罐吊装前对起重吊具进行安全检查确认，确保处于完好状态（如：吊钩保险扣是否有效、钢丝绳是否有断丝断股现象、U 型环是否有滑丝脱扣现象），起重作业时必须明确指挥人员，指挥人员应佩戴明显的标志，避免从事起重作业时由于操作失误、设备故障等发生油罐撞人、脱钩砸人等机械伤害事故。 在油罐拆除前若人员进入油罐需对管内气体成分检测、分析，专人监护；原有埋地油罐的抗浮措施拆除。抗浮措施一般是两种：地脚螺栓抗浮或抱箍抗浮。切割宜采用冷切割。 ②拆除管线的防范措施 用水泵对管道上水冲洗，冲洗完成后再用压风机对管道进行吹扫，吹出管道内的水； 用压风机对管道进行吹扫，吹出管道内残留的油污。可进行多次吹扫，在出口放一白布，白布上无油污为合格； 拆除管线宜采用冷切割，可用锯进行切割； 人孔井内卸油、发油、通气管线的法兰短管拆除前，法兰下方应放置铝盆、铝桶盛接管内存油，避免油蒸汽流散，污染环境和造成安全隐患。 7）受限空间作业防范措施和建议 加油站在储油罐安装、检修及清罐作业，工人进入限定性空间作业，首先要经清洗置换，并经分析化验合格，办理进罐作业票，再经主要负责人签认，才能进行入罐、并检修作业，作业时间超过 2 小时，必须再次进行分析；现场必须有人监护，不得在无人监护的情况下作业，确保入罐作业的安全；监护人必须接受 过此类专业的培训，熟悉作业区域的环境，工艺、有判断和处理突发情况的能力。 8）动火作业防范措施和建议 动火作业前需按照审批程序和权限填报《加油站用火审批单》；动火前必须对动火点进行油气浓度进行检测，油气浓度在爆炸下限的20%一下时方可动火，油气浓度检测合格后，在动火期间应随时检测，动火停止超过一个小时，必须重新检测； 动火现场要按要求配备足够的消防设施和消防器材，必要时通知消防车现场防护； 动火完工后，需对动火现场认真检查，确认无火种存在，动火设备、工具及其他物品清理后，方可离开。 | - | - |
|  | 4.8.5 对安全管理机构设计及人员配备的建议 |  |  |
|  | 原有加油站设置了安全管理机构及安全管理制度。 加油站根据国家相关要求并结合加油站实际情况，组织制定了以下安全 管理制度，见下表： | 设置了安全管理机构及安全管理制度 | 已落实 |

评价小结：从上述安全检查表检查结果可知，《安全设施设计》中有1项落实。

未落实项：

1）液位仪、测漏仪未设置ups电源

# 7 现场整改落实情况

通过对该加油站现场检查，对发现的问题及需要改进的方面特提出如下几方面措施建议。

## 7.1隐患整改措施

依据有关法规、标准的要求，并结合加油站的实际情况，该加油站存在表7.1-1中的问题，并针对存在的问题提出相应的对策措施与建议，以进一步提高该加油站的安全管理水平。

检查中发现的隐患及整改措施如下表所示。

表7.1-1 隐患整改措施

| 序号 | 不合格项（隐患） | 措施建议 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 液位仪、测漏仪未设置ups电源 | 液位仪、测漏仪设置ups电源 |
| 2 | 油罐操作井盖上部或井壁醒目位置未张贴油品标识和罐号 | 油罐操作井盖上部或井壁醒目位置张贴油品标识和罐号 |

## 7.2 整改落实情况

针对在现场安全检查中发现的问题，评价组通知加油站进行了整改。

该加油站对评价组在现场提出的整改意见进行了整改，并整改到位。具体情况，见加油站隐患整改回复情况。

# 8 对策措施与建议

## 8.1 已采取的对策措施

一、周边环境与总平面布置

1、加油站站址选择及外部距离符合规范要求。

2、总平面布局和站内防火距离符合规范要求。

3、加油站站房砖混结构，罩棚为钢架结构轻质顶，高5.5m。

4、加油站上方无输电线路和通讯线路跨越。

5、固定工艺管道均为无缝钢管悍接，埋地敷设，未穿过站房等建、构筑物。

二、设备设施及防火防爆

1、储罐采用内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐，通气管及露出地面的油品管道采用无缝钢管，埋地管道采用复合管道。设有高液位报警仪、防渗漏检测报警仪。

2、加油区设1个通长加油岛，2台双枪加油机，均为托肯恒山科技（广州）有限公司生产的税控燃油加油机，流量为4.5~45L/min，电源电压AC220V/50Hz，防爆标志为ExdbibmbⅡAT3，防爆合格证编号为CNEx.11.1222。

3、油储罐设有通气管，汽油通气管设置二根管道（一根为常闭设置防爆阻火通气帽，一根为常开设置全天候防爆阻火呼吸阀），管道上设置检修球阀，管道末端设置阻火呼吸阀；柴油通气管设置一根管道，管道末端设置阻火通气帽，通气管高出罩棚2.2m。

油储罐进油口、出油管、量油孔、通气管直接单独通往油罐，人孔设有操作井。

4、储罐及管道进行了静电接地，法兰连接处用铜片进行了跨接。卸油管采用内设金属丝的软管，可以和车辆的油罐和储油罐进行可靠的静电连接。

5、加油机罩棚顶灯为LED节能灯灯，罩棚下处于非爆炸危险区域的灯具，选用防护等级IP44级的照明灯具。加油站内爆炸危险区域以外的照明灯具选用非防爆型。

6、输油管线采用地沟预埋式。

7、加油站罩棚顶设有防雷装置，周围建筑物、所有设施均在防雷有效保护范围内，防雷装置经防雷部门检测符合要求。

8、站内采用地沟式电缆敷设到用电设备。

9、加油站采用卸油、加油油气回收系统。

三、其他措施

1、加油站的2个进出口分别设置。

2、加油站内混泥土路面与公路相连。加油站地面高度高于空地，排水坡向站外，站内无积水发生。

3、加油岛宽1.2m，高出地面0.15m，突出立柱0.6m。

4、每个储油罐设有钢筋混凝土基座，可防止油罐上浮和下沉。

四、安全生产管理机构及管理制度

该加油站制定了安全生产职责，明确规定了岗位人员的安全生产职责和要求。

制定了各种安全管理制度，包括：安全教育制度，检查制度，值班制度，消防设施、器材维护管理制度，明火管理制度，制定了加油、卸油的安全操作技术规程，制定了应急救援预案，应急预案已备案，备案号360200-2022-0089，并进行了演练。

- 8.2 建议采取的对策措施

- 加油站进一步加强安全管理和安全投入，不断提高安全管理人员和职工的技术、技能水平和安全意识，维护好设备设施， 进一步提高本质安全度，达到安全经营的目的。

- 加油站进一步加强安全管理和安全投入，不断提高安全管理人员和职工的技术、技能水平和安全意识，维护好设备设施，进一步提高本质安全度，达到安全经营的目的。

- 卸油时，确认铅封、运单信息和地罐空容，确认卸油罐对应加油机停止发油。且卸油期间，卸油员和驾驶员必须全程现场监护，做好巡查。

- 维护、检修应使用防爆型照明设备、防爆工具，严禁使用撞击易产生火花的工具。应定期对输油管道进行耐压试验，定时检测地下油罐泄露和人孔阴井油气浓度，确认无油料溢出。

- 加油机维修前应切断电源摘下皮带轮上的皮带。注意不要划伤各金属零件、密封件及密封结合面，以免造成泄露。

# 9 安全验收评价结论

1、该加油站建设项目由具有相应资质的单位设计、施工及安装；项目安全设施能按相关的法律、法规和标准规范的要求与主体工程同时经验收后投入生产和管理。

2、危险有害因素辨识结果

① 该加油站涉及的汽油、柴油属于易燃液体，属于《危险化学品目录》内危险化学品。其中汽油属于我国重点监管的危险化学品及特别管控的危险化学品。不涉及剧毒化学品、高毒物品、易制毒化学品、监控化学品、易制爆化学品。项目不涉及危险化工工艺。

②该加油站储罐区和加油区均不构成危险化学品重大危险源。

③企业在经营过程中存在的主要危险因素有：火灾爆炸、电气伤害、车辆伤害、高处坠落等，存在的主要危害因素有：有害物质、噪声等，同时存在人为失误和管理缺陷。应重点关注的危险有害因素为火灾爆炸。

3、项目公用工程能够满足安全经营的需要。

4、采用检查表评价法进行加油站安全评价，结论为符合要求。

5、加油站取得了防雷检测报告和消防验收意见书。加油站能够符合安全规范要求。

6、建设项目按照《中华人民共和国安全生产法》的要求进行“三同时”审批，安全设施按照安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”的要求进行。

7、项目在外部防火距离、平面布置、消防安全设施和措施能够满足国家法律、法规、标准、规范的要求。电气防爆防护、机械设备的安全保护等方面的安全设施建立有效。

8、从作业条件危险 性分析结果可以看出，在选定的单元中作业条件均在“一般危险”或“稍有危险”范围，该加油站的作业条件相对比较安全。

9、危险度评价油储罐区得分为9分，为Ⅲ级，属低度危险。危险有害程度在可接受的范围。

10、加油站现场情况与设计图纸相符，符合国家和行业相关标准、规范的要求。

11、加油站制定了相应的管理制度，操作规程和事故应急预案，加油站的安全管理机构工作有力，加油站安全经营管理处于正常有序开展范围。

12、在安全验收评价现场检查中发现的安全隐患项，本报告提出了相应整改建议和措施，中国石化销售股份有限公司江西景德镇乐平石油分公司沿沟加油站针对隐患进行了相应的整改。

综上所述，中国石化销售股份有限公司江西景德镇乐平石油分公司沿沟加油站建设项目安全设施和措施在正常经营过程中能够满足安全经营的条件，安全、消防设施到位且在有效期内，安全管理能够满足正常安全经营的需要，具备安全验收的条件，符合经营和储存危险化学品的安全条件要求。

# 现场照片：

# 10 附件

附件1：专家评审意见

附件2：专家评审意见回复

附件3：加油站试运行报告

附件4：整改回复

附件5：营业执照

附件6：立项文件

附件7：土地证

附件8：安全条件审查意见书及安全设施设计审查意见书

附件9：安全管理制度、安全操作规程目录

附件10：主要负责人及安全管理人员证

附件11：安全教育培训记录，应急演练记录

附件12：应急预案备案登记表

附件13：防雷装置检测报告

附件14：设计单位、施工单位资质

附件15：竣工图