江西兴南环保科技有限公司制氧站

安全现状评价报告

（终稿）

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

APJ-（赣）-002

2024年 8月23日

江西兴南环保科技有限公司制氧站

安全现状评价报告

（终稿）

评价机构名称：江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

资质证书编号：APJ-（赣）-002

法定代表人：应  宏

审核定稿人：周红波

评价负责人：谢寒梅

评价机构联系电话：0791-87379378

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

2024年8月23日

安全评价技术服务承诺书

一、在该站安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在该站安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对该站进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对该站安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

（公章）

2024年8月23日

规范安全生产中介行为的九条禁令

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

评 价 人 员

|  | 姓 名 | 职业资格证书编号 | 从业信息 识别卡编号 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 谢寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 |  |
| 项目组成员 | 谢寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 |  |
|  | 黄伯扬 | 1800000000300643 | 032737 |  |
|  | 王 波 | S011035000110202001263 | 040122 |  |
|  | 王 冠 | S011035000110202001523 | 027086 |  |
|  | 郑 强 | S011035000110192001584 | 029624 |  |
| 报告编制人 | 郑 强 | S011035000110192001584 | 029624 |  |
|  | 谢寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 |  |
| 报告审核人 | 黄香港 | S011035000110191000617 | 024436 |  |
| 过程控制负责人 | 檀廷斌 | 1600000000200717 | 029648 |  |
| 技术负责人 | 周红波 | 1700000000100121 | 020702 |  |

参  与  人  员

| 姓 名 | 专 业 | 签 字 |
| --- | --- | --- |
| 秦赋江 | 冶金工程 |  |

# 前    言

江西兴南环保科技有限公司成立于2017年5月23日，公司位于江西省上饶市横峰县经济开发区。法定代表人：金文荣，注册资本：壹亿元整，经营许可范围为许可项目：硫酸（储存经营、仅限销售于工业上使用）一般项目：固体废物治理，生产性废旧金属回收，再生资源回收（除生产性废旧金属)，常用有色金属冶炼，贵金属冶炼，选矿，资源再生利用技术研发，资源循环利用服务技术咨询，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

江西兴南环保科技有限公司制氧站主要为江西兴南环保科技有限公司10万吨/年含铜二次资源综合利用项目提供氧气的供应，液氧、液氮、液氩送到后备储槽系统，以供装置停车、检修时紧急汽化外送，以确保兴南环保顺利生产。再将富余的液体产品：液氧、液氮、液氩外售。

该制氧站产品中氧[压缩的/液化的]、氮[压缩的/液化的]、氩[压缩的/液化的]属于危险化学品，其中，氧[液化的/压缩的]的最大存在量构成危险化学品四级重大危险源。该制氧站未涉及重点监管危险化学品，未涉及重点监管的危险化工工艺，主要危险、有害因素为：火灾、爆炸、低温冻伤、中毒和窒息、触电、机械伤害等。

根据《关于造纸等工贸企业配套危险化学品生产储存装置安全监管有关问题的复函》（安监总厅管四〔2013〕180号）和《关于冶金等工贸行业安全监管工作有关问题的复函》（安监总厅管四函〔2014〕43号）、《危险化学品经营许可证管理办法（国家安全生产监督管理总局令第55号）》要求，该制氧站液氧、液氮、液氩涉及外售，需办理经营许可证。2022年7月18日，取得上饶市应急管理局颁发的《危险化学品经营许可证》（编号：赣饶应经许字[2022]0718092号），有效期至：2024年10月28日。

根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安监总局令第40号），江西兴南环保科技有限公司应向所在地县级人民政府应急管理部门备案。2021年10月13日，取得横峰县应急管理局备案的《危险化学品重大危险源备案登记表》（备案编号：BA赣361125[2021]010），有效期至：2024年10月10日。

根据《危险化学品安全管理条例》（国务院令［2003］第344号，经［2011］第591号、［2013］第645号修改）的要求，储存危险化学品的企业应当委托具备国家规定的资质条件的机构，对本企业的安全生产条件每3年进行一次安全评价，提出安全评价报告。

受江西兴南环保科技有限公司的委托，江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心承担其制氧站安全现状评价工作，2024年6月组成了评价小组，对所提供的资料、文件进行了审核，对现场进行了实地检查、检测，根据《安全评价通则》（AQ8001-2007）的要求，在对本企业经营危险化学品的实际情况和有关资料分析的基础上运用系统安全理论和方法进行定量和定性分析后，编制完成本项目的安全评价报告书。

在此次安全评价过程中，得到了江西兴南环保科技有限公司的大力支持与协作，在此表示感谢。

目    录

前    言	I

第一章  评价概述	5

1.1评价的目的和原则	5

1.2评价依据	5

1.3评价范围	12

1.4评价程序	13

第二章  企业概况	14

2.1企业基本情况	14

2.2 自然条件	15

2.3周边环境	16

2.4平面布置	17

2.5生产工艺	19

2.6主要建构筑物及主要设备设施	24

2.7公用工程	28

2.8安全生产管理	53

2.9风险分级管控及隐患排查	55

2.10包保责任人	55

2.11受限空间	56

2.12安全投入	56

2.13近三年内的变化	56

第三章  危险、有害因素分析	57

3.1 物质固有危险、有害因素分析	57

3.2  主要危险、有害因素分析	57

3.3  危险、有害因素的影响因素	69

3.4 主要危险、有害因素分布情况	71

3.5 重大危险源辨识	72

3.6 危险工艺辨识	75

3.7 重点监管的危险化学品辨识	75

3.8 易制毒化学品管理	76

3.9 剧毒化学品辨识	76

3.10 监控化学品辨识	76

3.11特别管控化学品辨识	76

3.12 典型案例	77

第四章  评价单元划分及方法选择	79

4.1评价单元的划分	79

4.2评价方法选择	79

4.3评价方法简介	80

第五章  定性、定量评价	82

5.1周边环境及总平面布置评价	82

5.2生产工艺及生产装置单元评价	89

5.3 公用工程、辅助设施单元评价	100

5.4特种设备单元评价	108

5.5安全管理单元	116

5.6重大危险源危险化学品安全设施、措施检查	119

5.7重大事故隐患检查	122

第六章  安全对策措施与建议	128

6.1安全现状	128

6.2安全对策措施建议	129

第七章  评价结论及建议	132

附录、危险化学品安全技术说明书	134

附  件	138

# 第一章  评价概述

## 1.1评价的目的和原则

1.1.1评价的目的

安全评价的目的是贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，为该站安全生产提供科学依据，对未达到安全目标的系统或单元提出安全补偿及补偿措施，以利于提高该站本质安全程度，满足安全生产需求。

通过对该制氧站的设施、设备、装置实际运行状况及管理状况的安全评价，查找该制氧站存在的危险、有害因素的种类和程度，评价企业及与之配套的安全设施是否符合国家有关安全生产的法律、法规和技术标准，提出合理可行的安全改进措施及建议，以寻求最低事故率、最低职业危害、最优的安全生产投入，并向应急管理部门提供科学的决策参考。

1.1.2评价的原则

本次安全评价所遵循原则是：

（1）认真贯彻国家现行安全生产法律、法规，严格执行国家标准与规范，力求评价的科学性与公正性。

（2）采用科学、适用的评价技术方法，力求使评价结论客观，符合企业的生产实际。

（3）深入现场，深入实际，充分发挥评价人员和有关专家的专业技术优势，在全面分析危险、有害因素的基础上，提出较为有效的安全对策措施。

（4）诚信、负责，为企业服务。

## 1.2评价依据

1.2.1法律、法规

- 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2021]第88号）

- 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令[2018]第24号）

- 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令[2021]第81号）

- 《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令[2018]第24号修改）

- 《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令[2014]第9号修改）

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令[2007]第69号）

- 《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）

- 《危险化学品安全管理条例》（国务院令［2013］第645号修改）

- 《生产安全事故应急条例》（国务院令［2019］第708号）

- 《消防监督检查规定》（中华人民共和国公安部令[2012]第120号修订）

- 《工伤保险条例》（国务院令[2010]第586号修改）

- 《监控化学品管理条例》（国务院令[2011]第588号）

- 《监控化学品管理条例实施细则》（工信部令[2018]48号）

- 《易制毒化学品管理条例》（国务院令[2018]第703号修改）

- 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令[2011]第40号）

- 《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令[2015]80号修改）

- 《危险化学品安全使用许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令［2012］第57号）

- 《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号）

- 《危险化学品安全使用许可适用行业目录（2013年版）》

- 《危险化学品使用的数量标准（2013年版）》

- 《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部[2023]第10号令）

- 《危险化学品目录（2015版）》（应急部等十部委公告2022年第8号修订）

- 《重点监管的危险化工工艺》（国家安监总局2013年版）

- 《高毒物品目录》（卫法监发[2003]142号）

- 《易制爆危险化学品名录》（公安部2017年5月11日公告）

- 《各类监控化学品名录》工业和信息化部令〔2020〕第52号

- 《重点监管的危险化学品名录（2013年完整版）》（安监总管三〔2011〕95号、安监总管三〔2013〕12号）

- 《重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则(2013年版)》（安监总厅管三〔2011〕142号、安监总管三〔2013〕12号）

- 《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告[2020]第3号）

- 《防雷减灾管理办法》（中国气象局令[2013]第24号）

- 《地质灾害防治条例》（国务院令[2003]第394号，2003年11月19日国务院第29次常务会议通过，自2004年3月1日起施行）

- 《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令[2019]第2号修改）

- 《危险化学品输送管道安全管理规定》（国家安全生产监督管理总局令〔2015〕第79号修改）

- 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安监总局令第30号）

- 《劳动保障监察条例》（国务院令第423号，2004年12月1日起施行）

- 《特种设备作业人员监督管理办法》（国家质量监督检验检疫总局第140号令）

- 《爆炸危险场所安全规定》（劳部发[1995]56号）

- 《公路安全保护条例》（国务院令第593号，自2011年7月1日起施行）

- 《铁路安全管理条例》（国务院令第639号，自2014年1月1日起施行）

- 《江西省安全生产条例》（2023年7月26日江西省第十四届人民代表大会常务委员会第三次会议第二次修订)

- 《江西省消防条例》（2020年11月25日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议第六次修正）

- 《江西省生产安全事故隐患排查治理办法》（江西省人民政府令第238号，2018年9月28日省人民政府第11次常务会议审议通过）

- 《江西省应急管理厅关于切实做好工贸行业安全生产专项整治三年行动2020年工作的通知》（赣应急字[2020]78号）

- 《江西省安委会办公室关于推动生产经营单位构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的指导意见》（江西省安委会办公室 2023年3月3日）

- 江西省应急管理厅办公室关于印发《全省特种作业人员职业资格认定工作实施方案》的通知（赣应急办字[2023]26号）

- 《关于印发江西省安全生产专项整治三年行动“十大攻坚战”工作方案的通知》（江西省安全生产委员会，赣安[2021]2号）

- 《江西省人民政府办公厅关于印发《江西省生产经营单位安全生产主体责任规定》的通知》赣府厅发〔2024〕20号

1.2.2技术标准及规范

- 《氧气站设计规范》GB50030-2013

- 《建筑设计防火规范》（2018年版）GB50016-2014

- 《建筑防火通用规范》GB55037-2022

- 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB16912-2008

- 《空气分离设备用氧气管道技术条件》JB/T5902-2015

- 《低温液体贮运设备使用安全规则》JB/T6898-2015

- 《变压吸附制氧、制氮设备》JB/T6427-2015

- 《化工工程管架、管墩设计规范》GB51019-2014

- 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

- 《消防设施通用规范》GB55036-2022

- 《消防安全标志设置要求》GB15630-1995

- 《供配电系统设计规范》GB50052-2009

- 《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014

- 《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018

- 《工作场所有害因素职业接触限值  化学有害因素》GBZ2.1-2019

- 《工作场所有害因素职业接触限值  物理因素》GBZ2.2-2007

- 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》GB39800.1-2020

- 《个体防护装备配备规范 第3部分：冶金、有色》GB39800.3-2020

- 《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986

- 《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861-2022

- 《危险货物品名表》GB12268-2012

- 《化学品安全标签编写规定》GB15258-2009

- 《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》GB/T16483-2008

- 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

- 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2019

- 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

- 《防止静电事故通用导则》GB12158-2006

- 《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB7231-2003

- 《安全色》GB2893-2008

- 《安全标志及其使用导则》GB2894-2008

- 《压力容器》GB/T150-2011

- 《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类标准》HG/T20660-2017

- 《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21-2016

- 《建筑抗震设计规范》（2016修订）GB50011-2010

- 《职业性接触毒物危害程度分级》GBZ 230-2010

- 《工业企业噪声控制设计规范》 GB/T 50087-2013

- 《易燃易爆性商品储存养护技术条件》GB17914-2013

- 《中国地震动参数区划图》GB18306-2015

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T 29639-2020

- 《特种设备使用管理规则》TSG 08-2017

- 《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG 21-2016

- 《危险化学品储罐区作业安全通则》AQ3018-2008

- 《安全评价通则》AQ8001-2007

1.2.3其他资料

- 企业营业执照

- 土地使用证

- 消防意见书

- 危险化学品经营许可证

- 移动式压力容器充装证

- 安全生产管理制度目录、制氧站操作规程目录

- 主要负责人证书及再教育缴费凭证、安全管理人员证书

- 安全管理人员任命书

- 特种作业人员证书

- 特种设备使用登记证及检验报告

- 安全阀、压力表、呼吸阀校验报告

- 便携式氧气报警仪校准证书、氧气检测仪校准证书

- 应急预案备案登记表

- 安全教育培训记录、应急演练记录

- 重大危险源备案登记表

- DCS报警联锁调试报告

- 工伤保险凭证、安责险保单

- 防雷检测报告

- 总平面布置图

## 1.3评价范围

江西兴南环保科技有限公司制氧站主要建设规模为：空分制氧装置1套、1000m³的液氧储槽1台、20m³的液氧储槽1台、1000m³的液氮储槽1台、100m³的液氩储槽2台。

- 本评价范围为江西兴南环保科技有限公司制氧站的主体工程及生产配套装置安全状况、公用工程、安全管理方面的符合性。如现场条件、管道输送线路等发生变化，不在本次评价范围内。

本次评价范围以制氧站站区围墙为界，依托的配套设施仅评价其配套性，围墙外的输送管网不在本次评价范围。

制氧站站区围墙外的生产和辅助设施等不在本次评价范围。

涉及该项目的站外运输及产品销售，不包括在本次安全评价范围内。

国家规定的消防、环保、职业卫生等执行国家和地方消防、环保、职业卫生方面的法规和标准。本报告引用的法定检验检测报告结论和数据，只负责引用的适当性，不对其结果正确性负责。

凡涉及该制氧站的环境保护和防火安全间距以外的建筑质量问题，该制氧站应执行国家相关法律法规和技术标准，不列入本次安全评价范围。

## 1.4评价程序

评价工作程序可分为三个阶段：第一阶段为准备阶段，主要收集有关资料，进行项目的分析和危险、有害因素识别，选择评价方法；第二阶段为实施评价阶段，对项目安全情况进行类比调查，运用适合的评价方法进行定性定量分析，第三阶段提出安全对策措施和评价结论与建议，完成安全评价报告书的编制。

评价程序见图1.4-1

前期准备

辩识与分析危险、有害因素

划分评价单元

定性、定量评价

提出安全对策措施建议

做出评价结论

编制安全评价报告

图1.4-1评价程序框图

# 第二章  企业概况

## 2.1企业基本情况

江西兴南环保科技有限公司制氧站成立于2017年5月23日，属有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），江西兴南环保科技有限公司制氧站是肇庆市飞南金属有限公司的子公司。

该公司以含铜镍污泥等含铜物料为原料，采用还原熔炼制取粗铜（含铜85%），以粗铜、废杂铜、石英石等为原料，采用富氧熔炼炉生产中级产品阳极铜（含铜98.5%）。该公司年处理物料12万吨，主要产品为阳极铜、硫酸（98%）。

江西兴南环保科技有限公司制氧站主要为该公司富氧侧吹炉熔炼（铜泥生产黑铜液）、底吹炉连续吹炉（黑铜及杂铜生产粗铜）、回转式阳极炉精炼（粗铜生产阳极铜）生产过程提供氧气。液氧、液氮、液氩送到后备储槽系统，以供装置停车、检修时紧急汽化外送，以确保兴南环保顺利生产。再将富余的液体产品：液氧、液氮、液氩外卖。

江西兴南环保科技有限公司制氧站为该公司10万吨/年含铜二次资源综合利用建设项目的配套设施。该企业氧[液化的/压缩的]最大存在量构成危险化学品四级重大危险源，已取得《危险化学品重大危险源备案登记表》（备案编号：BA赣361125[2021]010），有效期至：2024年10月10日。

企业已取得的许可类证件：

《危险化学品经营许可证》（编号：赣饶应经许字[2022]0718092号），有效期至：2024年10月28日。

该公司基本情况见表2.1-1。

表2.1-1  企业基本情况表

| 企业名称 | 江西兴南环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业编号 | 91361125MA3604F04W |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册地址 | 江西省上饶市横峰县经济开发区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15804694776 |  | 传真 |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 企业类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非法人类别 | 分公司□ 办事机构□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特别类型 | 个体工商户£ 百货商店（场）□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经济性质 | 全民所有制□ 集体所有制□ 私有制R |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管单位 | 横峰县应急管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 登记机关 | 横峰县市场监督管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 金文荣（公司） |  |  | 主管负责人 | 龙春和（制氧站） |  |  |  |  |
| 职工人数 （制氧站） | 15 | 技术管 理人员 （制氧站） |  | 4 | 安全管 理人员 （制氧站） |  | 1 |  |  |
| 注册资本 | 壹亿元整 | 固定资产 |  |  | 上年销售额 |  |  |  |  |
| 储存设施 | 地址 | 江西兴南环保科技有限公司制氧站内 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑结构 | 平底式储槽 |  |  | 物料 |  |  | 最大储存量（t） |  |
|  |  |  |  |  | 液氧 |  |  | 1163.83 |  |
|  |  |  |  |  | 液氮 |  |  | 808.3 |  |
|  |  |  |  |  | 液氩 |  |  | 280.2 |  |
|  | 产权 | 自有R 租赁□ 承包□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要管理 制度名称 | 安全例会制度、安全投入保障制度、安全生产奖惩制度、安全教育培训制度、风险识别制度、交接班制度、特种作业人员安全管理制度、安全检查制度、隐患排查治理制度、电气管理制度、事故报告制度、临时用电作业管理制度、动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度、安全风险分级管控制度、安全风险报告制度、重大危险源管理制度等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.2 自然条件

1、地形地貌

横峰县的地质地貌以低山丘陵区为主，‌地势北高南低，‌由东北向南逐渐倾斜。‌ 北部为中低山区，‌属怀玉山余脉，‌主要的山有磨盘山、‌五羊山、‌黄山等，‌海拔一般在500米以上；‌中部多为丘陵，‌海拔一般在100—150米左右；‌南部多为低丘岗地，‌海拔在100米左右。‌境内最高峰米头尖位于葛源镇山黄林场，‌海拔1336.6米；‌最低点位于莲荷乡上畈村信江河，‌海拔39米1。‌

横峰县的地貌类型主要为丘陵，该公司地处南方红壤丘陵区，‌土壤侵蚀类型以水力侵蚀为主，‌土壤容许流失量500t/km²·a。‌

2、气候

横峰县属中亚热带季风湿润气候，气候温和，雨量充沛，阳光充足。年平均气温18.3℃，极端最低气温-8℃，极端最高气温41.2℃。常年主导风向为东南偏东风，年平均风速1.5m/s，最大风速20m/s。历年平均降水量1798mm，年平均相对湿度76%，年平均蒸发量1627.9mm。年平均无霜期267天。

- 3、地震

根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016年修订版），横峰县的地震烈度为Ⅵ度。

## 2.3周边环境

1、厂区周边情况

江西兴南环保科技有限公司位于江西横峰经济开发区内（厂区中心地理坐标为东经117°34'23.883"、北纬28°23'38.525"），厂区西南距信江6km，西距西童溪900m，东北距横峰县县城约3km。

厂区东面为江西大业实业有限公司；南面为峰辉钢结构有限公司，再南面为沪昆高铁，该厂区内的氧气站距沪昆高铁的最近距离为262m；西面为农田，西北面为小水塘；北面为江西飞南金属有限公司。厂区周边安全防护距离范围无其他公共重要设施，无自然风景区，无居民集中区等，周围环境条件良好。

2、制氧站周边情况

江西兴南环保科技有限公司制氧站位于江西兴南环保科技有限公司厂区内南部靠中位置。制氧站东面为空压机房及配电室，北面为厂内主干道、原料仓，西面为厂内污水处理站，南面为江西省恒丰人防设备有限公司。制氧站周边安全防护距离范围内无其他公共重要设施，无自然风景区，无居民集中区等，周围环境良好。

表2.3-1制氧站与界外相邻设施间距表

| 序号 | 检查项目 | 相邻设施 | 标准间距 (m) | 实际间距 (m) | 检查 结果 | 标准依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制氧站房（乙类） | 西侧次要道路 | 5 | 5.5 | 符合 | 《氧气站设计规范》GB50030-2013 |
| 2 | 制氧站房（乙类） | 西侧水处理站 | 12 | 14 | 符合 |  |
| 3 | 制氧站房（乙类） | 南侧次要道路 | 5 | 7.8 | 符合 |  |
| 4 | 制氧站房（乙类） | 北侧主要道路 | 10 | 26.5 | 符合 |  |
| 5 | 液氧贮槽（乙类） | 东侧次要道路 | 5 | 7 | 符合 |  |
| 6 | 液氧贮槽（乙类） | 北侧主要道路 | 10 | 11.5 | 符合 |  |
| 7 | 液氧贮槽（乙类） | 南侧企业次要道路 | 5 | 50 | 符合 |  |
| 8 | 液氧贮槽乙类） | 东侧加工车间（丁类） | 14 | 26.21 | 符合 |  |
| 9 | 分馏塔（乙类） | 北侧主要道路 | 5 | 14 | 符合 |  |

## 2.4平面布置

该制氧站站区四周设置铁艺围栏与周边隔离，站区东北侧设置有一座大门，连接进站道路。

进站道路以西布置主要由主厂房及附房、露天分馏塔、2个100m³液氩储槽及相应的充车泵、1个20m³液氧储槽及相应的气化器等组成。

进站道路以东布置1台1000m3液氧平底储槽、1台 1000m3液氮平底储槽，2个储槽南北向并列设置，储槽的西侧为气化区域和充装区域，每个储槽配了1个气化器、2个液态泵、1个充车泵，每个储槽设有检修的平台和围绕四周的钢斜梯直通至储槽顶部。

配电房位于附房的二层，一、二层之间设置有电缆夹层。

控制室位于制氧站厂房的一楼。

具体布置详见制氧站总平面布置图。

依据《建筑设计防火规范（2018年版）》GB50016-2014、《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB16912-2008中油罐防火间距的要求，制定站内各建构、筑物的防火间距表，见表2.4-1：

表2.4-1站内建、构筑物的防火间距一览表

| 序号 | 建构筑物 | 相邻建构筑物 | 标准间距（m) | 实际间距（m) | 检查结果 | 标准依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1000m3液氧贮槽（乙类） | 主厂房（乙类） | 14 | 21.6 | 符合 | GB16912-2008 4.3.2 |
| 2 | 1000m3液氧贮槽（乙类） | 附跨（乙类） | 14 | 15.8 | 符合 | GB16912-2008 4.3.2 |
| 3 | 1000m3液氧贮槽（乙类） | 20m3液氧贮槽（乙类） | 6.5 | 15.4 | 符合 | GB16912-2008 4.3.2 |
| 4 | 20m3液氧贮槽（乙类） | 主厂房（乙类） | 12 | 24 | 符合 | GB16912-2008 4.3.2 |
| 5 | 20m3液氧贮槽（乙类） | 附跨（乙类） | 14 | 14 | 符合 | GB16912-2008 4.3.2 |
| 6 | 1000m3液氧贮槽（乙类） | 1000m3液氮贮槽（戊类） | 2 | 3 | 符合 | GB16912-2008 4.3.2 |
| 7 | 1000m3液氧贮槽（乙类） | 水泵房（戊类） | 14 | 22 | 符合 | GB16912-2008 4.3.2 |
| 8 | 主厂房（乙类） | 附跨（乙类） | 贴邻 防火墙 | 贴邻 防火墙 | 符合 | GB50016-2014 3.3.8 |
| 9 | 主厂房（乙类） | 水泵房（戊类） | 10 | 10.5 | 符合 | GB16912-2008 4.3.2 |

现场勘查时，现场2#电加热器温度流量计穿线管脱落，20m³液氧储槽设备状态管理标识牌容积填写错误，经与企业沟通交流后，现场已整改，整改情况见企业整改回复附件。

## 2.5生产工艺

### 2.5.1工艺流程

空气通过自洁式空气过滤器(AF1001)，除去大颗粒的尘埃和其它机械杂质后进入空气压缩机（AC1001）经过三级压缩和两级冷却后，压力～0.6 MPaG，温度～100℃左右，然后进入空冷塔（AT1101）。

空气从空气冷却塔的下部进入，从顶部出来。空气在直接接触式空气冷却塔中与水进行热质交换，降温至8～12℃。空气冷却塔的给水分为两段，空冷塔的下段使用经用户水处理系统冷却过的循环水，而冷却塔的上段则使用经水冷塔和冷水机组（RU1101）冷却后的低温水。空气经过空冷塔后除去大量有害物质SO2、SO3等酸性物质及NH3。

出空冷塔的空气进入分子筛吸附器（MS1201/1202），用来清除空气中的H2O、CO2和一些碳氢化合物等，从而可以获得干净而又干燥的空气。两台吸附器交替使用，即一台吸附器进行工作，另一台吸附器用污氮气进行再生，每6/h切换一次。

出分子筛的干燥空气（0.47Mpa、17℃）分以下六部分进入后系统：

第一部分空气（～Nm3/h、0.47Mpa、17℃）直接进入低压主换热器（E2A/E2B）中与返流污氮气换热后，直接进入下塔C1参与精馏；

第二部分空气（～Nm3/h、0.465Mpa、17℃）被送入空气增压机（PAC1）经过三级压缩、三级冷却后增压到2.7MPa。其中由第二级冷却器后抽出一股（～Nm3/h、1.65Mpa、37℃）去往高压板式换热器（E1A/E1B）与返流介质换热后经节流阀V8减压后进入下塔。空气增压机三级出口又分为两路，一路去往低温膨胀机增压端BC2，被增压到4MPa经后冷却器WE442降温后(37℃)后进入高温膨胀增压端，再增压至5.45Mpa，经后冷器WE441冷却后进入高压板式换热器与返流介质换热后进入低温膨胀机膨胀端做功，去往下塔。另一路（～Nm3/h、2.7Mpa、37℃）进入高压板式换热器E1A/B经降温后（-23℃）从中部抽出进入高温膨胀机膨胀端ET1，做功后又进入高压板式换热器E1A/B经复温后（36℃）复热至常温后回到空气增压机（PAC1）入口。

第三部分空气进入加温解冻系统，作为膨胀机、液体泵的加温解冻气；

第四部分空气作为膨胀机、液体泵的密封气；

第五部分空气作为装置本身的仪表空气；

第六部分经V1244减压后去吸附器(MS1201/MS1202)再生管网作为启动时的再生气。

出中压塔物料：

进入中压塔(C1)的空气经过初步的精馏，在塔的上部产生纯度≥99.99﹪的氮气，在底部产生纯度为32～40%富氧液空。

富氧液空：从下塔(C1)下部抽出的富氧液空经过冷器（E4）过冷后分为两路：一路经V1进入低压塔（C2）中部参加精馏；另一路经V6去往粗氩二塔K3，作为氩馏份气的冷源。

中部液空：从下塔（C1)中部抽出的富氧液空经过冷器（E4）过冷后分为两路：一路经V3进入低压塔（C2）中上部参加精馏；另一路去往精氩塔冷凝器K4，作为氩气的冷源。

液氮：在下塔（C1)顶部分离出的氮气（纯度为99.99％）分两路：一路被主冷（K1）中的液氧冷凝为液氮，抽出后又分两路，一路经V11作为下塔（C1）的回流液；一路经过冷器（E4）后分两路，一路经V2去往上塔V2作为精馏的回流液，另一路经V15去往LT1分离后经V19去往液氮储槽（SV1801）。

下塔氮气：在下塔(C1)顶部分离出的纯氮气（0.5MPa）进入主冷前精氩蒸发器K5被冷凝成液氮去往C2顶部作为回流液。

出低压塔物料：

从主冷底部抽出的液氧有两路：一路经液氧泵（OP1/2）加压到0.6MPa经主换热器（E1A/B）复热气化后分两路送出：一路（2400Nm3/h、0.6Mpa、35℃）去往氧压机；另一路（9600Nm3/h、0.6Mpa、35℃）直接去往用户；第三路经SL101放空。

由主冷K1底部直接抽取的一股液氧：一路进入真空储槽SV1701，经汽化器AH1701复热至常温后送给后线使用。另一路直接去往液氧储槽SV1702。

从低压塔（C2）上部抽出的污氮气，依次经过冷器（E4）、低压换热器（E2A/B)复热后分三路：第一路（17000Nm3/h、0.015Mpa、12℃）去氮水塔（WT1101）；第二路作为分子筛再生气；第三路去往膨胀机冷箱作为密封气。

由主冷（K1）氮侧上部抽出的不凝气（氦、氖混合气）直接放空。

从低压塔（C2）顶部抽出的纯氮气，依次经过冷器（E4）、高压板式换热器（E1A/B）复热后分三路：第一路（2400Nm3/h、0.015Mpa、35℃）去氮压机NC1501加压后送往用户；第二路去往水冷塔制取冷冻水；第三路经SL102放空。

氩系统：

粗氩Ⅰ塔C5：由上塔C2抽取的氩馏份气进入粗氩1塔C5下部，被粗氩泵AP1/AP2从粗氩Ⅱ塔C3抽取来的含氧液体洗涤，被洗涤过的氩馏份气由粗氩1塔C5顶部去往粗氩2塔C3下部。

粗氩Ⅱ塔C3：由粗氩Ⅰ塔C5被洗涤过的氩馏份气由粗氩Ⅱ塔C3下部进入，与下塔C1来的液空在K3中换热后，氩馏份气被冷凝，氩馏份上升气中的氧进一步被洗涤，C3底部含氧液氩被粗氩泵AP1/AP2抽走。被加热的液空分两路：一路由V702去往上塔中部作为提馏段的回流液；一路空气由顶部排出去往上塔中部作为精馏段的上升气。在液空冷凝器K3中被冷却的氩馏份气，进入闪蒸后分两路，液体回到C3继续洗涤上升气；未冷凝的氩气（含氮）经阀V705进入精氩塔C4中下部。

精氩塔C4：氩气（含氮）进入C4中部，上升气与来自下塔中部的液空换热，氩气被冷凝流入C4底部与氮气加热器K5换热。K4中的液空由阀V703回到上塔中部。K4顶部空气与K3顶部空气汇合后回到上塔中部。液氩与下塔顶部来的加热氮气流过K5，将液氩中的氮气蒸发出来，氮气被冷凝成液氮返回上塔上部。

后备系统：该系统包括一套液氧后备系统和一套液氮后备系统。

液氧后备系统：

一个1000m3的液氧储槽（SV1702），储存来自主冷的3000Nm3/h气体当量的液氧产品。设置2台流量为2400Nm3/h、出口压力为1.2MPa的液氧泵OP1701/2，以及与其配套的水浴式蒸汽汽化器WH1701，提供空分跳车后系统所需要的氧气。泵后一路液氧直接进入真空储槽SV1701，给真空储槽SV1701补液。

另外设置1台充车泵OP1703，流量～24Nm3/h、出口压力0.6MPa，以及槽车充装接口。

液氮后备系统：

一个1000m3的液氮储槽（V1801），储存来自空分装置的1700Nm3/h气体当量的液氮产品。设置两台流量为2400Nm3/h、出口压力0.9MPa的液氮泵NP1801/2，以及与其配套的水浴式蒸汽汽化器WH1801，汽化后的氮气与透压机出口管汇合后送给用户。

另外设置1台充车泵NP1803，流量～24Nm3/h、出口压力0.6MPa，以及槽车充装接口。

由精氩塔来的精氩进入氩罐SV2201A/B，并设置一台充车泵ArP2201及接口。

### 2.5.2 工艺流程图

该制氧站生产工艺流程简图如下所示：

## 2.6主要建构筑物及主要设备设施

主要建构筑物一览见表2.6-1：

表2.6-1主要建构筑物一览表

| 序号 | 名称 | 建筑面积（m2） | 结构类型 | 层数 | 耐火等级 | 火灾类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主厂房 | 1335.25 | 钢筋砼 | 1 | 二级 | 乙 |  |
| 2 | 附房 | 1338.75 | 钢筋砼 | 2 | 二级 | 乙 | 一、二层之间设有电缆夹层 |
| 3 | 水泵房 | 131.35 | 钢筋砼 | 1 | 二级 | 戊 |  |

该制氧站于2023年8月7日，通过特殊建设工程消防验收，并取得横峰县住房和城乡建设局签发的《特殊建设工程消防验收意见书》（横住建消验字【2023】05号），详见附件。

主要设备设施一览见表2.6-2：

表2.6-2  主要设备设施一览表

| 序号 | 设备设施名称 | 单位 | 数量 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 液氧区 |  |  |  |
| 1 | 液氧储槽 | 台 | 1 | 形式：平底储槽，有效容积：1000m3，工作压力：10KPa，直径：13.1m，高度：15m，温度：-178℃ |
| 2 | 液氧泵 | 台 | 2 | 型式：离心式，流量：12000Nm3/h，出口压力：1.2MPa |
| 3 | 液氧汽化器 | 套 | 1 | 型式：水浴式，气化量：12000Nm3/h，工作压力：1.2MPa |
| 4 | 充车泵 | 台 | 1 | 型式：离心式，流量：24Nm3/h，出口压力：0.6MPa |
| 5 | 液氧储槽 | 台 | 1 | 形式：真空粉末绝热，有效容积：20m3，工作压力：1.6MPa |
| 6 | 液氧汽化器 | 套 | 1 | 型式：空浴式，气化量：2200Nm3/h，工作压力：0.8MPa |
| 二 | 液氮区 |  |  |  |
| 1 | 液氮储槽 | 台 | 1 | 形式：平底储槽，有效容积：1000m3，工作压力：10KPa，直径：13.1m，高度：15m，温度：-178℃ |
| 2 | 液氮储槽 | 台 | 1 | 形式：珠光砂，有效容积：5m3，工作压力：1.1~1.3MPa |
| 3 | 液氮泵 | 台 | 2 | 型式：活塞式，流量：3500Nm3/h，出口压力：1.2MPa |
| 4 | 液氮汽化器 | 套 | 1 | 型式：水浴式，气化量：3500Nm3/h，工作压力：1.2MPa，管道直径小于150mm |
| 5 | 充车泵 | 台 | 2 | 型式：离心式，流量：24Nm3/h，出口压力：0.6MPa |
| 三 | 液氩区 |  |  |  |
| 1 | 液氩 储槽 | 台 | 2 | 形式：平底储槽，有效容积：100m3，工作压力：0.2MPa |
| 2 | 充车泵 | 台 | 1 | 型式：离心式，流量：24Nm3/h，出口压力：0.6MPa |
| 四 | 循环水站 |  |  |  |
| 1 | 凉水塔 | 台 | 2 |  |
| 2 | 风机 | 台 | 2 | 900m3/h |
| 3 | 循环水泵 | 台 | 3 | 850m3/h |
| 五 | 空气压缩系统 |  |  |  |
| 1 | 自洁式空气过滤器 | 台 | 1 | 3100Nm3/min,≥99.99%（尘埃直径＞1μm) |
| 2 | 原料空气压缩机 | 台 | 1 | 75000Nm3/h,P出：0.48MPa |
| 3 | 空气压缩机电机 | 台 | 1 | 10KV,6150kW~21t |
| 4 | 中间冷却器 | 台 | 2 | 列管式 |
| 5 | 循环空气增压机 | 台 | 1 | 57000Nm2/h,P出：1.6/2.9MPa |
| 6 | 空气增压机电机 | 台 | 1 | 10KV,4000kW~t |
| 7 | 级间冷却器 | 台 | 3 | 列管式 |
| 8 | 起重机 | 台 | 1 | Q=32/10t,H=12m,A3，双梁 |
| 9 | 起重机 | 台 | 1 | Q=2t，单梁 |
| 六 | 预冷系统 |  |  |  |
| 1 | 空气冷却塔 | 台 | 1 | 28t，高23m，P设：0.6MPa，容积130m3 |
| 2 | 常温水泵 | 台 | 2 | 220t/h，扬程50m,1.0MPa,55kW |
| 3 | 低温水泵 | 台 | 2 | 50t/h，扬程88m,1.0MPa,37kW |
| 4 | 冰机 | 台 | 1 | 外形尺寸3250*980*1816,2.6t |
| 5 | 水冷却塔 | 台 | 1 | 21t，高17.8m，常压，容积145m3 |
| 七 | 空气纯化系统 |  |  |  |
| 1 | 空气吸附器 | 台 | 2 | 19220kg,0.6MPa,78.2m3 |
| 2 | 电加热器 | 台 | 2 | 5305kg，高4.5m，容积5m3,0.1MPa |
| 3 | 蒸汽加热器 | 台 | 1 | 4560kg，高4.45m |
| 八 | 精馏系统 |  |  |  |
| 1 | 下塔 | 台 | 1 | 7060kg,0.6MPa,-196/60℃,54m3 |
| 2 | 上塔 | 台 | 1 | 38621kg,0.08MPa,-196/60℃ |
| 3 | 主换热器 |  | 4 | 板翅式换热器 |
| 4 | 过冷器 | 台 | 1 | 板翅式换热器 |
| 5 | 粗氩1塔 | 台 | 1 |  |
| 6 | 粗氩2 塔 | 台 | 1 |  |
| 7 | 精氩塔 | 台 | 1 | 2190kg,0.1/0.08MPa |
| 8 | 粗液氩泵 | 台 | 2 | 转速：3143r/min |
| 9 | 高温膨胀机 | 台 | 1 | 转速：33200r/min,1550kg，膨胀端进／ 出口压力：2.7/0.47MPa；增压端进／出口 压力：4.0/5.3MPa; |
| 10 | 低温膨胀机 | 台 | 1 | 转速：29100r/min,1550kg，膨胀端进／ 出口压力：5.35/0.45MPa；增压端进／出口 压力：2.69/4.01MPa; |
| 11 | 高温膨胀机增压机后冷却器 | 台 | 1 | 壳重：2537kg，内径：800mm，容积： 0.36/0.28m3，壳程0.5MPa／管程6.0MPa |
| 12 | 低温膨胀机增压机后冷却器 | 台 | 1 | 壳重：2437kg，内径：800mm，容积： 0.36/0.28m3，壳程0.5MPa／管程4.6MPa |
| 13 | 残液蒸汽器 | 个 | 1 |  |
| 九 | 产品气系统 |  |  |  |
| 1 | 活塞式氧气压缩机 | 台 | 2 | 2400Nm3/h, P出：1.2MPa |
| 2 | 10m3低压氧气储罐 | 台 | 1 | 10m3,2566kg，内径：1200mm，长： 9269mm,0.8MPa |
| 3 | 氮气透平压缩机 | 台 | 1 | 3460Nm3/h,P出：1.2MPa |
| 4 | 缓冲罐 | 台 | 1 | 1.6MPa,20m3 |

该制氧站涉及的特种设备已取得特种设备使用登记证，特种设备情况见表2.6-3。安全附件经检测合格且处于有效期内，详见附件。

表 2.6-3 特种设备一览表

| 序号 | 设备/附件名称 | 使用登记证注册代码/使用证编号 | 登记机关 | 检测单位 | 下次检验日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100m³低温储槽 | 容15赣EF00002(21) | 横峰县市场监督管理局 | 上饶市特种设备监督检验中心 | 2029年03月 |
| 2 | 100m³低温储槽 | 容15赣EF00003(21) | 横峰县市场监督管理局 | 上饶市特种设备监督检验中心 | 2029年03月 |
| 3 | 20m³低温储槽 | 容15赣EF00001(21) | 横峰县市场监督管理局 | 上饶市特种设备监督检验中心 | 2029年03月 |
| 4 | 分子筛吸附器 | 容17赣EF00020(21) | 横峰县市场监督管理局 | 上饶市特种设备监督检验中心 | 2029年03月 |
| 5 | 分子筛吸附器 | 容17赣EF00021(21) | 横峰县市场监督管理局 | 上饶市特种设备监督检验中心 | 2029年03月 |
| 6 | 低温膨胀机冷却器 | 容15赣EF00014(21) | 横峰县市场监督管理局 | 上饶市特种设备监督检验中心 | 2029年03月 |
| 7 | 高温膨胀机冷却器 | 容15赣EF00015(21) | 横峰县市场监督管理局 | 上饶市特种设备监督检验中心 | 2029年03月 |
| 8 | 空气冷却塔 | 容17赣EF00022(21) | 横峰县市场监督管理局 | 上饶市特种设备监督检验中心 | 2029年03月 |
| 9 | 离心压缩机一级冷却器 | 容17赣EF00026(21) | 横峰县市场监督管理局 | 上饶市特种设备监督检验中心 | 2029年03月 |
| 10 | 离心压缩机二级冷却器 | 容17赣EF00027(21) | 横峰县市场监督管理局 | 上饶市特种设备监督检验中心 | 2029年03月 |
| 11 | 增压机1号冷却器 | 容15赣EF00018(21) | 横峰县市场监督管理局 | 上饶市特种设备监督检验中心 | 2029年03月 |
| 12 | 增压机2号冷却器 | 容15赣EF00019(21) | 横峰县市场监督管理局 | 上饶市特种设备监督检验中心 | 2029年03月 |
| 13 | 增压机3号冷却器 | 容15赣EF00016(21) | 横峰县市场监督管理局 | 上饶市特种设备监督检验中心 | 2029年03月 |
| 14 | 氧压机换热器 | 容17赣EF00023(21) | 横峰县市场监督管理局 | 上饶市特种设备监督检验中心 | 2029年03月 |
| 15 | 氧压机换热器 | 容17赣EF00024(21) | 横峰县市场监督管理局 | 上饶市特种设备监督检验中心 | 2029年03月 |
| 16 | 氧气储罐 | 容17赣EF00025(21) | 横峰县市场监督管理局 | 上饶市特种设备监督检验中心 | 2029年03月 |
| 17 | 冷水机组蒸发器 | 容15赣EF00021(21) | 横峰县市场监督管理局 | 上饶市特种设备监督检验中心 | 2029年03月 |
| 18 | 冷水机组冷凝器 | 容15赣EF00020(21) | 横峰县市场监督管理局 | 上饶市特种设备监督检验中心 | 2029年03月 |
| 19 | 液氧-蒸汽加热汽化器 | 容15赣EF00010(21) | 横峰县市场监督管理局 | 上饶市特种设备监督检验中心 | 2029年03月 |
| 20 | 氧气缓冲罐 | 容17赣EF00032(22) | 横峰县市场监督管理局 | 上饶市特种设备监督检验中心 | 2029年03月 |
| 21 | 低温液体储槽 | 容15赣EF00024(22) | 横峰县市场监督管理局 | 上饶市特种设备监督检验中心 | 2029年03月 |
| 22 | 起重机 | 起19赣EF00002(22) | 横峰县市场监督管理局 | 上饶市特种设备监督检验中心 | 2025年10月 |

## 2.7公用工程

### 2.7.1供配电

1)电源

该公司从园区附近110KV变电站引入2路10KV电源，采用电缆进线。

根据用电负荷，公司分别设置熔炼10KV配电站，氧气站10KV配电站。制氧站电源引自氧气站10KV配电站，接至制氧站的高低压配电室，电压等级10KV，采用三相三线中性点不接地，电缆进线。

配电室设在附房的三楼，内设置有两台2500KVA干式变压器、低压进线与低压用电设备相配套的出线柜。低压用电设备有空压机辅机、空气与冷系统、纯化系统、膨胀机组、低温液体泵、仪表电源和其它公用工程电源等。

2)供电电压

该制氧站供电电压分别:

三相交流三线制，中性点不接地

高压电源采用10kV士5%50士5%Hz，

低压电源采用 380V士5%50±5%Hz，三相五线制 TN-S 系统。

高压 10kV用电控制设备:

高压开关柜，防护等级 IP40

高压进线柜2台

高压母联柜 1台

高压PT柜 2台

空压机启动柜 1台

空压机运行柜1台

增压机启动柜1台

增压机运行柜1 台

氨压机柜1台

变压器柜2台

电容柜  2台

高压用电装机负荷为11100kW。

低压380/220V用电控制设备：

装置的低压用电是由上级来的10KV高压经过变压器变压后获得，制氧站在配电室内设置有两台2500KVA干式变压器、低压进线与低压用电设备相配套的出线柜。低压用电设备有空压机辅机、压气机辅机、空气预冷系统纯化系统、膨胀机组、低温液体泵、仪表电源和其它公用工程电源等。

低压用电装机负荷约为3830kW。

3)用电负荷

制氧站空分装置的用电负荷主要为二级用电负荷，如:空压机、循环压缩机、氧压机、氮压机、水泵、冷水机组、控制设备等，另有少部分为三级负荷，如：厂房行车、照明、厂区照明等。对于重要的控制设备，如DCS系统、仪表及火灾报警系统的电源采用不间断电源(UPS)供电。对生产装置的应急照明采用UPS供电，保证供电的可靠性。UPS容量为10kVA，后备 30min。

4)供电方式

生产装置的两路高压电源分别来自上级的变电所，为二路进线供电。生产分装置的高、低压电源均设两路供电，即单母线分段，中间设母联，两路电源分别供电，当一路电源发生故障时，另一路可满足同时向空分用电设备供电，空压机采用软起降压启动和循环增压机电机采用水阻降压启动，氮透采用高压直接启动，氧压机采用低压软起降压启动

5)电器控制

所有电动机和用电设备的控制、保护、计量和运行信号等均按国家有关标准或规范的规定。采用现场和配电室两地操作控制，即低压开关柜与机操作箱，重要设备可在中控室急停。高、低压配电系统设置无功补偿装留低压采用自动跟踪，高压采用高压接触器分组投切型式。

系统中主要设备运行状态在DCS上显示。根据工艺要求，设机旁操作(控制)箱，并有必要的操作元件及信号指示。30kW及以上的电动机设电流表。安装在室外的机旁操作(控制)箱的防护等级不低于IP54。

6)照明

各建筑物均按《工业企业照明设计标准》的照度要求安装室内外照明生产车间内部用金属卤化物灯，办公室、变电器室、控制室等选用日光灯及白炽灯。根据需要设置分馏塔照明、设备检修照明和应急照明，检修照明电压不高于36V。

①工程照明电源电压为 AC380/220V。生产办公场所照度标准：

一般生产区域：(75~100)LX

走廊、楼道：(75~100)LX

办公区域：(150~300)LX

控制室、分析室：(300~500)LX

②系统采用三相四线制接线方式引自低配室，并对相关区域单独设置照明配电箱。

③变配电室、预冷间及控制室、分析室、走廊等采用荧光灯照明,并设有带蓄电池的应急灯具。主厂房照明灯具采用高效工厂灯具。

④局部考虑安全检修照明。厂区道路配置与道路相应的路灯，道路照明均在门卫集中控制。

各车间、厂房的照明线路采用铜芯塑料绝缘导线穿钢管明敷。

7)主要电气设备选型

(1)空分车间变电所设 2500kVA10/0.4kV千式变压器两台。

(2)当电动机容量大于或等于 200kW时，采用10kV高压供电。当电动机容量小于200kW时采用380V供电，高压电机的信号控制及指示采用DC220V 电源。

(3)10kV开关柜选用KYN28A-12型中置式开关柜，断路器为ZN63A-12(VS1)型真空断路器(额定电压10kv，额定电流≥630A，额定短路开断为>25KA)

(4)高压系统采用集中无功补偿，可根据实际负荷进行补偿。

(5)直流电源系统:直流电屏选用高频开关电源、铅酸免维护蓄电池直流屏，高频充电模块N+1热备结构，全自动工作方式。

(6)低压系统选用GGD型固定式开关柜，柜深均为800mm。进线开关选用CW1-m智能型抽出式。所有塑壳断路器、接触器、继电器选用成熟产品。

(7)机旁操作箱户内一般为JXF3型，户外为JX5型。

8)防雷接地系统

①建筑物接地

该制氧站建筑防雷措施压缩车间按二类，其他按第三类防雷建筑物的防雷措施进行建设，建筑物的防雷装置满足防直击雷、防雷电感应及雷电波的侵入接闪器利用屋面避雷带或钢屋面(0.6mm的镀锌板)，避雷引下线利用柱内二根主钢筋(不小于Ф16)或钢柱本体做引下线。引下线间距不大于18米，在距离室外地面0.5m 处设置接地电阻测试箱，在墙上暗设。接地装置优先利用结构基础内钢柱的本体作为接地极，电源重复接地等电位接地各种保护均与其相连。接地线优先利用结构地梁内两根或两根以上大于等于Ф10的水平主筋，无地梁或圈梁处应用-25×4热镀锌扁钢连接。

凡突出屋面的所有金属构件，金属通风管等均与避雷带可靠焊接，室外地线凡焊接处均刷沥青防腐。

盐城市防雷设施检测有限公司对该制氧站防雷设施进行了检测，出具了检测报告1102017003雷检字(2024)YC043，检测结果为合格，有效期至2024年11月15日，详见附件。

②电气接地

电气系统低压接地形式采用TN-S系统，并总等电位联结，正常情况下不带电的金属外壳作可靠接地：

在配电箱旁距地0.3m处设置总等电位联结端子箱。利用镀锌扁钢经不同两点与基础接地可靠连接，制氧站建筑物防雷接地、电气设备的保护接地总等电位联结共用。

②分馏塔接地

防雷接地、防静电接地等电位接地合成一个接地装置，利用设备基础内的钢筋网，将底板内主筋相互焊通作为接地装置，与空分装置的防雷接地分开设置。

利用基础钢筋网焊出的40×4热镀锌扁钢与装置区域的室外接地网联结。

镀锌扁钢连接处搭接长度满足施工要求，焊接处作防腐处理。

分馏塔高度55m，设置3m避雷针保护2处，避雷针引下线采用2×Ф12镀锌圆钢，可靠焊通且与分馏塔金属构件可靠连通。每根下引线的冲击电阻≤30Ω，引下线与基础接地可靠连通，焊接截面大于截面的6倍。

④室外凡正常情况下不带电，事故时有可能带电的设备金属外壳贮存输送液体、气体的设备，管道等一律接地，接地支线采用40×4镀锌钢直接接到接地干线上。

⑤建筑物内、外金属工艺管道及设备，做防静电接地，与室内、外接地装置连接在一起。金属工艺管道法兰、阀门处用厚度2mm宽30mm的紫铜片跨接。管道首尾末端及每隔50m时应接地一次，管线的胶管两端间应采用不小于6mm 的铜胶线跨接，管线每个支架上均应设Ф12圆钢，其上部与每个管道相连，下部与最近的接地网相连，以作防感应雷及防静电接地。

⑥DCS系统设置单独的防雷防静电接地装置，接地电阻小于4Ω。

电器、仪表、自动化装置工作接地共用一接地，接地电阻小于4Ω。

9)电气传动

制氧机电气传动的工艺驱动装置均采用交流传动方式，对于空压机配套电动机功率较大，额定功率为6450KW，连续运转而且无调速要求，采用异步电动机驱动，采用软起装置软起，以提高本系统功率因数，降低无功补偿量。

电气系统根据工艺设备传动要求的不同，采用不同的启动和调速方式，以满足工艺设备的需要。

电气传动设备采用仪电一体化控制，重要电动机和用电设备的控制、操作、联锁及信号显示均在DCS系统完成。主要用电设备控制既可在中控室DCS上启停，也可在就地启停。在各机组的机旁设置操作柜(箱)；在中控室设有空压机、氧气压缩机、氮气压缩机等主要机组紧急停车按钮箱。

### 2.7.2给排水

（1）给水

- 江西兴南环保科技有限公司整个厂区的工业用水及生活用水均由园区已建成的市政供水管网供给，园区供水总管DN150，进入厂区总管DN100，水压为0.18-0.25MPa。

该制氧站生产装置的生产用冷却水量约为1655m³/h，由装置内的循环冷却水池提供。

- （2）给水管网

- 制氧站给水管网系统包括生产给水管网系统、工业循环水管网系统和消防水管网系统。

- （3）循环水泵房为单层砖混结构，内设循环水泵3台及水泵控制室。面积为131.35m2。

- 循环水池有水池和凉水塔组成。凉水塔设在水池的上方。循环水池为半地下钢筋混凝土剪力墙结构，面积180m2，地下3.5m，地上2m，有效容积1000m3，满足制氧机的冷却用水需要。设两组900m3/h凉水塔，共计1800m3/h的凉水量。

- 循环水系统运行所需的补充水量约为45m3/h，来自厂内给水管道。

- (4)消防水系统

- 制氧站消防用水来自厂区消防水系统。消防水系统设置2座1400m3消防水池，设置消火栓给水主泵2台，一用一备，选用XBD9.5-45-SLS125型消防泵，Q=162m3/h，H=90m，P=75kW；消火栓稳压泵2台，一用一备，选用XBD-SLW8/55-150型消防稳压泵，Q=3L/s，H=75m，P=18.5kW。

- 制氧站位于厂区西南侧，生产装置的周边均设置有消防水及消防设施，装置区内消防水系统设有接自厂区室外管网的消防水管道及地上式消防栓设施，消防水需求量为30L/S，管道为DN150，压力为0.25MPa。主厂房的消防水由厂区的消火栓外管网消防水管道接入，消防水最大需求为15L/S，管道为DN100，压力为0.55MPa，厂区供水能力能够满足制氧站需求。

- 排水

- 该制氧站生产装置没有污水排放，考虑厂区生产、循环冷却的各类排水，保障雨污分流，制氧站所有排放水按雨水、污水分流制设计，排入厂区排水管网。

- 生活排水中的厕所污水井化粪池预处理后，排入厂区的污水总管。

- 建筑屋面和场地雨水采用有组织排放，经雨水井收集后排入厂区雨水排水管网，汇集后进入厂区的雨水总管。

### 2.7.3 消防

(1)工程火灾因素分析

该制氧站存在火灾隐患的场所主要有氧压机、液氧储罐、氧气管道、配电室等。按生产火灾危险性分类，主厂房、液储罐属乙类，主控室、配电室等属丙类，惰性气体氮、氩的加工及贮存属戊类。

表2.7-1主要建筑物的生产类别及耐火等级要求

| 序号 | 建构筑物名称 | 生产类别 | 耐火等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主厂房 | 乙类 | 二级 |
| 2 | 附房 | 乙类 | 二级 |
| 3 | 水泵房、水池 | 戊类 | 二级 |

(2)总图布置

依据厂区总图布置现状，该制氧站区域位于公司厂区的常年风向的上风向，又由于该制氧站属于分子筛吸附净化型，依据《氧气站设计规范》 GB50030-2013表3.0.2-1的要求，空分装置的吸风口距离碳氢化合物发生地点的水平距离要大于50 米。为保证吸入口的原料气体安全，将吸入口设置在厂房的南侧地面上，吸入口周边无其他生产装置的尾气排放装置。

(3)建筑防火

该制氧站主厂房为框架结构，长54米，宽24米，高15米。为乙类火灾危险性生产建筑，二级耐火等级要求。该制氧站的附房位于主厂房的北侧，为混凝土框架结构，长54米，宽10米，共二层，一层高5.4米，二层高4.5米，中间设有2.6米高电缆夹层，为乙类火灾危险性生产建筑，二级耐火等级要求。该制氧站的水泵房位于主厂房东侧，为混凝土框架结构，长18米，宽6.6米，高5米，为戊类火灾危险性生产建筑，设为二级耐火等级要求。

所有建筑地面以下为混凝土实心砖，地面以上为加气混凝土砌块。抗震设防烈度为7度。

该制氧站所有建(构)筑物均严格按照《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018)规定，根据生产火灾危险性分类，主厂房的耐火等级均不低于二级，所以，厂房进行耐火等级的建筑设计，其梁柱檩条等均涂防火涂料以满足耐火等级的要求。

主厂房建筑面积为1335.25m2，为一个防火分区，安全出入口距离及数量均满足《建筑设计防火规范》的要求，车间疏散安全出口3个。

(4)消防给水

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018)的要求，按厂区同时间内的火灾次数1次计算，厂区室外消火栓用水量为30L/s，室内消火栓用水量为 15L/s，一次火灾延续时间为3h，室内外消防用水量为486m3。

制氧站从厂内消防给水环状管网引出两路干管(DN150)。

(5)电力设施消防

1)电缆线敷设场所采用阻燃电缆，按规定间隔设置阻燃型桥架；所有电气设备及电缆在安装/敷设完成以后，采用防火堵料封堵全部电气孔洞。

2)所有电气设备的正常不带电金属部分、支架等均设计可靠接零、接地保护，以防漏电或产生静电。

3)厂房的防雷接地均设计防雷接地系统。

4)厂房防雷保护利用金属网架做接闪器。通过钢结构柱或混凝土柱内钢筋做引下线就近接到接地网上，防雷接地电阻不大于4Ω。在车间变电所设置接地装置，接地电阻不大于4Ω。低压供电系统采用TN-S系统。利用车间吊车梁、钢结构柱等和接地极连接组成保护接地网。

5)分馏塔、主冷凝器、液体贮罐、所有可燃及有爆炸危险介质流经的架空管道等均设有防雷防静电接地。

6)主厂房、主控室、配电室等场所设有应急照明，照明持续时间不短于30min。

7)在主控室、分析室、低压配电室及车间内外等场所根据要求配置适量可手提式干粉灭火器、二氧化碳灭火器。

### 2.7.4 自动控制及仪表

该制氧站控制系统主要负责该项目温度、压力、振动等相关参数的显示、报警、记录等，并控制电机及机组电气辅助设备，为仪电一体化系统。

该项目自动控制包括空压机系统、预冷系统、分子筛系统、增压机系统、膨胀机系统、精馏系统、氧压机系统、氮压机系统、后备系统。控制室设置于附房一楼。

- 一、空压机系统报警联锁控制

表2.7-2空压机报警联锁一览表

| 点位名称 | 单位 | 报警 (AHH) | 报警 (AH) | 报警 (AL) | 报警 (ALL) | 联锁 （SH） | 联锁 （SL） | 联锁结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气过滤器阻力指示 | Pa |  | 450 |  |  |  |  |  |  |
| 空压机排气压力(压缩机出口) | Mpa |  | 0.52 | 0.42 |  |  | 0.35 | 空压机停 |  |
| 空压机润滑油压（出口） | Mpa | 0.4 | 0.3 | 0.17 | 0.09 |  | 0.07 | 空压机停 |  |
| 空压机润滑油温(油冷却器出口) | ℃ | 55 | 45 | 35.5 | 20 | 60 |  | 空压机停 |  |
| 空压机最后一级进气温度 | ℃ | 50 | 42 | 2 | 1 | 60 |  | 空压机停 |  |
| 空压机一级轴振动 | um | 30 | 15 |  |  | 45 |  | 空压机停 |  |
| 空压机二级轴振动 | um | 30 | 15 |  |  | 45 |  | 空压机停 |  |
| 空压机三级轴振动 | um | 30 | 15 |  |  | 45 |  | 空压机停 |  |
| 空压机主电机定子温度U相 | ℃ | 120 | 100 |  |  | 140 |  | 空压机停 |  |
| 空压机主电机定子温度V相 | ℃ | 120 | 100 |  |  | 140 |  | 空压机停 |  |
| 空压机主电机定子温度W相 | ℃ | 120 | 100 |  |  | 140 |  | 空压机停 |  |
| 空压机主电机轴承温度(驱动端) | ℃ | 80 | 65 |  |  | 95 |  | 空压机停 |  |
| 空压机主电机轴承温度(反驱动端) | ℃ | 80 | 65 |  |  | 95 |  | 空压机停 |  |
| 空压机四级轴承温度 | ℃ | 70 | 55 |  |  | 90 |  | 空压机停 |  |
| 空压机三级轴承温度 | ℃ | 70 | 55 |  |  | 90 |  | 空压机停 |  |
| 空压机二级轴承温度 | ℃ | 70 | 55 |  |  | 90 |  | 空压机停 |  |
| 空压机一级轴承温度 | ℃ | 70 | 55 |  |  | 90 |  | 空压机停 |  |

- 二、预冷系统报警联锁控制

表2.7-3 预冷系统报警联锁一览表

| 点位名称 | 单位 | 报警 (AHH) | 报警 (AH) | 报警 (AL) | 报警 (ALL) | 联锁 （SH） | 联锁 （SL） | 联锁结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空冷塔阻力 | KPa | 17 | 15 |  |  | ＞20 |  | 2选2延时3S卸载空压机，全厂联锁 |  |
| 空冷塔阻力计算值 | KPa | 17 | 15 |  |  | ＞20 |  |  |  |
| 空冷塔液位A | mm | 1300 | 1000 | 500 |  | ＞1400 |  | 2选2全厂联锁 | 水位≥1200时，排水阀V1152自动打开 水位≤500mm时，排水阀V1152自动关闭 |
| 空气冷却塔液面 | mm | 1300 | 1000 | 500 |  | ＞1400 |  |  |  |
| 空气出空气冷却塔压力 | MPa |  | 0.5 | 0.4 | 0.38 |  | ＜0.35 | 3选2触发全厂联锁（空压机停机AND空压机出口压力＜0.35） | 1#/2#常温水泵允许启动 |
| 水冷却塔液面 | mm | 1400 | 1300 | 800 | 500 | 1500 |  |  |  |
| 水冷塔液位A | mm | 1400 | 1300 | 700 | 550 | 1600 | 400 |  |  |
| 冷却水进空冷塔流量 | t/h | 299 | 298 | 100 |  |  |  |  |  |
| 冷冻水进空冷塔流量 | t/h | 139 | 138 | 32 |  |  |  |  |  |
| 空气出空冷塔温度指示报警 | ℃ | 15 | 12 |  |  |  |  |  |  |

- 预冷系统触发的全厂联锁动作：

- 联锁卸载空压机。

- 如果检测到空压机停机或卸载后V1101阀门关闭。

- 预冷4台水泵停泵。

- SV1152、V1136全开。V1134、V1135、V1111、V1138 全关。

- 分子筛程序暂停。V1212/V1213/V1214关闭。

- 联锁停高/低温膨胀机。

- 增压机停机。

- AP1、AP2氩泵停止。

- 1#、2#氧压机联锁停。V1401全开，V1406全关，V106延时2S全关。

- 氮压机停机。V109延时2S全关。

- 1#、2#氧泵联锁停。回流阀全开。

- 氧泵停机后延时2S、V105全关，V104全关后投自动，SP值0.4MPa。

- V2、V3、V4、V5、V7、 V15、V17、 V19、V701、 V713、V101、V108、V109、V110 全关。

- V107关闭后投自动，SP值45KPa。

- V1投自动，SP值700mm。

- V705锁定到30%，复位后可操作。

- V760全关后投自动，SP值40KPa。

- V764全关后投自动，SP值40KPa。

- 三、分子筛系统报警联锁控制

表2.7-4分子筛系统报警联锁一览表

| 点位名称 | 单位 | 报警 (AHH) | 报警 (AH) | 报警 (AL) | 报警 (ALL) | 联锁 （SH） | 联锁 （SL） | 联锁结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气进分馏塔压力指示 | MPa |  | 0.48 | 0.35 |  |  |  |  |  |
| 仪表气压力指示报警 | MPa | 0.7 | 0.470 | 0.4 | 0.35 |  |  |  |  |
| 再生气流量指示 | Nm3/h |  |  | 14800 |  |  |  |  |  |
| MS1201空气出污氮进温度 | ℃ |  |  |  |  |  |  | 加热阶段，加热开始15min后TI1203/ TI1204低于100℃，触发加热温度低报警，加热开始40min后TI1203/TI1204低于160℃，触发加热温度低报警 |  |
| MS1202空气出污氮进温度 | ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空气出吸附器汇总温度 | ℃ |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 再生气出蒸汽加热器温度 | ℃ | 190 | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 污氮出EH1201温度 | ℃ |  | 190 | 150 | 25 |  |  |  |  |
| 污氮出EH1202温度 | ℃ |  | 190 | 150 | 25 |  |  |  |  |
| 蒸汽加热器液面指示 | mm |  | 800 | 50 |  |  |  |  |  |
| 外来饱和蒸汽温度 | ℃ |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 外来饱和蒸汽压力指示 | MPa | 0.65 | 0.56 | 0.32 | 0.25 |  |  |  |  |
| 出分子筛吸附器空气CO2分析 | ppm | 1 | 0.7 |  |  | 3(9) |  | 分子筛暂停、增压机卸载、膨胀机停、冷箱停 | ＞3ppm延时900S触发联锁； ＞9PPM延时30S触发全厂大联锁 |
| 微量水分析 | ℃ | -50 | -65 |  |  |  |  |  |  |

- 分子筛系统触发的全厂联锁动作：

- 分子筛程序暂停。

- V1212/V1213/V1214关闭。

- AP1、AP2氩泵停止。

- 联锁停高/低温膨胀机。

- 1#、2#氧压机联锁停。

- V1401全开，V1406全关，V106延时2S全关。

- 增压机GV5001一级导叶9%，GV5002二级导叶30%，回流阀电磁阀SV5002、SV5021失电全开。

- 放空阀电磁阀SV5022失电全开。

- 一段送出阀电磁阀SV5004失电关闭。

- 三段送出阀电磁阀SV5023失电关闭。

- 氮压机停机。V109延时2S全关。

- 联锁氧泵停，回流阀全开。

- 氧泵停机后延时2S，V105全关，V104全关后投自动，SP值0.4MPa。

- V2、V3、V4、V5、V7、V15、V17、V19、V701、V713、V101、V108、V109、V110全关。

- V107关闭后投自动，SP值45KPa。

- V1投自动，SP值700mm。

- V705锁定到30%，复位后可操作。

- V760全关后投自动，SP值40KPa。

- V764全关后投自动，SP值40KPa。

- 四、增压机系统报警联锁控制

表2.7-5增压机报警联锁一览表

| 点位名称 | 单位 | 报警 (AHH) | 报警 (AH) | 报警 (AL) | 报警 (ALL) | 联锁 （SH） | 联锁 （SL） | 联锁结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 增压机进气压力 | MPa |  |  | 0.41 | 0.4 |  | 0.4 | 增压机停 |  |
| 增压机总供油压力 | MPa |  | 0.5 | 0.12 | 0.1 |  | 0.07 | 增压机停 | ≥0.25 |
| 增压机冷却水流量 | t/h |  |  | 460 |  |  |  |  | ≥450 |
| 增压机总供油温度 | ℃ |  | 53 | 25 |  |  |  |  | ≥20 |
| 增压机二段排气压力 | MPa | 1.62 | 1.6 | 0.2 |  | 1.65 |  | 增压机停 |  |
| 增压机三段进气压力 | MPa |  |  | 1.48 | 1.45 |  | 1.4 | 增压机停 |  |
| 增压机三段排气压力 | MPa | 2.86 | 2.82 |  |  | 2.9 |  | 增压机停 |  |
| 增压机大齿轮轴轴位移指示 | mm | 0.35 | 0.3 | -0.3 | -0.35 | 0.4 | -0.4 | 增压机停 |  |
| 增压机一级侧轴振动 | um | 45 | 41.1 |  |  | 51.4 |  | 增压机停 |  |
| 增压机一级侧轴振动 | um | 45 | 41.1 |  |  | 51.4 |  | 增压机停 |  |
| 增压机二级侧轴振动 | um | 45 | 41.1 |  |  | 51.4 |  | 增压机停 |  |
| 增压机二级侧轴振动 | um | 45 | 41.1 |  |  | 51.4 |  | 增压机停 |  |
| 增压机三级侧轴振动 | um | 36 | 33.8 |  |  | 42.2 |  | 增压机停 |  |
| 增压机三级侧轴振动 | um | 36 | 33.8 |  |  | 42.2 |  | 增压机停 |  |
| 增压机自由端轴振动 | um | 36 | 33.8 |  |  | 42.2 |  | 增压机停 |  |
| 增压机自由端轴振动 | um | 36 | 33.8 |  |  | 42.2 |  | 增压机停 |  |
| 增压机主电机定子温度 | ℃ | 120 | 110 |  |  | 130 |  | 增压机停 |  |
| 增压机主电机定子温度 | ℃ | 120 | 110 |  |  | 130 |  | 增压机停 |  |
| 增压机主电机定子温度 | ℃ | 120 | 110 |  |  | 130 |  | 增压机停 |  |
| 增压机主电机自由端轴承温度 | ℃ | 80 | 75 |  |  | 85 |  | 增压机停 |  |
| 增压机主电机输出端轴承温度 | ℃ | 80 | 75 |  |  | 85 |  | 增压机停 |  |
| 增压机大齿轮轴主电机侧轴承温度 | ℃ | 110 | 100 |  |  | 120 |  | 增压机停 |  |
| 增压机大齿轮轴非电机侧轴承温度 | ℃ | 110 | 100 |  |  | 120 |  | 增压机停 |  |
| 增压机一级轴承温度 | ℃ | 110 | 95 | 15 | 12 | 120 |  | 增压机停 |  |
| 增压机二级轴承温度 | ℃ | 110 | 95 |  |  | 120 |  | 增压机停 |  |
| 增压机三级轴承温度 | ℃ | 110 | 95 |  |  | 120 |  | 增压机停 |  |
| 增压机自由端轴承温度 | ℃ | 110 | 95 |  |  | 120 |  | 增压机停 |  |
| 增压机电机电流 | A | 360 | 272 | 98 |  |  |  |  |  |
| 增压机机组进口温度 | ℃ |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 增压机一级排气温度 | ℃ |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 增压机二级排气温度 | ℃ |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 增压机三级排气温度 | ℃ |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 增压机二级进气温度 | ℃ |  | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 增压机三级进气温度 | ℃ |  | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 增压机二段排气温度 | ℃ |  | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 增压机总供水温度 | ℃ |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 增压机油箱温度 | ℃ |  | 65 |  |  |  |  |  |  |
| 增压机冷却前油温 | ℃ |  | 65 |  |  |  |  |  |  |
| 增压机油过滤器差压 | MPa |  | 0.15 |  |  |  |  |  |  |
| 微量水分析 | ℃ |  | -65 |  |  |  |  |  |  |

- 五、膨胀机报警联锁控制

表2.7-6膨胀机报警联锁一览表

| 点位名称 | 单位 | 报警 (AHH) | 报警 (AH) | 报警 (AL) | 报警 (ALL) | 联锁 （SH） | 联锁 （SL） | 联锁结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高温膨胀机ET1增压端出口压力 | MPa |  | 5.55 |  |  |  |  |  |  |
| 高温膨胀机ET1机前压力 | MPa |  | 2.75 |  |  |  |  |  |  |
| 高温膨胀机ET1机后压力 | MPa |  | 0.52 |  |  |  |  |  |  |
| 高温膨胀机进口温度指示 | ℃ |  | -5 | -35 |  |  |  |  |  |
| ET1油压报警联锁 | MPa |  | 0.85 | 0.4 | 0.38 |  | 0.35 | 紧急切断阀SV441失电阀门全关 回流阀SV457失电阀门全开 | ≥0.45 |
| ET1密封气压力指示报警 | MPa |  | 1.2 | 0.7 | 0.1 |  | 0.12 |  | ≥0.15油泵允许启动 ≤0.12油泵停 |
| BC1密封气压力指示报警 | MPa |  |  | 0.7 | 0.1 |  | 0.12 |  |  |
| ET1前轴承温度指示联锁 | ℃ | 75 | 73 | 5 |  | 78 |  |  | ≥15 |
| ET1后轴承温度指示联锁 | ℃ | 75 | 73 | 0 |  | 78 |  |  | ≥15 |
| ET1转速记录报警联锁 | r/min | 34000 | 33000 |  |  | 37000 |  |  |  |
| ET1膨胀机喷嘴后压力 | MPa |  | 1.27 |  |  |  |  |  |  |
| 膨胀机油箱温度指示 | ℃ |  | 53 | 25 |  |  |  |  | ≥20油泵允许启动 |

- 六、精馏系统报警联锁控制

表2.7-7精馏系统报警联锁一览表

| 点位名称 | 单位 | 报警 (AHH) | 报警 (AH) | 报警 (AL) | 报警 (ALL) | 联锁 （SH） | 联锁 （SL） | 联锁结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中压空气进下塔温度指示 | ℃ |  | -173 | -178 |  |  |  |  |  |
| 空气进冷箱温度指示 | ℃ |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 氧气出冷箱温度指示 | ℃ |  |  | -10 | -15 |  | -20 | 3选2 停氧压机、氧泵。关闭V104、V105。 V106延时2S后关闭 |  |
| 氧气出板式温度指示A | ℃ |  |  | 15 | 5 |  | -20 |  |  |
| 氧气出板式温度指示B | ℃ |  |  | 15 | 5 |  | -20 |  |  |
| 低压氮气出冷箱温度 | ℃ |  |  | 10 | 5 |  | -20 | 3选2 停氮压机关闭V107、V108。 V109延时2S后关闭 |  |
| 氮气出板式温度指示 | ℃ |  |  | 15 | 5 |  | -20 |  |  |
| 氮气出板式温度指示 | ℃ |  |  | 15 | 5 |  | -20 |  |  |
| 污氮出冷箱温度指示 | ℃ |  |  | 6 | 3.5 |  | -20 | 3选2 关闭V110 |  |
| 污氮气出板式温度指示 | ℃ |  |  | 6 | 3 |  | -20 |  |  |
| 污氮气出板式温度指示 | ℃ |  |  | 8 | 5 |  | -20 |  |  |
| 高温膨胀机出冷箱温度指示 | ℃ |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 高温膨胀机出冷箱温度指示 | ℃ |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 氧气出分馏塔压力 | MPa |  | 0.47 | 0.3 |  |  |  |  |  |
| 氮气出分馏塔压力 | kPa |  | 35 | 10 |  |  |  |  |  |
| 污氮气出分馏塔压力 | kPa |  | 35 | 10 |  |  |  |  |  |
| 产品氧气流量指示 | Nm3/h | 17000 | 14100 | 8500 |  |  |  |  |  |
| 氮气总流量指示 | Nm3/h |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 液氧泵OP1后压力指示 | MPa |  | 0.7 | 0.5 |  |  |  |  |  |
| 液氧泵OP2后压力指示 | MPa |  | 0.7 | 0.5 |  |  |  |  |  |
| 1#氧泵电机轴承温度 | ℃ |  | 80 | 5 |  |  |  |  |  |
| 2#氧泵电机轴承温度 | ℃ |  | 80 | 5 |  |  |  |  |  |
| 主塔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 下塔底部压力指示 | MPa |  | 0.48 | 0.38 |  |  |  |  |  |
| 上塔底部压力指示 | kPa | 50 | 45 | 10 |  |  |  |  |  |
| 上塔顶部压力指示 | kPa |  | 45 | 31 |  |  |  |  |  |
| 下塔液空液面指示调节 | mm | 1600 | 800 | 300 | 250 |  |  |  |  |
| 主冷液氧液面指示 | mm |  | 3250 | 2100 |  |  |  |  |  |
| 液氮量筒液面指示 | mm |  | 2400 | 1 |  |  |  |  |  |
| 氩系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工艺氩馏份流量指示 | Nm3/h |  |  | 15000 |  |  |  |  |  |
| 工艺氩馏份流量指示 | Nm3/h |  | 501 | 300 |  |  |  |  |  |
| 粗氩塔顶部压力 | KPa |  | 35 | 10 |  |  |  |  |  |
| 粗氩塔冷凝器液空侧压力 | kPa |  | 45 | 10 |  |  |  |  |  |
| 液氩泵泵后压力指示 | MPa |  | 0.75 | 0.65 |  |  |  |  |  |
| 精氩塔上部压力 | kPa |  | 30 | 10 | 5 |  |  |  |  |
| C3塔阻力指示 | kPa |  | 9.5 | 6 |  |  |  |  |  |
| 粗氩塔下部液位指示 | mm | 2300 | 2150 | 1300 | 1000 |  |  |  | ≥1000允许启工艺氩泵 ≤500停工艺氩泵 |
| 粗氩塔冷凝器液空液面 | mm |  | 430 | 250 |  |  |  |  |  |
| 精氩塔冷凝器液空液面 | mm |  | 1000 | 2 |  |  |  |  |  |
| 精氩塔蒸发器液氩液面 | mm |  | 1800 | 600 |  |  |  |  |  |
| 粗氩塔顶部液氩温度 | ℃ |  | -185 | -185.7 |  |  |  |  |  |
| 精氩塔顶部温度指示 | ℃ |  |  | -186.6 | -187 |  |  |  |  |
| 液氧蒸发器内碳氢化合物分析 | ppm | 100 | 75 |  |  |  |  |  |  |
| 下塔液氮分析 | ppm | 3 | 1.5 |  |  | 3 |  | 液氮产品切断 |  |
| 氧气出分馏塔分析 | % |  |  | 99.6 | 99.3 |  | 99.3 | 液氧产品切断 |  |
| 氮气出分馏塔分析 | ppm | 5 | 3 |  |  | 10 |  | 氮气产品切断 |  |
| 氩馏份自动分析 | % |  | 12 | 7 |  |  |  |  |  |
| 工艺氩含氧分析 | ppm | 1.5 | 1.3 |  |  | 1.5 |  | 液氩产品切断 |  |
| 液氩产品分析 | ppm | 4 | 3.5 |  |  | 4 |  | 液氩产品切断 |  |
| 冷箱基础温度指示 | ℃ |  |  | -12.8 | -20 |  |  |  |  |
| 冷箱基础温度指示 | ℃ |  |  | -10 | -20 |  |  |  |  |
| 冷箱基础温度指示 | ℃ |  |  | -10 | -20 |  |  |  |  |
| 冷箱基础温度指示 | ℃ |  |  | -10 | -20 |  |  |  |  |

- 七、氧压机系统报警联锁控制

表2.7-8氧压机系统报警联锁一览表

| 点位名称 | 单位 | 报警 (AHH) | 报警 (AH) | 报警 (AL) | 报警 (ALL) | 联锁 （SH） | 联锁 （SL） | 联锁结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧压机吸入压力 | MPa | 0.55 | 0.5 | 0.35 |  |  |  |  |  |
| 1#氧压机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1#氧压机进气压力报警 | MPa |  | 0.55 | 0.4 |  |  |  |  | ＞0.4 |
| 1#氧压机上水压力报警 | MPa |  |  | 0.25 |  |  |  |  | ＞0.3 |
| 1#氧压机润滑油温度 | ℃ | 65 | 60 |  |  | 70 |  | 氧压机停 | ＞15 |
| 1#氧压机润滑油压力报警 | MPa |  | 0.4 | 0.188 | 0.17 |  | 0.15 | 氧压机停 | ＞0.2 |
| 1#氧压机排气压力报警 | MPa | 1.28 | 1.25 | 0.01 |  | 1.3 |  | 氧压机停 |  |
| 1#氧压机机组排气温度 | ℃ | 150 | 135 |  |  | 180 |  | 氧压机停 |  |
| 2#氧压机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2#氧压机进气压力报警 | MPa |  | 0.55 | 0.4 |  |  |  |  |  |
| 2#氧压机上水压力报警 | MPa |  |  | 0.25 |  |  |  |  |  |
| 2#氧压机润滑油温度 | ℃ | 65 | 60 |  |  | 70 |  | 氧压机停 |  |
| 2#氧压机润滑油压力报警 | MPa |  | 0.4 | 0.22 | 0.18 |  | 0.15 | 氧压机停 |  |
| 2#氧压机排气压力报警 | MPa | 1.28 | 1.23 | 0.01 |  | 1.3 |  | 氧压机停 |  |
| 2#氧压机机组排气温度 | ℃ | 150 | 135 |  |  | 180 |  | 氧压机停 |  |

- 八、氮压机系统报警联锁控制

表2.7-9氮压机系统报警联锁一览表

| 点位名称 | 单位 | 报警 (AHH) | 报警 (AH) | 报警 (AL) | 报警 (ALL) | 联锁 （SH） | 联锁 （SL） | 联锁结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氮压机入口导叶开度 | % |  |  |  |  |  |  |  | 全关 |
| 氮压机放空阀开度 | % |  |  |  |  |  |  |  | 全开 |
| 氮压机供油压力 | barG |  | 2.5 | 1 |  | 1.03 |  | 氮压机停 | 0.26kg/cm2 |
| 氮压机一级振动 | um | 35 | 26 | 1 |  | 53 |  | 氮压机停 |  |
| 氮压机二级振动 | um | 35 | 26 | 1 |  | 53 |  | 氮压机停 |  |
| 氮压机三级振动 | um | 35 | 26 | 1 |  | 45 |  | 氮压机停 |  |
| 氮压机入口压力 |  |  | 1.4 | 1.1 |  |  |  |  |  |
| 氮压机氮压机主电机电流 | A |  | 30.9 | 1 |  |  |  |  |  |
| 氮压机供油温度 | ℃ | 65 | 60 |  |  | 74 |  | 氮压机停 | 22℃ |
| 氮压机三级进气温度 | ℃ | 58 | 54 |  |  | 60 |  | 氮压机停 |  |
| 氮压机油箱温度 | ℃ |  | 60 | 16 |  |  |  |  |  |
| 氮压机主电机线圈温度 | ℃ |  | 110 |  |  | 155 |  | 氮压机停 |  |
| 氮压机主电机前轴温度 | ℃ | 95 | 95 |  |  | 100 |  | 氮压机停 |  |
| 氮压机主电机后轴温度 | ℃ | 95 | 95 |  |  | 100 |  | 氮压机停 |  |

- 九、后备系统报警联锁控制

表2.7-10后备系统报警联锁一览表

| 点位名称 | 单位 | 报警 (AHH) | 报警 (AH) | 报警 (AL) | 报警 (ALL) | 联锁 （SH） | 联锁 （SL） | 联锁结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液氧储槽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 液氧内槽压力 | kPa |  | 20 | 10 |  |  |  |  |  |
| 液氧贮槽液面指示报警 | mm |  | 9000 | 450 |  |  |  |  |  |
| SV1702底板温度指示 | ℃ |  |  | -10 | -20 |  |  |  |  |
| SV1702夹层温度指示 | ℃ |  |  |  | -5 |  |  |  |  |
| 液氧内槽压力报警 | MPa | 1.35 | 1.28 | 1.08 |  |  |  |  |  |
| 液氧贮槽液面指示报警 | mm |  | 10920 | 500 |  |  |  |  |  |
| 液氧槽汽化器后压力 | MPa | 1.3 | 1.2 | 0.6 |  |  |  |  |  |
| 氧气出汽化器温度指示 | ℃ |  |  | 15 | 5 |  |  |  | V1705电磁阀失电全关 |
| WH1701水温度指示 | ℃ |  | 90 | 35 | 10 |  | 10 | 后备液氧泵停 | 后备液氧泵允许启动 |
| 液氧槽汽化器后压力 | MPa | 1.25 | 1.2 | 1.1 | 0.95 | 1.5 |  | 后备液氧泵停 |  |
| 氧气出汽化器温度指示 | ℃ |  |  | 25 | 15 |  | -10 | 后备液氧泵停 |  |
| 液氮储槽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 液氮贮槽压力报警 | kPa | 24 | 19 | 10 |  |  |  |  |  |
| 液氮贮槽液面指示报警 | mm |  | 10500 | 450 |  |  |  |  |  |
| SV1801底板温度指示 | ℃ |  |  | -10 | -20 |  |  |  |  |
| SV1801夹层温度指示 | ℃ |  |  |  | -5 |  |  |  |  |
| SV1802液氮贮槽压力 | MPa | 1.5 | 1.35 | 1 | 0.9 |  |  |  |  |
| SV1802液氮贮槽液位 | mm |  | 3000 | 500 |  |  |  |  |  |
| WH1801水温度指示 | ℃ |  | 75 | 35 | 10 |  | 10 | 后备液氮泵停 | 后备液氮泵允许启动 |
| 氮气出汽化器温度指示 | ℃ |  |  | 10 | 5 |  | -10 | 后备液氮泵停 |  |
| 液氮槽汽化器后压力 | MPa | 1.2 | 1.15 | 1 | 0.9 | 1.25 |  | 后备液氮泵停 |  |
| 液氩储槽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SV2201A液氩贮槽压力报警 | MPa | 0.185 | 0.18 | 0.02 |  |  |  |  |  |
| SV2201B液氩贮槽压力报警 | MPa | 0.18 | 0.175 | 0.02 |  |  |  |  |  |
| SV2201A液氩贮槽液位 | mm |  | 13500 | 500 |  |  |  |  |  |
| SV2201B液氩贮槽液位 | mm |  | 13500 | 500 |  |  |  |  |  |
| 调压系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 去用户0.45MPa氧气管压力 | MPa |  | 0.6 | 0.44 |  |  |  |  |  |
| 0.45MPa氧气送出压力 | MPa |  | 0.48 | 0.432 |  |  |  |  |  |
| 氧气0.45MPa出界区流量 | Nm3/h | 11000 | 9800 | 9000 | 7500 |  |  |  |  |
| 1.2MPa氧气送出压力 | MPa | 1.12 | 1.1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 氧气1.2MPa出界区流量 | KPa | 2700 | 2500 | 1000 | 500 |  |  |  |  |
| 0.8MPa氧气送出压力 | MPa |  | 0.85 | 0.5 |  |  |  |  |  |
| 氧气0.8MPa出界区流量 | Nm3/h | 2000 | 1200 | 500 | 200 |  |  |  |  |
| 产品氧气送出压力 | MPa |  | 1.2 | 0.6 |  |  |  |  |  |
| 氮气送出压力 | MPa | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.6 |  |  |  |  |
| 氮气送客户温度 | ℃ | 65 | 55 | 15 |  |  |  |  |  |
| 氮气出界区流量 | Nm3/h | 2900 | 2700 | 600 | 300 |  |  |  |  |

- 十、循环水系统报警联锁控制

表2.7-11循环水系统报警联锁一览表

| 点位名称 | 单位 | 报警 (AHH) | 报警 (AH) | 报警 (AL) | 报警 (ALL) | 联锁 （SH） | 联锁 （SL） | 联锁结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 循环水回水总管压力 | MPa |  | 0.35 | 0.05 |  |  |  |  |  |
| 循环水上水总管压力 | MPa |  | 0.4 | 0.25 | 0.1 |  |  |  |  |
| 循环水上水总管温度指示 | ℃ | 35 | 29 | 25 |  |  |  |  |  |
| 循环水上水总流量 | t/h |  | 1960 | 1500 |  |  |  |  |  |
| 1#风机振动 | mm/s |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1#风机润滑油温度 | ℃ | 85 | 65 | 0.3 |  |  |  |  |  |
| 1#风机润滑油液位 | mm |  | 35 | 10 |  |  |  |  |  |
| 2#风机振动 | mm/s |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2#风机润滑油温度 | ℃ | 85 | 65 |  |  |  |  |  |  |
| 2#风机润滑油液位 | mm |  | 35 | 10 |  |  |  |  |  |

### 2.7.5通讯及监控系统

在制氧站区域设有摄像头，采集现场实时画面，将图像信号实时传送到控制室，控制室设置数字监控主机、操作台、数字传输系统，以便调度员直观的观察作业情况。系统可对现场画面实时录像，以备日后调用。

控制室设置调度电话或行政电话。调度电话就近接入公司调度电话系统，行政电话就近接入公司自动电话网。

### 2.7.6蒸汽

- 站内蒸汽加热器、水浴式气化器的蒸汽由公司蒸汽管网供应，由管道架空敷设至各用汽点，控制阀门接入控制室的DCS系统，蒸汽加热器的蒸汽消耗量为1.5t/h，压力0.5MPa，液氧水浴式气化器的蒸汽消耗量为4.5t/h，压力0.5MPa。

### 2.7.7火灾报警

在主厂房及变配电室等火灾危险场所设置火灾报警系统。火灾报警系统由火灾自动报警控制器、手动报警按钮、烟感等设备组成。火灾报警控制器安装于中控室内。

火灾报警控制系统接地装置接入共用接地系统，接地电阻值不大于4Ω。

该制氧站火灾报警设施布置情况见下表：

2.7-2制氧站火灾报警设施布置情况一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 布置区域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟感探测 | 6 | 主控室、分析室、临时办公室、预冷泵房、配电室、 |  |
| 2 | 温感探测 | 1 | 配电缆室 |  |
| 3 | 声光报警器 | 4 | 主厂房、配电室、配电缆室、预冷泵房 |  |
| 4 | 手动报警按钮 | 4 | 主厂房、配电室、配电缆室、预冷泵房 |  |

## 2.8安全生产管理

江西兴南环保科技有限公司建立了完善的组织管理机构，相关安全制度十分健全，该公司建立了安全组织机构，配备了专职的安全管理人员。层层分解落实安全生产责任和部门及岗位安全职责。

安全管理人员郭明明经上饶市应急管理局培训合格，取得相应的资格证书。现场勘查时，发现该制氧站主要负责人龙春和安全资格证于2024年6月6日过期，据企业反馈：该制氧站主要负责人龙春和已按时报名参加再教育培训，但再教育机构未能按时开课，因此导致安全资格证过期，附上再教育报名凭证（见附件）。

其他从业人员经公司内部技术培训，掌握了相关安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识，并考核合格、取得上岗资格，能够满足该站安全生产的需要。

该制氧站已办理移动式压力容器充装许可证，证件编号：TS921100103JX-2027，有效日期至：2027年03月12日，见附件。

该制氧站涉及的特种作业：低压电工作业，涉及的特种设备作业：移动式压力容器充装（R2）。相关人员取证情况见表2.8-1、表2.8-2、表2.8-3。

表2.8-1 主要负责人、安全管理人员取证一览表

| 姓名 | 证书类型 | 证号 | 有效期 | 发证机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙春和 | 危险化学品经营单位主要负责人 | 230708197104050015 | 2024.06.06 | 上饶市应急管理局 | 已报名再教育 |
| 郭明明 | 危险化学品经营单位安全管理人员 | 230504198305060015 | 2027.05.16 | 上饶市应急管理局 |  |

表2.8-2特种作业人员取证一览表

| 姓名 | 作业类别 | 操作项目 | 证号 | 有效日期 | 发证机关 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 王海涛 | 电工作业 | 低压电工作业 | T362502197803180611 | 2026-08-02 | 抚州市应急管理局 |  |
| 孙丽军 | 电工作业 | 低压电工作业 | T362325198306031912 | 2028-03-28 | 上饶市应急管理局 |  |
| 李治达 | 电工作业 | 低压电工作业 | T362325199103050034 | 2028-07-13 | 上饶市应急管理局 |  |

表2.8-3特种设备作业人员取证一览表

| 姓名 | 特种作业 项目代码 | 证号 | 有效日期 | 发证机关 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 徐江敏 | R2 | 362325198909061619 | 2025.04 | 株洲市市场监督管理局 |  |
| 刘 牧 | R2 | 210303198504130310 | 2027.08 | 南昌市市场监督管理局 |  |
| 张健华 | R2 | 410522199911220032 | 2027.08 | 南昌市市场监督管理局 |  |
| 李开连 | R2 | 522726199508262324 | 2026.09 | 南昌市市场监督管理局 |  |
| 韦辉煌 | R2 | 522726199510074453 | 2026.09 | 南昌市市场监督管理局 |  |
| 张 婷 | R2 | 362325199111010024 | 2025.04 | 株洲市市场监督管理局 |  |
| 钟顺寒 | R2 | 362325199408221033 | 2025.04 | 株洲市市场监督管理局 |  |

该公司建立了安全生产责任制，明确规定了各级负责人的责任义务和奖罚条件。同时制定了安全管理制度和各岗位安全操作规程等规章制度对公司的日常生产进行管理。目录见附件。

公司还制定了相应的岗位操作规程，在生产过程中予以实施和严格执行，各岗位人员对本岗位的安全操作规程较全面和熟悉，未出现违章操作，执行情况良好。

2021年10月13日，该公司制氧站1000m³液氧储罐取得横峰县应急管理局登记的《危险化学品重大危险源备案登记表》（备案编号：BA赣361125[2021]010），详见附件。

2022年7月13日，该公司提交的生产安全事故应急预案，取得横峰县应急管理局登记的《生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表》（备案编号：362311-2022-0008），详见附件。

2024年5月20日，制氧站组织了主题为“事故管理程序及工伤事故管理规定”的安全教育培训；6月12日，制氧站组织了主题为“正压式空气呼吸器使用维护”的安全培训，均对培训内容进行了书面考试，详见附件。

2024年6月27日，制氧站组织了消防综合应急演练、泄漏应急处置演练，并对演练情况进行了记录，详见附件。

该公司为从业人员购买了工伤保险，详见附件。

该公司为进一步完善企业安全设施的维护和更新，确保企业生产长效、安全、健康发展，每年都投入一定的资金作为安全设施的维护和更新的专项费用。企业的安全投入主要为完善安全设施、DCS控制系统维护、应急救援设施及演练、事故隐患整改、安全生产检查、安全防护用品、安全宣传、教育培训、安全设施检测、日常安全管理等。

## 2.9风险分级管控及隐患排查

该制氧站制定有风险分级管控制度及隐患排查治理制度，构建“双重预防机制”，针对站内各岗位、设备设施、建构筑物、作业活动均进行了安全风险辨识、分级，并制定了相应的管控措施，明确了管理责任人或部门。

另一方面，该站组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对站内的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并追踪隐患处置情况。

## 2.10包保责任人

为压实制氧站安全生产主体责任，规范和强化重大危险源安全风险防控工作，制氧站建立了重大危险源安全包保责任制，并在制氧站现场树立了重大危险源安全包保公示牌，公示金文荣为包保责任的主要负责人及其职责，李仲文为包保责任的技术负责人及其职责，徐江敏、黄鑫荣、蔡雨轩、钟顺寒四人为包保责任的操作负责人及其职责。

## 2.11受限空间

制氧站内封闭或半封闭设施设备较多，针对制氧站内的各类空间进行了辨识，辨识出：空分冷箱、膨胀机冷箱、增压机油箱等共22处受限空间，并编制了受限空间管理台账，制定了相关防护要求等内容。受限空间现场均设置有受限空间警示标识。制氧站按照受限空间安全管理制度进行管理，对受限空间作业严格实行作业审批制度。

## 2.12安全投入

江西兴南环保科技有限公司建有安全生产费用管理制度，依据现行管理办法《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第二十一条规定提取和使用安全生产费用。

该公司近三年在制氧站安全投入累计16.9万元，安全投入有保证，确保各项安全设施、措施到位。

综上所述，该公司安全生产费用的提取和使用符合相关规定，可满足安全生产需要。

## 2.13近三年内的变化

近三年来，该制氧站的经营管理方式未发生变化，工艺、技术、设施设备未发生改变，周边环境未发生改变。

经核实，该站运行情况正常，未发生人员伤亡事故。

# 第三章  危险、有害因素分析

## 3.1 物质固有危险、有害因素分析

对照《危险化学品目录（2015年版）》（2022年修订），该站涉及的主要危险、有害物质为氧[压缩的或液化的]、氮[压缩的或液化的]、氩[压缩的或液化的]，其危险化学品分类情况见下表：

表3.1 -1危险消耗品分类表

| 序号 | 危险化学品名称 | 危化目录序号 | CAS号 | 危险性类别分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧[压缩的或液化的] | 2528 | 7782-44-7 | 氧化性气体，类别1：加压气体 |
| 2 | 氮[压缩的或液化的] | 172 | 7727-37-9 | 加压气体 |
| 3 | 氩[压缩的或液化的] | 2505 | 7440-37-1 | 加压气体 |

以上危险化学品的理化性质及相关信息（其相关信息来源：国家化学品登记注册中心）见附录一。

## 3.2  主要危险、有害因素分析

危险因素是指对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素；有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损害的因素。本节主要参照《生产过程危险和有害因素分类与代码》、《企业职工伤亡事故分类》等标准以及该公司相关资料，通过对氧、氮、氩的理化特性、燃烧爆炸危险性、管道平面布置、工艺、装置和设施的分析，对该站存在的主要危险和有害因素进行分析。

该站涉及的氧为助燃物质，属强氧化剂，泄露后能与易燃物（如乙炔、甲烷等）形成爆炸性混合物。遇火源可能会发生火灾爆炸事故；富氧环境可导致氧中毒。氮、氩属窒息性物质，当空气中氮、氩含量过高，人吸入后血氧饱和度下降，人会因缺氧而窒息，以至死亡，低温液体还可引起低温冻伤；空分制氧部分中大量电气设备的使用还易引发触电事故大型机械设备的运转能产生噪声危害等等。因此，空分制氧部分运行过程中存在的危险有害因素主要是火灾、爆炸、中毒窒息、触电、机械伤害、高处坠落和物体打击、起重伤害、容器爆炸、其他伤害、低温、噪声等危险有害因素。具体分析如下:

- 3.2.1  火灾、爆炸

空分制氧工程以空气为原料，空气在分馏塔内分离过程中，各种组分分别在塔内不同位置得到富集。纯氧具有强氧化性、助燃性质。如果空气来源不清洁、没有达到《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》(GB16912-2008)要求的指标，即空气中的有机物在除尘装置、分子预滤系统中没有达到过滤指标，也就是没有净化彻底，有机物在纯氧中积聚，在整个生产系统中的各个位置都容易发生爆炸。小的爆炸不容易引起注意，大的爆炸可损坏设备，甚至导致人员伤亡。

空气中的有机污染物含量多种多样，并且是不固定的，它们有乙炔、甲烷、乙烯、丙烯等碳氢化合物，有二硫化碳、其它含碳化合物、硫化物及其它还原性物质等。我国冬季使用燃料煤量大，空气中二硫化碳、二氧化硫浓度高，如果过滤净化不彻底，在生产系统中积聚，在氧气或液氧中达到爆炸下限即可发生爆炸。

乙炔在上述易爆物质中最为危险。乙炔在液氧中溶解度很低(在上面提到的有机物中为最低)，因而易析出、积聚。乙炔的爆炸敏感度很大，最小引燃可能只有0.019mJ。乙炔的爆炸范围宽、危险性大，是上述物质中危险性最大的。乙炔在液氧中与氧反应能发生爆炸；此外乙炔本身不稳定，易爆炸。这些性质说明了乙炔是分馏塔中最为危险的污染物，因而也不难理解，对于空气分离装置，危险物质的控制指标应以乙炔和碳氢化合物为主。另外，在空分制氧部分中，也不应忽视有机粉尘、一氧化碳等进入空分塔引起爆炸的危险。空分制氧部分所在的厂区生产过程中可能会产生粉尘、一氧化碳等可燃性物质，如果环保处理设施出现故障，产生的粉尘弥漫在空气中以及周围其他工厂产生的有机粉尘和近年来愈来愈严重的沙尘暴天气等情况都可能会对空气预处理系统产生较大影响。

空气分馏系统大部分设备为压力容器，为此空分设施设有压力自动调节系统，如果压力容器以及一些不属压力容器的设备在压力自动调节系统失灵或事故状态下不及时泄压，超过其承载能力时就可能会发生爆炸。连接这些压力容器的管道为压力管道，属特种设备，也存在超压爆炸的潜在危险。

空分装置内的介质为液态空气、液氧、液氮等低温物质，在低温条件下运行，设备材质如果选用不当，会发生“冷脆”现象，导致脆性断裂，引发爆炸事故。

空分装置如果发生液氧泄漏，液氧在设备外与可燃物形成爆炸体系，可发生塔外爆炸。因此，空分装置应严禁油脂等可燃物污染。

当空分装置发生氧气泄漏或检修氧气储罐时未置换或置换不彻底，作业环境达到富氧状态，遇明火或高温极易发生火灾事故。富氧状态下许多难燃物质会变得可燃，可燃物质会变得易燃，最小点火能下降很多，燃烧速度快且不易扑救。富氧状态下的火灾事故已发生多起，应引起高度重视。因此必须建立安全动火批准和分析检测制度，并严格落实执行。

空分装置使用的透平油和润滑油及其分解产物的危险性也不小，尤其是氧压缩机，应做好防止油脂和氧气的泄漏工作，

液氧通过空分塔阀门时，长时间受到摩擦和气流冲击，在产生的静电作用下，能够使少部分液氧变成液态臭氧(O3)，它是一种深蓝色的液体，在通常条件下，液体气化分解，能使氧分压急剧增大，具有爆炸的危险。试验证明，臭氧浓度达到 25%(停车后，液氧大部分被蒸发的情况下，可能达到此程度)时会将可爆物质引爆。若臭氧和氮氧化物同时存在时，混合物的爆炸敏感性更高。

高压氧气管道一般都采用钢管，如果其内壁、阀门、接头等管件的表面不平滑，有突起;氧气管道弯头多，且残留有锈垢及磨损产生的铁粒子和附剂粒子，气流的摩擦、撞击等易引起氧气管道的燃烧事故。

氧气管道内氧气流速过大、输送时产生静电、液氧泄漏、绝热压缩(输送过程中，急开或速闭阀门时)易造成氧气管道的着火或爆炸。

空气、氧气压缩过程中，如果机件冷却不良或形成积碳易发生着火爆炸事故；氧压机爆燃事故也是制氧过程的易发事故，当汽缸内温度过高时，活塞环、皮碗或密封易发生分解产生可燃气体，与氧混合而炸，当汽缸内进入铁屑时，会因摩擦或碰击而产生火花促使爆炸事故发生，由于装配不良磨损加快，常常会造成油封漏油，气封漏气，摩擦产生的火星，就会导致烧爆炸，在出口管道拐弯处和阀门后如果存在铁锈，在高速氧气吹刷下与钢管摩擦起火，会导致燃烧爆炸。

液氧泵发生爆炸事故的情况有以下两种:泵体内爆炸，即在叶轮和泵壳处爆炸，常常由于泵内落入铁屑、铝末等异物引起;泵体外爆炸，即在密封上半部和电机之间爆炸，主要是液氧泄漏和轴承润滑脂燃爆炸，由于液氧常温下迅速汽化，易于短时间内在周围形成一定的富氧区域，且液氧的大量蒸发，使储槽内乙炔浓度也可能提高。

装置区内存在明火，有导致燃烧、爆炸事故的可能，明火的主要来源如：

- a、设备、管道静电接地设施不良引起的静电火花；

- b、爆炸危险区域内使用非防爆型电气设备产生电打火；

- c、明火管理不善，使爆炸危险区域内出现明火火焰、赤热物体、火星、吸烟的烟头和违章动火或用火、装卸操作不当引起的撞击或摩擦火花；

- d、避雷设施不符合要求引起的雷电火花；

- e、站区内有明火取暖设施；

- f、绝热压缩；

- g、化学反应及发热自燃等。

- 空分装置的临时停车再启动，不可避免地存在主冷一定时间的低液面操作，此阶段易发生烃类的局部浓缩，同时重新启动时，换热器在一段时间内工况如果不正常，自清除效果不好，会造成二氧化碳堵塞，再加上气流冲击就有可能在主冷发生微爆，所以应最大限度的减少临时停车的次数，或避免全排液，对主冷实行单独加温，有条件应全面加温。

- 空分制氧生产装置的变配电系统也存在火灾爆炸危险性：变压器是变配电系统的重要元件之一，如果变压器发生故障，产生的电弧可能会使箱体内绝缘油的温度、压力升高喷出甚至爆裂喷出，同时电弧还可能引起绝缘油着火，而且火势发展很快，如果没有有效的防护措施，会导致严重的后果。

- 变压器爆炸着火的主要原因有:绕组绝缘损毁产生短路(如老化、变质、绝缘强度降低、焊渣或铁磁物质进入变压器、制造质量不良等)引起着火爆炸事故；变压器主绝缘击穿(如操作不当引起过电压，变压器内部发生闪络，密封不良，雨水漏入变压器，引线对油箱内距离不够等)；分接开关和绕组连接处接触不良，产生高温；磁路发生故障，铁芯故障，产生涡流、环流发热，引起变压器故障等。

- 配电装置、电动机以及各种照明设备等也存在电气火灾的危险。电气设备本身除可构成引燃源外，也可能成为爆炸性气体或火灾易燃物的危险源。配电装置等着火的原因主要有以下方面:部分电气设备中充有大量易燃物如油浸变压器、多油开关等，在电弧作用下油可分解为大量可燃性气体油雾；电气设备过载时，发热量往往大大超过允许限度，轻则加速绝缘层老化，重则会使可燃绝缘层燃烧而引起火灾；电气短路时，电源电动势被短接，短路点阻抗变小，造成电气回路中电流突然增大，在短路处可产生高达700℃的火花，甚至产生 6000℃以上的电弧；不仅会使金属导线熔化和绝缘材料燃烧，还会引起附近的可燃物着火及可燃性气体与空气混合物爆炸；接触电阻过大，当电流通过时，在接触电阻过大的部位，就会吸收很大的电能，产生极大的热量，从而使绝缘层损坏以致燃烧，使金属导线变色甚至熔化，严重时可引起附近的可燃物质着火而造成火灾；电火花和电弧的温度极高，可达5000℃，不仅能引起绝缘物质的燃烧，甚至还可能使导体金属熔化、飞溅，构成火灾爆炸的危险源。

- 另外，安全生产管理不严格，有关人员的管理不到位、违反操作规程操作失误、对安全生产认识不足等，同样也能引发火灾爆炸事故。

### 3.2.2  容器爆炸

该站生产设备、设施涉及到压力容器、压力管道和其它承压类设备、设施，如调压装置、汽化器等。设备设施的缺陷、故障、超压或人员操作失误，均可能导致容器爆炸。

此外，造成这类设备爆炸的主要原因还有：

1、设计、制造缺陷

（1）压力容器、管道、紧固件、垫片、调压装置、阀门、电气设备、安全保护装置、报警装置选材或选型不符合要求；

（2）站场站址选择不当，平面布置不合理，消防设计不符合要求；

（3）阀室的结构、阴极保护装置、管路沿线标记、泄漏检测点的设置、分布不合理；

（4）防雷、防静电设施、站内接地装置不符合要求。

2、设备缺陷

（1）警示带的敷设不符合要求；

（2）管道的组对焊接质量、焊接结构型式不符合要求；

（3）管道的防腐质量及对防腐质量的检测方法不符合要求；

（4）防雷设施、电气系统接地装置、输配系统消除静电装置的安装质量不符合要求；

（5）站内的电力线路及开关未按防爆要求进行施工。

3、使用过程中形成的缺陷，如腐蚀、磨损、裂纹等。

4、安全附件，保护装置缺陷，如管道的计量仪表、安全保护装置未按规定进校验。

5、监控系统缺陷

（1）自动控制系统缺陷，如信息采集点的安装位置不对；

（2）网络故障、通信线路故障、停电事故时无备用；

（3）报警装置失灵或无报警装置。

6、安全管理缺陷

（1）特种设备管理、操作及其他从业人员不具备上岗资格；

（2）各项安全管理制度不健全，或相关制度执行不力；

（3）未建立岗位安全操作规程，或执行不力。

- 3.2.3  中毒窒息

- 常压下，当氧的浓度超过40%时，人体就有可能发生氧中毒，出现胸骨后不适感、咳嗽，进而胸闷、胸骨后烧灼感和呼吸困难，严重者发生肺水肿，甚至出现呼吸窘迫综合征。当吸入氧浓度超过80%时，会出现面部肌肉抽动面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱，继而全身强直性抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。

- 空分装置的产品氮、氩均属窒息性物质，它们泄漏后会冲淡大气中的氧含量，使人吸入的空气中氧含量降低，造成人体缺氧窒息，甚至死亡。

- 冷箱内的珠光砂是松散的，人员掉进去很容易被淹没导致窒息，非常危险，也应加强防范。

- 另外，生产装置正常维修或检修，作业人员如果不进行个体防护、进入塔、罐等限制性空间时无专人监护或长期工作在窒息性物质超标的环境中，也有造成人员窒息甚至死亡的危险。

- 3.2.4 低温伤害

- 低温环境会引起冻伤、体温下降，严重时甚至导致死亡。低温作业的人员受低温环境影响，操作功能随温度的下降而明显下降。如手皮肤温度降到15.5℃时，操作功能开始受到影响；降到4~5℃时，几乎完全失去触觉的鉴别能力和知觉。

- 空分制氧部分中的液氧、液氮、液氩属低温产品，如果输送这些产品的泵、阀门、管道及贮罐等设备密封不严、设备发生裂纹或破碎，将发生泄漏事件，喷洒到操作人员的身体上，由于它们的沸点非常低，加之汽化时要吸收大量的热量，所以会造成人体冷冻。在处理盛有这些液体的管道、阀门或容器等时，必须做好个体防护，防止造成冻伤。

- 化验分析人员为了检验分析液空、液氧等，需要对低温液体取样，也有可能造成冻伤事故。

### 3.2.5 机械伤害

- 机械伤害指各种机械设备转动(静止)部件、工具、加工件等直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等伤害。

- 造成机械伤害事故的主要原因包括：

- 1)安全操作规程不健全或管理不善，对操作人员缺乏基本培训。操作人员不按安全操作规程操作，未正确佩戴防护用具等。

- 2)设备在非最佳状态下运转。机械设备存在缺陷，机械设备的组成部件、附件和安全防护装置的功能失效和人为损坏等，均可能导致机械伤害事故的发生。

- 3)工作场地环境不好也是造成机械伤害事故的原因之一。如工作场地照明不良、温度、噪声过高、地面或脚踏板被弄脏、设备布局不合理、零件及半成品堆放不合理等。

- 站内使用到许多机械设备，如物料输送泵、各类压缩机等如果这些设备的防护措施设置不当，操作人员在进行操作、检修或在事故状态时，就有发生机械伤害的可能。如出现故障不停机处理、检修时无人监护不挂禁动牌、启动前不全面检查等都易造成机械伤害事故。另外，如果靠背轮质量不好、安装不牢、无防护罩或操作失误，可能发生靠背轮破碎飞出伤人事故。当转动部分缺少护栏护罩，操作、擦洗时，操作人员触及还可能发生撞击、衣物或长发被缠绕而造成伤害。

- 3.2.6 触电

电气伤害主要包括触电和电弧灼伤。

- 站内高、低压电气设备较多，在进行电气设备、电气线路等的维护、检修时，如果人员违章操作或电气设备(线路)老化、过负荷、敷设不规范、安全用具不合格或长期不检定、电压等级不符、使用方法不对等，有发生火灾、爆炸事故的可能，同时，也存在触电、烧伤、电击伤等事故的可能。

- 在检修和排除故障中，如果人员违章作业、误操作，以及电器本身绝缘损坏、线头外露等未能及时发现和整改等原因，也可能造成触电事故的发生。

- 若人体不慎触及带电体或过分靠近带电部分，都有可能发生电击、电灼伤的触电危险。特别是高压设备和线路，因其电压值高，电场强度大，触电的潜在危险更大。

- 变配电装置、生产厂房、高大构筑物若防雷设计不合理、施工不规范、接地电阻值不符合规范要求，则雷电过电压在雷电波及范围内会严重破坏建筑物及设备设施，并可能危及人身安全乃至有致命的危险，巨大的雷电流流入地下，会在雷击点及其连接的金属部位产生极高的对地电压，可能导致接触电压或跨步电压的触电事故。

- 3.2.7 物体打击

在设备检修过程中，如果监护不当，因工具、零部件存放不当，维修现场混乱，违章蛮干，或者遇高处坠落的物体等原因，均有可能发生物体打击伤害。如高处物件落下砸伤员工。

物体在外力或重力作用下，打击人体会造成人身伤害事故。高处的物体固定不牢，排空管线等固定不牢，因腐蚀或强风造成断裂，检修时使用工具飞出击打到人体上；高处作业或在高处平台上作业工具，材料使用、放置不当，造成高空落物等；发生爆炸产生的碎片飞出等，造成物体打击事故。物体打击事故也是检维修过程中的常见事故。

### 3.2.8  噪声

一般所称噪声系指生产性噪声，生产性噪声是指生产过程中产生的人们所不需要的一切声音。噪声的危害包括对人体的影响和对生产活动的影响，对人体的影响包括对听力的影响和对人体生理和心理的影响。噪声可诱发事故，在高噪声环境中作业，人的心情烦躁，容易疲劳，反应迟钝，工作效率下降，工伤事故增多。强噪声还会损坏建筑物，如抹灰开裂、墙裂缝、玻璃损坏等。噪声还对物体产生破坏作用，同时，强噪声使操作人员作业精力无法集中，失误率增加，而且干扰运货车辆、装卸机械、道路交通警示鸣笛与指挥信号的传递，易引发二次事故。

空分制氧部分生产过程中的噪声源很多，如原料空气过滤器；空气透平压缩机、空气预冷系统(空气冷却塔、水冷、冷却水泵、冷冻水泵等)；分子筛纯化系统(动力设备、放空器等)；增压透平膨胀机；分馏塔上的气、氮气放空部位；氧气压缩机以及为液氧贮罐、液氮贮罐、液氩贮罐配套的输送液化气体的泵等，如果设备选型、安装不好或未采取降噪措施可能会产生较大的噪声，操作人员如果长时间在附近操作，可能会对人员造成不同程度的伤害。

- 3.2.9 起重伤害

主厂房使用2台起重设备，作业过程中可能导致起重伤害事故的发生。

(1)起重机械部件强度、刚性和抗屈曲能力不符合规定要求，可能导致零部件、吊物坠落，造成吊物下人员伤害以及设备损坏、砸损。

(2)起重机运行时，吊物下站人，可能导致吊物砸伤人。

(3)起重机械运行制动装置失效，不能及时制动，可能导致起重机械超过行程范围，可能造成脱轨或跌落，甚至造成建筑物结构性破坏，甚至坍塌的危险；起重机械升降制动装置失效，不能及时制动，可能导致吊钩撞上起重机械，造成起重机械结构性破坏，甚至坠落的危险。起重机超载，货物掉落砸人。

### 3.2.10高处坠落

高处坠落指在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故。

空分制氧生产装置区及储罐区的设备、容器大都露天布置，作业平台也较高，存在高处坠落危险，如空气压缩机组、空气冷却塔、水冷却塔、水过滤器、空气纯化系统、分馏塔、增压透平膨胀机系统、氧压缩机、氮压缩机等的巡检处均在2m(含2m)以上，操作人员在进行正常生产作业或巡检检修作业时，如果梯子、防护栏杆、平台等损坏、因腐蚀失去应有的防护作用或设置不规范、操作人员不小心等原因，就有发生高处坠落的危险。生产装置区现场因各种设备和管道布置的需要，不同运转层的地面上可能留有升降口、吊装孔、阀门井、排水沟、坑、池等，也会因防护措施不完善发生坠落伤害事故。

另外，电工、维修人员，进行高处安装、检修、操作等作业时，如果没有佩戴安全带、脚下没有实物支撑等，也有发生高处坠落的危险如果现场人员在正常操作或与检修交叉的作业中操作不当、相互间配合不协调、精力不集中、违反操作规程或安全措施不健全或习惯性违章作业等也有可能引发高处坠落事故，

### 3.2.11其他伤害

制氧站生产过程中其他伤害指除上述以外的伤害，如车辆伤害、坍塌等。

## 3.3  危险、有害因素的影响因素

- 3.3.1　安全生产管理对危险、有害因素的影响

安全管理的缺陷往往导致物（设备、设施、物料）的不安全状况和人的不安全行为，虽然不是造成事故的直接原因，但有时却是导致事故的实质原因。

安全管理和监督上的缺陷主要表现为：

1、工程设计有缺陷，使用的材料有问题，零部件制造未达到质量要求等，造成物（设备、设施、物料等）上的不安全因素。

2、安全管理不科学，安全组织不健全，安全生产责任制不明确。

3、安全工作流于形式，出了事故抓一抓，上级检查抓一抓，平常无人负责。

4、对职工不进行思想教育，劳动纪律松驰。

5、忽略防护措施，设备无防护装置，安全信号失灵，通风照明不符合要求，安全工具不齐备，存在的隐患没有及时消除。

6、分配工作缺乏适当程序。

7、安全教育和技术培训不足或流于形式，对新工人的安全教育不落实。

8、安全规程、劳动保护法律实施不力，贯彻不彻底。

9、对事故报告不及时，调查、处理不当等。

10、事故应急预案不落实，未组织学习、演练等。

总之，安全生产管理主要体现在安全管理机构或专（兼）职安全管理人员的配置，安全管理规章制度的制定和执行，职工安全教育及培训的程度，安全设施的配置及维护，劳动防护用品的发放及使用，安全投入的保障等方面。安全生产管理的缺陷，可能造成设备故障（缺陷）不能及时发现处理，设备长期得不到维护、检修或检修质量不能保证，安全设施、防护用品（护具）不能发挥正常功能，从而引发事故；也可因管理松懈而造成人员失误增多等。管理缺陷通常表现为违章指挥、违章作业、违反劳动纪律以及物的不安全状态不能及时得到消除，隐患得不到及时整改，从而使危险因素转化为事故。

安全生产管理缺陷主要依靠健全安全管理机构、完善安全管理规章制度并严格执行，加强员工职业技能的培训和安全知识、技能的培训，提高员工的整体素质，实施安全标准化，规范从业人员作业来消除。

- 3.3.2　自然条件的影响因素

1、地震和不良地质构造

地质灾害主要包括不良地质结构，造成建筑、基础下沉等，影响安全运行。如发生地震灾害，则可能损坏设备，造成人员伤亡，甚至引发火灾、爆炸事故，造成严重事故。

该站建设区如发生地震、地质断层、崩塌及砂土液化等地震地质灾害将对液化气体设备、设施造成破坏，如管道断裂等，引发液化气体泄漏、环境污染、人员中毒，甚至火灾、爆炸等一系列事故的发生。

2、 雷击

该站所在地较易受雷电袭击，雷击可能造成人员伤害、设备损坏，也能引发易燃、可燃物质发生火灾、爆炸事故，同时雷击可使电气出现故障或损坏电气设备。

3、冰冻和风雨

该站所在地春夏季多雨水，夏季常有大风天气，雨水和大风能加大生产装置的巡检和检修的危险性，加速设备腐蚀。该站所在地基本无冰冻危害。

## 3.4 主要危险、有害因素分布情况

综上分析，该站在生产中存在的主要危险、有害因素有：火灾、爆炸、容器爆炸、中毒窒息、电危害、低温伤害、机械伤害、物体打击、高处坠落、噪声及起重伤害等。其主要分布情况如表3.4-1所示。

| 表3.4-1 主要危险有害因素分布 |  |
| --- | --- |
| 危险有害因素 | 主要分布场所 |
| 火灾、爆炸 | 储罐区、工艺装置区、输送管道，电气装置。 |
| 容器爆炸 | 储罐区、工艺装置区、输送管道，电气装置。 |
| 低温伤害 | 储罐区、工艺装置区、阀门、输送管道。 |
| 机械伤害 | 储罐区、工艺装置区 |
| 物体打击 | 储罐区、工艺装置区 |
| 中毒窒息 | 储罐区、工艺装置区、输送管道 |
| 高处坠落 | 储罐区、工艺装置区 |
| 电危害 | 变配电装置、电力线路、用电装置。 |
| 噪声 | 工艺装置区、阀门和管线。 |
| 起重伤害 | 主厂房 |

## 3.5 重大危险源辨识

本次评价依据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018标准进行重大危险源辨识，《危险化学品重大危险源辨识》标准中定义：危险化学品重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

一、辨识单元

《危险化学品重大危险源辨识》标准中定义：单元指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位的且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。

该站涉及的危险化学品主要有：氧、氮、氩。氮、氩未列入《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018规定的范围内。

依据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018表1规定，氧[压缩的或液化的]（序号56），其构成重大危险源临界量为200t。

二、重大危险源辨识

危险化学品重大危险源的辨识依据是危险化学品的危险特性及其数量， 单元内存在危险化学品的数量等于或超过规定的临界量，即被定为危险化学品重大危险源。

该站列入《危险化学品重大危险源辨识》标准的危险化学品氧[压缩的或液化的]（序号56）为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险化学品的总量。

重大危险源辨识见表3.5。

表3.5  单元内危险化学品最大存在量一览

| 序号 | 容器名称 | 介质 | 压力 | 有效容积（m3） | 最大存在量（t） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液氧储槽 | 液氧 | 1.6MPa | 20 | 22.82 |  |
| 2 | 液氧储槽 | 液氧 | 常压 | 1000 | 1141 |  |
| 3 | 氧气缓冲罐 | 氧气 | 0.6MPa | 10 | 0.014 |  |
|  | 小计 |  |  |  | 1163.834 |  |

注：液氧密度为1141kg/m3，氧气在标准状态下的密度为1.43kg/m3。储槽的储存系数为0.95。

目前，该制氧站内存在氧气为危险化学品，根据《危险化学品重大险源辨识》(GB18218-2018)规定:单元内的物质为多个品种时，则按式下列公式计算，若满足公式，则确定为重大危险源：

q1/Q1 + q2/Q2+ q3/Q3…+ qn/Qn>1

式中：q1、q2、q3…

qn-每种物质实际存量

Q1、Q2、Q3…

Qn一各种物质相对应得生产场所或储存区的临界量 t。

根据表3.9-1中物质重量计算：

1163.83/200=5.82>1

该制氧站液氧及氧气储存已构成重大危险源。

根据国家安全生产监督管理总局令第40号令《险化学品重大险源监督管理暂行规定》附件1要求对危险化学品重大危险源进行分级。

1.重大危险源分级计算式：

算式中：

q1，q2，…，qn——每种危险化学品实际存在(在线)量(单位：吨)；

Q1，Q2，…，Qn——与各危险化学品相对应的临界量(单位：吨)；

β1，β2…，βn——与各危险化学品相对应的校正系数；

α——该危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数。

经查表得：a=1.5

β=1

q=321.5

Q=200

R=1.5x(1x1163.83/200)=8.73<10

结论：根据R值判定，此危险源属四级重大危险源。

因此，该制氧站已构成重大危险源，该单位应严格按照重大危险源的要求管理，制定相应的事故应急救援预案并定期演练，制定相应的管理

制度和危险货物的安全作业规程。

企业于2021年10月13日取得横峰县应急管理局签发的《危险化学品重大危险源备案登记表》，备案编号：BA赣361125[2021]010，详见附件。

## 3.6 危险工艺辨识

依据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三[2009]116号）及《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三[2013]3号），对照《首批通知》附件1《首批重点监管的危险化工工艺目录》、附件2《首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》以及《第二批通知》附件1《第二批重点监管危险化工工艺目录》、附件2《第二批重点监管危险化工工艺重点监控参数、安全控制基本要求及推荐的控制方案》、附件3《调整的首批重点监管危险化工工艺中的部分典型工艺》对该站的工艺进行辨识。

该站不涉及化学反应，不涉及《目录》中列举的危险工艺。

## 3.7 重点监管的危险化学品辨识

依据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三[2011]95号）及《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号），对照《通知》附件《首批重点监管的危险化学品名录》及《第二批重点监管的危险化学品名录》对该站危险化学品进行辨识。该站不涉及属于重点监管的危险化学品。

## 3.8 易制毒化学品管理

根据《易制毒化学品管理条例》（中华人民共和国国务院令445号）附表的规定，该站不涉及易制毒化学品。

## 3.9 剧毒化学品辨识

依据《危险化学品目录（2015年版）》（2022年调整）对该站危险化学品进行辨识，该站不涉及剧毒化学品。

## 3.10 监控化学品辨识

监控化学品指以下各类化学品：

第一类：可作为化学武器的化学品；

第二类：可作为生产化学武器前提的化学品；

第三类：可作为生产化学武器主要原料的化学品；

第四类：除炸药和纯碳氧化合物外的特定有机化学品。

依据国务院令第190号《监控化学品管理条例》，该站不涉及监控化学品。

## 3.11特别管控化学品辨识

依据《特别管控危险化学品（第一版）》（应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部《公告》2020年第3号）对该站危险化学品进行辨识。

该站不涉及特别管控危险化学品。

## 3.12 典型案例

三门峡市河南煤气（集团）有限责任公司义马气化厂“7.19”重大爆炸事故

2019年7月19日17时43分，河南省煤气集团有限责任公司义马气化厂C套空分装置发生爆炸，造成15人遇难、16人重伤，直接经济损失8170万元人民币。

事故原因

造成事故的直接原因是：

义马气化厂C套空分装置冷箱阀连接管道发生泄漏，长达23天没有及时处置，富氧液体泄漏至珠光砂中，冷箱超压发生剧烈喷砂，支撑框架和冷箱板低温下发生冷脆，导致冷箱倒塌，砸裂东侧液氧贮槽及停放在旁边的液氧槽车油箱，液氧外泄、可燃物、激发能引发爆炸。

事故的根本原因是：

河南能源化工集团、河南省煤气集团和义马气化厂安全发展理念不牢、安全发展意识不强，重生产轻安全，停车决策机制不健全，管理层级过多，形式主义官僚主义严重，层层研究请示，该决策不决策。从发现漏点到事故发生，历经23天时间，不按安全管理制度和操作规程停车检修，导致设备带病运行，隐患一拖再拖，从小拖大，拖至爆炸；违规生产操作，该停车不停车，设备管理不规范，备用设备不能随时启动切换，不按规定开展隐患排查，不如实上报隐患。

事故防范措施建议：

严格落实企业生产主体责任。

进一步加强空分装置安全管控。

加强对危险化学品安全监管能力建设。

强化属地监管责任。

# 第四章  评价单元划分及方法选择

## 4.1评价单元的划分

4.1.1评价单元划分的原则

根据被评价单位提供的有关技术资料和工程的现场检查、调研资料，在工程主要危险危害因素分析的基础上，按照科学、合理，便于实施评价和相对独立，且具有明显的特征界限的要求。按以下原则进行单元划分：

1）以危险、有害因素类别为主划分评价单元；

2）以装置、设施和工艺流程的特征划分评价单元；

3）将安全管理、外部周边环境单独划分评价单元。

4.1.2评价单元的划分

评价单元是为适应评价工作需要，按照建设项目生产工艺或场地特点，将生产工艺或场所划分成若干个相对独立的部分。综合该站工艺过程、作业性质及评价大纲的要求，本次评价将其范围划分为：

1.选址、总平面布置及建、构筑物单元

2.生产工艺及生产装置单元

3.公用工程、辅助设施单元

4.特种设备单元

5.安全管理单元

6.危险化学品重大危险源单元

7.重大事故隐患单元

## 4.2评价方法选择

4.2.1评价采用的主要方法

根据该工程的生产装置、工艺特点、危险危害因素和单元划分等情况，综合考虑各种因素后确定采用的评价方法，主要包括事故树分析法、故障类型和影响分析法、安全检查表等评价方法。

通过对该站危险、有害因素的综合分析，针对其不同的评价单元，选用了不同的评价方法进行评价。评价单元和评价方法汇总情况，见表4. 1。

表4. 1 各单元采用的安全评价方法

| 评价单元 | 评价方法 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 安全检查表 | 作业条件危险性分析 | 事故树分析 |
| 周边环境及总平面布置单元 | ▲ |  |  |
| 生产工艺及生产装置单元 | ▲ | ▲ |  |
| 公用工程、辅助设施单元 | ▲ |  |  |
| 特种设备单元 | ▲ |  | ▲ |
| 安全管理单元 | ▲ |  |  |
| 危险化学品重大危险源单元 | ▲ |  |  |
| 重大事故隐患单元 | ▲ |  |  |

## 4.3评价方法简介

4.3.1安全检查表方法

为了查找工程、系统中各种设备设施、物料、工件、操作、管理和组织措施中的危险、有害因素，事先把检查对象加以分解，将大系统分割成若干小的子系统，以提问或打分的形式，将检查项目列表逐项检查，避免遗漏，这种表称为安全检查表。

以国家相关的安全法律、法规、标准、规范为依据，在大量收集评价单元中的资料的基础上，编制安全检查表。用安全检查表对评价单元中的人员、设备、工艺、物料、作业场所及对全厂周边环境、安全生产管理等方面有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。主要是符合性检查。

4.3.2 故障类型和影响分析法

故障类型和影响分析法是一种归纳的、定性的安全分析法，它是根据系统可以划分为系统、设备和元件的特点，按实际需要分析的难度，把系统分成一些子系统、单元，逐个分析各部分能产生的各种故障和故障类型，查明各种故障类型对相邻单元、子系统和整个系统的影响。

表4.3-1  故障类型等级划分

| 级别 | 危险程度 | 可能导致的后果 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 致命性 | 可造成死亡或系统毁坏 |
| Ⅱ | 严重性 | 可造成严重伤害、严重职业病或主系统损坏 |
| Ⅲ | 临界性 | 可造成轻伤、轻职业病或次要系统损坏 |
| Ⅳ | 可忽略性 | 不会造成伤害和职业病，系统不会受到损坏 |

4.3.3事故树分析法

事故树分析法是一种演绎的系统安全分析方法，它是从要分析的特定事故或故障开始，层层分析其发生原因，识别导致事故的基本事件（基本的设备故障）与人为失误的组合，查明系统内固有的或潜在的各种危险因素，将特定的事故和各层原因（危险因素）之间用逻辑门符号连接起来，得到形象、简洁地表达其逻辑关系的逻辑树图形，即事故树。通过对事故树简化达到使相关人员全面了解和掌握各项防止事故的要点。

# 第五章  定性、定量评价

## 5.1周边环境及总平面布置评价

### 5.1.1周边环境评价

江西兴南环保科技有限公司位于上饶市横峰县经济开发区，该制氧站位于江西兴南环保科技有限公司厂区内。制氧站东面为空压机房及配电室，北面为厂内主干道、原料仓，西面为厂内污水处理站，南面为江西省恒丰人防设备有限公司。制氧站周边安全防护距离范围内无其他公共重要设施，无自然风景区，无居民集中区等，周围环境良好。

表5.1-1制氧站与界外相邻设施间距表

| 序号 | 检查项目 | 相邻设施 | 标准间距 (m) | 实际 间距 (m) | 检查 结果 | 标准依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制氧站房（乙类） | 西侧次要道路 | 5 | 5.5 | 符合 | 《氧气站设计规范》GB50030-2013 |
| 2 | 制氧站房（乙类） | 西侧水处理站 | 12 | 14 | 符合 |  |
| 3 | 制氧站房（乙类） | 南侧次要道路 | 5 | 7.8 | 符合 |  |
| 4 | 制氧站房（乙类） | 北侧主要道路 | 10 | 26.5 | 符合 |  |
| 5 | 液氧贮槽（乙类） | 东侧次要道路 | 5 | 7 | 符合 |  |
| 6 | 液氧贮槽（乙类） | 北侧主要道路 | 10 | 11.5 | 符合 |  |
| 7 | 液氧贮槽（乙类） | 南侧企业次要道路 | 5 | 50 | 符合 |  |
| 8 | 液氧贮槽乙类） | 东侧加工车间（丁类） | 14 | 26.21 | 符合 |  |
| 9 | 分馏塔（乙类） | 北侧主要道路 | 5 | 14 | 符合 |  |

### 5.1.2平面布置评价

依据《建筑设计防火规范（2018年版）》GB50016-2014、《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB16912-2008中储罐防火间距的要求制定安全检查表，站内各建构、筑物的防火间距见下表：

表5.1-2站内建、构筑物的防火间距一览表

| 序号 | 建构筑物 | 相邻建构筑物 | 标准间距（m) | 实际间距（m) | 检查结果 | 标准依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1000m3液氧贮槽（乙类） | 主厂房（乙类） | 14 | 21.6 | 符合 | GB16912-2008 4.3.2 |
| 2 | 1000m3液氧贮槽（乙类） | 附跨（乙类） | 14 | 15.8 | 符合 | GB16912-2008 4.3.2 |
| 3 | 1000m3液氧贮槽（乙类） | 20m3液氧贮槽（乙类） | 6.5 | 15.4 | 符合 | GB16912-2008 4.3.2 |
| 4 | 20m3液氧贮槽（乙类） | 主厂房（乙类） | 12 | 24 | 符合 | GB16912-2008 4.3.2 |
| 5 | 20m3液氧贮槽（乙类） | 附跨（乙类） | 14 | 14 | 符合 | GB16912-2008 4.3.2 |
| 6 | 1000m3液氧贮槽（乙类） | 1000m3液氮贮槽（戊类） | 2 | 3 | 符合 | GB16912-2008 4.3.2 |
| 7 | 1000m3液氧贮槽（乙类） | 水泵房（戊类） | 14 | 22 | 符合 | GB16912-2008 4.3.2 |
| 8 | 主厂房（乙类） | 附跨（乙类） | 贴邻 防火墙 | 贴邻 防火墙 | 符合 | GB50016-2014 3.3.8 |
| 9 | 主厂房（乙类） | 水泵房（戊类） | 10 | 10.5 | 符合 | GB16912-2008 4.3.2 |

依据《氧气站设计规范》GB50030-2013、《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB16912-2008、《工业企业总平面设计规范》、《生产过程安全卫生要求总则》等标准规范制定总平面布置及常规防护措施安全检查表，见下表：

表5.1-3 总平面布置及常规防护措施安全检查表

| 序 号 | 检查项目 | 检查依据 | 实际情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧气站的布置，应按下列要求经技术经济综合比较后择优确定： (1）宜远离易产生空气污染的生产车间，布置在空气洁净的地区，并在有害气体和固体尘粒散发源的全年最小频率风向的下风侧； (2）宜靠近最大用户处； (3）宜有扩建的可能性； (4）宜有较好的自然通风和采光； (5）有噪声和振动机组的氧气站的有关建筑，与对有噪声和振动防护要求的其它建筑之间的防护间距应符合现行国家标准《工业企业总平面设计规范》GB50287的有关规定。 | 《氧气站设计规范》 GB50030-2013 3.0.1 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》 GB16912-2008 4.2.1 | 氧气站的布 置符合上面 5条的规定。 | 符合 |
| 2 | 低温法空气分离设备的原料空气吸风口与散发乙炔、碳氢化合物等有害气体发生源之间的距离应符合规定要求。 | 《氧气站设计规范》 GB50030-2013 3.0.2 | 原料空气吸 风口周边无 散发乙炔和 碳氢化合物 的发生源 | 符合 |
| 3 | 低温法空气分离设备吸风口的高度，宜高出制氧站房或其毗邻的较高建筑的屋檐，且不宜小于1米。 | 《氧气站设计规范》 GB50030-2013 3.0.3 | 吸风口的高 度大于1米 采取了净化 措施 | 符合 |
| 4 | 氧气站火灾危险性为乙类的建筑物及氧气储罐与其他各类建筑物、构筑物之间的防火间距不应小于表3.0.4的规定。 | 《氧气站设计规范》 GB50030-2013 3.0.4 | 氧气站及氧 气储罐与其 它各类建构 筑物的防火 间距符合要 求 | 符合 |
| 5 | 氧气储罐之间的防火间距不应小于相邻较大罐的半径。氧气储罐与可燃气体储罐之间的防火间距不应小于相较大罐的直径。 | 《氧气站设计规范》 GB50030-2013 3.0.9 | 氧气储罐之 间的防火间 距符合要求 | 符合 |
| 6 | 制氧站房、灌氧站房、氧气压缩机间宜布置成独立建筑物，但可与不低于其耐火等级的除火灾危险性属甲、乙类的生产车间，以及无明火或散发火花作业的其他生产毗连建造，其毗连的墙应为无门、窗、洞的防火墙，并应设不少于一个直通室外的安全出口。 | 《氧气站设计规范》 GB50030-2013 3.0.10 | 制氧站房、灌 氧站房、氧气 压缩机间为 独立建筑物， 耐火等级符 合要求 | 符合 |
| 7 | 液氧储罐和输送设备的液体接口下方周围5米范围内不应有可燃物，不应铺设沥青路面，在机动输送液氧设备下方的不燃材料地面不应小于车辆的全长。 | 《氧气站设计规范》 GB50030-2013 3.0.14 | 液氧储罐和 输送设备的 液体接口下 方周围5米 内无可燃物， 未铺设沥青 路面 | 符合 |
| 8 | 氧气站的乙类生产场所不得设置在地下室或半地下室。 | 《氧气站设计规范》 GB50030-2013 3.0.15 | 氧气站的生 产场所未设 置在地下室。 | 符合 |
| 9 | 液氧储罐、低温液体储槽宜室外布置，它与各类建筑物、构筑物的防火间距应符合表3.0.4的规定，当液氧储罐的容积不超过3m3时，与所有使用建筑的防火间距可减为10米。 | 《氧气站设计规范》 GB50030-2013 3.0.16 | 液氧储罐布 置在室外，与 各类建筑物 的防火间距 合规范要 求。 | 符合 |
| 10 | 液氧储罐和汽化器的周围宜设围墙或栅栏，并应设明显的禁火标志。 | 《氧气站设计规范》 GB50030-2013 3.0.17 | 液氧储罐周 围设置有栅 栏，并设置了 禁火标志。 | 符合 |
| 16 | 总平面布置，应在总体规划的基础上，根据工业企业的性质、规模、生产流程、交通运输、环境保护，以及防火、安全、卫生、节能、施工、检修、厂区发展等要求，结合场地自然条件，经技术经济比较后择优确定。 | 《工业企业总平 面设计规范》 GB50187-2012 5.1.1 | 能够满足要 求 | 符合 |
| 17 | 总平面布置应节约集约用地，提高土地利用率。布置时并应符合下列要求： 1在符合生产流程、操作要求和使用功能的前提下，建筑物、构筑物等设施，应采用联合、集中、多层布置； 2应按企业规模和功能分区，合理地确定通道宽度； 3厂区功能分区及建筑物、构筑物的外形宜规整； 4功能分区内各项设施的布置，应紧凑、合理。 | 《工业企业总平 面设计规范》 GB50187-2012 5.1.2 | 符合要求 | 符合 |
| 18 | 厂区的通道宽度，应符合下列要求： 1应符合通道两侧建筑物、构筑物及露天设施对防火、安全与卫生间距的要求： 2应符合铁路、道路与带式输送机通廊等工业运输线路的布置要求： 3应符合各种工程管线的布置要求： 4应符合绿化布置的要求； 5应符合施工、安装与检修的要求： 6应符合竖向设计的要求； 7应符合预留发展用地的要求。 | 《工业企业总平 面设计规范》 GB50187-2012 5.1.4 | 满足要求 | 符合 |
| 19 | 总平面布置，应充分利用地形、地势、工程地质及水文地质条件，布置建筑物、构筑物和有关设施，应减少土（石）方工程量和基础工程费用，并应符合下列要求： 1当厂区地形坡度较大时，建筑物、构筑物的长轴宜顺等高线布置； 2应结合地形及竖向设计，为物料采用自流管道及高站台、低货位等设施创造条件。 | 《工业企业总平 面设计规范》 GB50187-2012 5.1.5 | 总平面布置 满足要求 | 符合 |
| 20 | 总平面布置，应结合当地气象条件，使建筑物具有良好的朝向、采光和自然通风条件。高温、热加工、有特殊要求和人员较多的建筑物，应避免日晒。 | 《工业企业总平 面设计规范》 GB50187-2012 5.1.6 | 总平面布置 满足要求 | 符合 |
| 21 | 总平面布置应采取防止高温、有害气体、烟、雾、粉尘、强烈振动和高噪声对周围环境和人身安全的危害的安全保障措施，并应符合现行国家有关工业企业卫生设计标准的规定。 | 《工业企业总平 面设计规范》 GB50187-2012 5.1.7 《生产过程安全 卫生要求总则》5.2.2 | 能够满足要求 | 符合 |
| 22 | 总平面布置，应合理地组织货流和人流，并应符合下列要求： 1运输线路的布置，应保证物流顺畅、径路短捷、不折返； 2应避免运输繁忙的铁路与道路平面交叉； 3应使人、货分流，应避免运输繁忙的货流与人流交叉； 4应避免进出厂的主要货流与企业外部交通干线的平面交叉。 | 《工业企业总平 面设计规范》 GB50187-2012 5.1.8 | 能够满足上述 要求 | 符合 |
| 23 | 总平面布置应使建筑群体的平面布置与空间景观相协调，并应结合城镇规划及厂区绿化，提高环境质量，创造良好的生产条件和整洁友好的工作环境。 | 《工业企业总平 面设计规范》 GB50187-2012 5.1.9 | 能够满足上 述要求 | 符合 |
| 24 | 工业企业的建筑物、构筑物之间及其与铁路、道路之间的防火间距，以及消防通道的设置，应执行现行国家（1)《建筑设计防火规范（2018年版）》GB50016等有关的规定。 | 《工业企业总平 面设计规范》 GB50187-2012 5.1.10 | 防火间距满 足要求 | 符合 |
| 25 | 产生高温、有害气体、烟、雾、粉尘的生产设施，应布置在厂区全年最小频率风向的上风侧且地势开阔、通风条件良好的地段，并不应采用封闭式或半封闭式的布置形式。产生高温的生产设施的长轴，宜与夏季盛行风向垂直或呈不小于45°\u20132X角布置。 | 《工业企业总平 面设计规范》 GB50187-2012 5.2.3 | 能够满足要 求 | 符合 |
| 26 | 产生高噪声的生产设施，总图宜符合下列要求： 1宜相对集中布置在远离人员集中和有安静要求的场所； 2产生高噪声的车间应与低噪声的车间分开布置； 3产生声生产设施的周围宜布置对噪声较不敏感、高大、朝向有利于隔声的建筑物、构筑物和堆场等； 4产生高噪声的生产设施与相邻设施的防噪声间距应符合国家现行的有关噪声卫生防护距离的规定； | 《工业企业总平 面设计规范》 GB50187-2012 5.2.5 | 能够满足要 求 | 符合 |
| 27 | 需要大宗原料、燃料的生产设施，宜与其原料、燃料的贮存及加工辅助设施靠近布置，并应位于原料、燃料的贮存及加工辅助设施全年最小频率风向的下风侧。生产大宗产品的设施宜靠近其产品储存和运输设施布置。 | 《工业企业总平 面设计规范》 GB50187-2012 5.2.6 | 能够满足要 求 | 符合 |
| 28 | 易燃、易爆危险品生产设施的布置，应保证生产人的安全操作及疏散方便，并应符合国家现行的有关工程设计标准的规定。 | 《工业企业总平 面设计规范》 GB50187-2012 5.2.7 | 能够满足要 求 | 符合 |
| 29 | 火灾危险性属于甲、乙、丙类液体罐区的布置应符 合下列要求： 1宜位于企业边缘的安全地带，且地势较低而不窝风的独立地段； 2应远离明火或散发火花的地点； 3架空供电线严禁跨越罐区； 4当靠近江、河、海岸边时，应布置在临江、河、海的城镇、企业、居住区、码头、桥梁的下游和有防泄漏堤的地段，并应采取防止液体流入江、河、海的措施；海的措施； 5不应布置在高于相邻装置、车间、全厂性重要设施及人员集中场所的场地，无法避免时，应采取防止液体漫流的安全措施； 液化烃罐组或可燃液体罐组，不宜紧靠排洪沟布置。 | 《工业企业总平 面设计规范》 GB50187-2012 5.6.5 | 能够满足要 求 | 符合 |
| 30 | 行政办公及生活服务设施的布置，应位于厂区全年最小频率风向的下风侧，并应符合下列要求： 1应布置在便于行政办公、环境洁净、靠近主要人流出入口、与城镇和居住区联系方便的位置； 2行政办公及生活服务设施的用地面积，不得超过工业项目总用地面积的7%。 | 《工业企业总平 面设计规范》 GB50187-2012 5.7.1 | 能够满足要 求 | 符合 |
| 31 | 厂区围墙的结构形式和高度，应根据企业性质、规模确定。围墙至建筑物最小为5m，道路最小为1m。 | 《工业企业总平 面设计规范》 GB50187-2012 5.7.5 | 能够满足要 求 | 符合 |
| 32 | 压缩空气站的布置应符合下列要求： 1应位于空气洁净的地段，应避免靠近散发爆炸性、腐蚀性和有害气体及粉尘等场所，并应位于散发爆炸性、腐蚀性和有害气体及粉尘等场所全年最小频率风向的下风侧； 2压缩空气站的朝向，应结合地形、气象条件，使站内有良好的通风和采光。贮气罐宜布置在站房的北侧： 3压缩空气站的布置，尚应符合本规范第5.2.4和第5.2.5条的规定。 | 《工业企业总平 面设计规范》 GB50187-2012 5.3.4 | 能够满足要 求 | 符合 |
| 33 | 火灾危险性属于甲、乙、丙类液体罐区的布置应符合下列要求： 1 宜位于企业边缘的安全地带，且地势较低而不窝风的独立地段； 2应远离明火或散发火花的地点； | 《工业企业总平 面设计规范》 GB50187-2012 5.6.5 | 能够满足要求 | 符合 |
| 34 | 行政办公及生活服务设施的布置，应位于厂区全年最小频率风向的下风 侧，并应符合下列要求： 1应布置在便于行政办公、环境洁净、靠近主要人流出入口、与城镇和居住区联系方便的位置； 2行政办公及生活服务设施的用地面积，不得超过工业项目总用地面积的7%。 | 《工业企业总平 面设计规范》 GB50187-2012 5.7.1 | 能够满足要 求 | 符合 |
| 35 | 具有可燃性、爆炸危险性及有毒性介质的管道，不穿越与其无关的建 筑物、构筑物、生产装置、辅助生产及仓储设施、贮罐区等。 | 《工业企业总平 面设计规范》 GB50187-2012 8.1.7 | 能够满足要 求 | 符合 |
| 36 | 企业内道路的布置，应符合下列要求： 1应满足生产、运输、安装、检修、消防安全和施工的要求； 2应有利于功能分区和街区的划分： 3道路的走向宜与区内主要建筑物、构筑物轴线平行或垂直，并应呈环行布置： 4应与竖向设计相协调，应有利于场地及道路的雨水排除； 5 与厂外道路应连接方便、短捷； 6洁净厂房周围宜设置环形消防车道，环形消防车道可利用交通道路设置，有困难时，可沿厂房的两个长边设置消防车道； 7液化烃、可燃液体、可燃气体的罐区内，任何储罐中心至消防车道的距离应符合现行国家标准《氧气站设计规范》GB50030-2013的有关规定。 8施工道路应与永久性道路相结合。 | 《工业企业总平 面设计规范》 GB50187-2012 6.4.1 | 能够满足要 求 | 符合 |
| 37 | 消防车道的布置，应符合下列要求： 1道路宜呈环状布置； 2车道宽度不应小于4.0m; 3应避免与铁路平交。必须平交时，应设备用车道，且两车道之间的距离，不应小于进入厂内最长列车的长度。 | 《工业企业总平 面设计规范》 GB50187-2012 6.4.11 | 区域周边环 形通道 | 符合 |
| 38 | 总平面布置，应结合当地气象条件，使建筑物具有良好的朝向、采光和自然通风条件。高温、热加工、有特殊要求和人员较多的建筑物，应避免曝晒。建筑物之间的距离应符合通风、采光和防火规定； | 《生产过程安全 卫生要求总则》 5.2.2 | 采光和自然 通风条件，符 合有关规范 要求 | 符合 |
| 39 | 工业企业的生产区、生活区，住宅小区、生活饮用水源、工业废水和生活污水排放点、废渣堆放场和废水处理场，以及各类卫生防护、辅助用室等工程用地，应根据工业企业的性质、规模、生产流程、交通运输、环境保护等要求，结合场地自然条件，经技术经济比较后合理布局。 | 《工业企业设计 卫生标准》 4.2.1.1 | 符合有关规 范要求 | 符合 |
| 40 | 工业企业总平面的分区应按照厂前区内设置行政办公用房、生活福利用房；生产区内布置生产车间和辅助用房的原则处理，产生有害物质的工业企业，在生产区内除值班室、更衣室、盥洗室外，不得设置非生产用房。 | 《工业企业设计 卫生标准》 4.2.1.2 | 符合有关规 范要求 | 符合 |
| 41 | 反映工业企业建筑群体的总平面图应包括总平面布置的建（构）筑物现状，已建建筑物位置、道路、卫生防护、绿化等内容，必须满足职业卫生评价要求。 | 《工业企业设计 卫生标准》 4.2.1.3 | 符合有关规 范要求 | 符合 |
| 42 | 厂区总平面布置应做到功能分区明确。 | 《工业企业设计 卫生标准》 4.2.1.5 | 功能分区明 确，符合规范 要求 | 符合 |
| 43 | 厂房建筑方位应保证室内有良好的自然通风和自然采光。相邻两建筑物的间距一般不得小于相邻两个建筑物中较高建筑物的高度。厂房侧窗下缘距地面不应高于1.2m。 | 《工业企业设计 卫生标准》 4.2.1.8、4.2.1.11 | 符合有关规 范要求 | 符合 |
| 44 | 在新建、改建和扩建厂矿企业时，厂房（装置、单元、作业场地、设施）之间的防火距离、消防通道、消防给水及有关设施都应符合有关标准的规定。 | 《生产过程安全 卫生要求总则》 5.2.2 | 防火距离、消 防通道等符 合规范要求 | 符合 |
| 45 | 具有或能产生危险和有害因素源的车间、装置和设施与控制室、变配电室、仓库、办公室试验室等公用设施的距离必须符合防火、防爆、防尘、防毒、防振、防辐射、防触电和防噪声规定。 | 《生产过程安全 卫生要求总则》 5.2.2 | 符合有关规 范要求 | 符合 |
| 46 | 建筑物之间的距离应符合通风、采光和防火规定。 | 《生产过程安全 卫生要求总则》 5.2.2 | 符合有关规 范要求 | 符合 |
| 47 | 厂区各种井、沟应有盖板。 | 《工业企业总平 面设计规范》 8.2.6 | 有盖板 | 符合 |

评价小结：

该制氧站的周边环境、总平面布置等方面符合国家相关的法律、法规、标准和规范。

## 5.2生产工艺及生产装置单元评价

生产工艺及生产装置安全检查见表5.2-1

表5.2-1  生产工艺及生产装置安全检查表

| 序号 | 检查项目和内容 | 检查依据 | 检查记录 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产经营单位不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。 | 《中华人民共和国安全生产法》第31条 | 该制氧站未使用不属于国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备。 | 符合 |
|  | 设备应根据国家、行业标准及制造单位的技术文件规定，进行安装、操作、检查、维修和检验。 | 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》第5.1条 | 设备根据国家、行业标准及制造单位的技术文件规定，进行安装、操作、检查、维修和检验 | 符合 |
|  | 凡与氧气接触的设备、管道、阀门、仪表及零部件严禁沾油脂。氧气压力表应设有禁油标志。 | 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》 第5.2条 | 与氧气接触场所无油脂类物质。 | 符合 |
|  | 生产现场不准堆放油脂和与生产无关的其他物品。 | 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》第5.6条 | 与氧气接触场所无油脂类物质。 | 符合 |
|  | 空分装置、液氧罐周围和主控制室内严禁堆放易燃易爆物品，不准随便乱倒有害污染物质。 | 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》第5.7条 | 此类周边无易燃易爆物品及有害污染物质。 | 符合 |
|  | 应定期检查校对系统中的压力表、安全阀、温度计等仪表和安全联锁保护装置。 | 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》第5.9条 | 定期检查。 | 符合 |
|  | 储罐与安全阀之间不宜装设中间截止阀门。若需要时，可加装同等级的截止阀门，但正常运行时该截止阀门应保持全开，并加铅封、加锁、挂牌。 | 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》第5.10条 | 储罐与安全阀之间未装设中间截止阀门。 | 符合 |
|  | 设备裸露的回转部位，应设符合有关国家标准的防护罩，严禁跨越运转中的设备。 | 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》第5.13条 | 设置有防护罩。 | 符合 |
|  | 禁止向室内排放空气以外的各种气体。 | 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》第5.17条 | 未对室内排放气体。 | 符合 |
|  | 低温液体气化器出口应设有温度过低报警联锁装置，气化器出口的气体温度应不低于-10℃。 | 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》第6.7.6条 | 设置有报警联锁 | 符合 |
|  | 液氧储罐，不准满罐储液，最大充装量，为几何容积的95%。 | 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》第6.7.10条 | 按此规定充装。 | 符合 |
|  | 气瓶充装和管理应符合《气瓶安全监察规程》和GB14194中的有关规定，并应经过特种设备安全监察机构批准，办理注册登记的单位方准进行气瓶的充装工作。气瓶充装单位应有保证充装安全的管理体系、各项管理制度、有熟悉气瓶充装安全技术的管理人员和经过专业培训的操作人员，有与所充装气体相适应的场地、设施、装备和检测手段。 | 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》第6.9.1条 | 液体灌装，无气体充装 | - |
|  | 主电控制室内，应设置本厂（站、车间）主要电气设备运行控制、运行指示、故障报警联锁等装置，报警联锁系统应灵敏可靠。 | 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》第6.12.2条 | 设置DCS控制系统 | 符合 |
|  | 电缆沟内、井内禁止有杂物及废油。电缆保护区内禁止修建临时性建筑或仓库，禁止堆放砖瓦、建筑器材、钢锭、垃圾、酸、碱等对电缆有害的物品以及易燃材料。 | 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》第6.12.7条 | 厂区内无此类杂物等 | 符合 |
|  | 电气线路和装置的外壳及有金属外壳的电缆，应采取保护性接地，接地电阻不应大于4Ω。 | 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》第6.12.8条 | 防雷接地经防雷检测机构检测合格 | 符合 |
|  | 氧气管道应敷设在不燃烧体的支架上。 | 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》第8.1.1条 | 氧气管道敷设在不燃烧体的支架上 | 符合 |
|  | 架空氧气管道应在管道分岔出、与电力架空电缆的交叉处每隔80m～100m处以及进出装置或设施等处，设置防雷、防静电接地措施。 | 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》第8.1.2条 | 防雷装置经防雷检测机构检测合格 | 符合 |
|  | 出氧气厂（站、车间）边界阀门后、氧气干管送往一个系统支管阀门后、进车间阀门后、调节阀组前和调节阀前、后的氧气管道宜设阻火铜管段。 当氧气调节阀组设置独立阀门室或防护墙时，手动阀门的阀杆宜伸出防护墙外操作。若不单独设置阀门室或防护墙时，氧气调节阀前后8倍调节阀公称直径的范围内，应采用铜合金（含铝铜合金除外）或镍基合金材质管道。 | 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》第8.1.3条 | 按此条设置 | 符合 |
|  | 氧气管道严禁穿过生活间、办公室，不宜穿过不使用氧气的房间，若必须穿过时，则该房间内应采取防止氧气泄露等措施。 | 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》第8.1.4条 | 未穿过此类敏感区域 | 符合 |
|  | 氧气管道不宜穿过高温及火焰区域，必须通过时，应在该管段增设隔热措施，管壁温度不应超过70℃。严禁明火及油污靠近氧气管道及阀门。 | 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》第8.1.5条 | 未穿过此类敏感区域 | 符合 |
|  | 氧气管道的连接，应采用焊接，但与设备、阀门连接处可采用法兰或螺纹连接。螺纹连接处，应采用聚四氟乙烯薄膜作为填料，严禁用涂铅红的麻、棉丝或其他含油脂的材料。 | 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》第8.4.3条 | 氧气管道采用焊接 | 符合 |
|  | 凡与氧气接触的设备、管道、阀门、仪表及零部件严禁沾油脂。氧气压力表应设有禁油标志。 | 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》第5.2条 | 现场仪表均禁油 | 符合 |
|  | 设计、安装和维修气、液体管道时，管道外壁涂色标识应符合GB7231和表5的规定。 | 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》第4.12.1条 | 按规定涂色 | 符合 |
|  | 罐装液氧时应防止外溢，并有专人在场监护，灌装过程槽车应为熄火状态。 液氮、液氩槽车的要求应参照执行液氧槽车的有关规定。 | 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》第6.8.4、6.8.9条 | 有专人在场监护，槽车熄火，液氧、液氮管道设置有紧急切断阀。 | 符合 |
|  | 架空氧气管道与建、构筑物特定地点的最小间距要求应按表6执行。 | 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》第8.1.9条 | 满足表6要求 | 符合 |
|  | 架空氧气管道与其他管线之间最小间距的要求应按表7执行。 | 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》第8.1.10条 | 满足表7要求 | 符合 |
|  | 液氧贮罐和输送设备的液体接口下方周围5m范围内不应有可燃物，不应铺设沥青路面，在机动输送液氧设备下方的不燃材料地面不应小于车辆的全长。 | 《氧气站设计规范》第3.0.14条 | 周边为混凝土地面 | 符合 |
|  | 氧气站的乙类生产场所不得设置在地下室或半地下室。 | 《氧气站设计规范》第3.0.15条 | 地上装置 | 符合 |
|  | 液氧贮罐、低温液体贮槽宜室外布置，它与各类建筑物、构筑物的防火间距应符合表3.0.4的规定，当液氧贮罐的容积不超过3m3时，与所有使用建筑的防火间距可减为10m。当液氧贮罐、低温液体贮槽确需室内布置时，宜设置在单独的房间内，且液氧贮罐的总几何容积不得超过10m3，并应符合下列规定： 1当设置在独立的一、二级耐火等级的专用建筑物内，且与使用建筑一侧为无门、窗、洞的防火墙时，其防火间距不应小于6m； 2当设置在一、二级耐火等级的贮罐间内，且一面贴邻使用建筑物外墙时，应采用无门、窗、洞的耐火极限不低于2.0h的不燃烧体墙分隔，并应设直通室外的出口。 | 《氧气站设计规范》第3.0.16条 | 储槽在室外专用区域 | 符合 |
|  | 氧气站设计时，应充分调查研究所在地区的气体供应状况，经综合分析比较后，宜采用能量消耗低和经济适用的区域集中供气方式和气体供应系统。应按下列因素进行综合分析比较： 1供应系统的设备与建造费用； 2气体制造及输送过程的能量消耗； 3气体生产成本； 4运输及其他费用。 | 《氧气站设计规范》第4.0.1条 | 为公司的配套设施 | 符合 |
|  | 氧气站工艺系统选择时,应经技术经济比较后，择优采用空气分离系统和配置节能型设备。 | 《氧气站设计规范》第4.0.2条 | 采用空气分离系统和配置节能型设备 | 符合 |
|  | 低温法空气分离系统的设备配置应符合下列规定: 1 原料空气过滤器的过滤精度应按空气压缩机类型确定。当采用离心式压缩机时,其原料空气过滤器的过滤精度当悬浮粒子的粒径小于0.5um时,应大于或等于99%;粒径小于2um时，应大于或等于 99.8%。 2 根据工艺流程和冷箱出口氧、氮产品的压力要求,全低压空气分离设备的原料空气压力不宜大于1.0MPa。 3除空气压缩机设有后冷却器或纯化器采用变压吸附工艺可不设空气预冷装置外,宜设置空气预冷装置。 4空气纯化装置应采用分子筛吸附器,其纯化后的原料空气中的二氧化碳含量宜小于1.0×10-5,水分含量宜小于2.6×10-5,氧化亚氮脱除率宜大于80%。 5空气分离装置内采用膜式主冷凝蒸发器时，宜设置液空或液氧吸附器。 | 《氧气站设计规范》第4.0.4条 | 设备配置符合所述规定 | 符合 |
|  | 低温法空气分离系统采用内压缩流程时,宜设置空气增压机或循环氮气压缩机。 | 《氧气站设计规范》第4.0.5条 | 设置空气增压机 | 符合 |
|  | 利用大、中型低温法空气分离设备制取氯气宜采用全精馏制氩方法。 | 《氧气站设计规范》第4.0.6条 | 采用精馏制氩 | 符合 |
|  | 低温法空气分离系统的流程,用氧压力大于4MPa或液体产品需求大的用户应采用内压缩流程;用氧压力小于或等于4MPa或液体产品需求量小的用户宜采用外压缩流程。 | 《氧气站设计规范》第4.0.11条 | 采用内压缩流程 | 符合 |
|  | 氧气和氮气压缩机应按气体流量和排气压力选用活塞式或离心式压缩机。单台压缩机能力大于6000m'/h时,宜采用离心式压缩机。 | 《氧气站设计规范》第4.0.12条 | 氧气压缩机采用活塞式，氮气压缩机采用透平式 | 符合 |
|  | 活塞式氧气压缩机应采用气缸无油润滑压缩机;当采用气缸水润滑压缩机时,应设置软水供给系统,并应设置断水报警、停车装置。 | 《氧气站设计规范》第4.0.13条 | 采用气缸无油润滑压缩机 | 符合 |
|  | 活塞式氧气和氮气压缩机前应设缓冲罐。活塞式氧气、氮气压缩机后,应根据用户气体用量变化情况设置压力贮罐。 | 《氧气站设计规范》第4.0.14条 | 设20m3缓冲罐、10m3低压储罐 | 符合 |
|  | 离心式氮气压缩机的保护系统的设置应符合本规范第4.0.8条的规定。 | 《氧气站设计规范》第4.0.15条 | 氮压机保护系统负荷第4.0.8条规定 | 符合 |
|  | 氧气站内各类压缩机进出口管道应采取隔声、消声措施；若压缩机的噪声超标时，应设隔声罩。低温法空气分离设备的纯化装置和常温空气分离设备的吸附器的放散管均应设置消声器。 | 《氧气站设计规范》第4.0.17条 | 采取消声措施。 | 符合 |
|  | 低温液体产品采用水浴式汽化器时,应设置水温调节装置和出口气体温度过低报警装置。 | 《氧气站设计规范》第4.0.19条 | 设置水温调节装置和出口气体温度过低报警装置 | 符合 |
|  | 不应使用能与工作介质发生反应而造成危害（火灾、爆炸危险或生成有毒、有害物质等）的材料 | 《生产设备安全卫生设计总则》5.2.5 | 未使用能与工作介质发生反应而造成危害（爆炸或生成有害物质等）的材料 | 符合 |
|  | 内部介质具有火灾、爆炸危险的生产设备，其基础和本体应采用不燃烧材料制造。 | 《生产设备安全卫生设计总则》5.2.6 | 使用不燃烧材料制造 | 符合 |
|  | 生产设备不应在振动、风载或其他外载荷作用下倾覆或产生允许范围外的运动或位移。 | 《生产设备安全卫生设计总则》5.3.1 | 生产设备基础良好 | 符合 |
|  | 在不影响使用功能的情况下，生产设备可能被人员接触到的部位及零部件不应设计成易造成人身伤害的锐角、利棱、粗糙表面和较凸出的部位。 | 《生产设备安全卫生设计总则》5.4 | 生产设备可被人员接触到的部分及其零部件设计成不带易伤人的锐角、利棱、凹凸不平的表面和较突出的部位。 | 符合 |
|  | 对操作人员在设备运行时可能触及的可动零部件，必须配置必要的安全防护装置。 | 《生产设备安全卫生设计总则》6.1.2 | 在设备运行时可能触及的可动零部件，配置必要的安全防护装置。 | 符合 |
|  | 以操作人员的操作位置所在平面为基准，凡高度在2m之内的所有传动带、转轴、传动链、联轴节、带轮、齿轮、飞轮、链轮、电锯等外露危险零部件及危险部位，都必须设置安全防护装置。 | 《生产设备安全卫生设计总则》6.1.6 | 配置必要的安全防护装置 | 符合 |
|  | 生产设备运行过程中或突然中断动力源时，若运动部位的紧固联接件或被加工物料等有松脱或飞甩的可能性，则应在设计中采取防松脱措施，配置防护罩或防护网等安全防护装置。 | 《生产设备安全卫生设计总则》6.2.2 | 采取防松脱措施，配置防护罩或防护网等安全防护装置 | 符合 |
|  | 若生产设备的灼热或过冷部位可能造成危险，则必须配置防接触屏蔽。 | 《生产设备安全卫生设计总则》6.3 | 配置防护罩 | 符合 |
|  | 生产场所、作业点的紧急通道和出入口，应设置醒目的标志。 | 《生产过程安全卫生要求总则》6.8.3 | 设置醒目的标志 | 符合 |
|  | 防尘和防毒设施应依据车间自然通风风向、扬尘和逸散毒物的性质、作业点的位置和数量及作业方式等进行设计。经常有人来往的通道（地道、通廊），应有自然通风或机械通风，并不宜敷设有毒液体或有毒气体的管道。 | 《工业企业设计卫生标准》6.1.5 | 设置有自然通风、机械排风 | 符合 |
|  | 在放散有爆炸危险的可燃气体、粉尘或气溶胶等物质的工作场所，应设置防爆通风系统或事故排风系统。 | 《工业企业设计卫生标准》6.1.5.3 | 设置机械通风系统 | 符合 |
|  | 若操作人员进行操作、维护、调节的工作位置在坠落基准面2m以上时，则必须在生产设备上配置供站立的平台和防坠落的护栏、护板或安全圈等。设计梯子、钢平台和防护栏，按GB4053.1、GB4053.2、GB4053.3、GB4053.4执行。 | 《生产设备安全卫生设计总则》5.7.4 | 现场检查车间护栏、楼梯、平台及其护栏等符合要求。 | 符合 |
|  | 钢斜梯踏板采用厚度不得小于4㎜的花纹钢板，或经防滑处理的普通钢板，或采用由25×4扁钢和小角钢组焊成的格子板。 | 《固定式钢梯及平台安全要求 第2部分:钢斜梯》5.3.4 | 符合 | 符合 |
|  | 扶手高度应为860－960㎜，或与GB4053.3中规定的栏杆高度一致，采用外径30～50㎜，壁厚不小于2.5㎜的管材。 | 《固定式钢梯及平台安全要求 第2部分:钢斜梯》5.6 | 扶手高度符合要求 | 符合 |
|  | 立柱宜采用截面不小于40×40×4角钢或外径为30～50㎜的管材.从第一级踏板开始设置，间距不宜大于1000㎜。横杆采用外径不小于16㎜圆钢或30×40扁钢，固定在立柱中部。 | 《固定式钢梯及平台安全要求 第2部分:钢斜梯》5.6.10 | 符合要求。 | 符合 |
|  | 梯宽应不小于450mm，最大不宜大于1100 mm. | 《固定式钢梯及平台安全要求 第2部分:钢斜梯》5.2.2 | 梯宽在规定范围内 | 符合 |
|  | 钢斜梯应全部采用焊接连接。焊接要求应符合GB50205。 | 《固定式钢梯及平台安全要求 第2部分:钢斜梯》4.4.1 | 采用焊接连接 | 符合 |
|  | 在离地高度2－20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度不得低于1050 mm，在离地高度等于或大于20m高的平台、通道及作业场所的防护栏杆不得低落于1200 mm。 | 《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分:工业防护栏杆及钢平台》5.2.2、5.2.3 | 防护栏杆的高度为1050-1200mm | 符合 |
|  | 钢斜梯踏板采用厚度不得小于4 mm的花纹钢板，或经防滑处理的普通钢板，或采用由25×4扁钢和小角钢组焊成的格子板。 | 《固定式钢梯及平台安全要求 第2部分:钢斜梯》5.3.4 | 踏板采用花纹钢板等 | 符合 |
|  | 扶手高度应为860－960 mm，或与GB4053.3中规定的栏杆高度一致，采用外径30～50 mm，壁厚不小于2.5 mm的管材。 | 《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分:工业防护栏杆及钢平台》5.6 | 扶手高度符合要求 | 符合 |
|  | 立柱宜采用截面不小于40×40×4角钢或外径为30～50 mm的管材.从第一级踏板开始设置，间距不宜大于1000 mm。横杆采用外径不小于16 mm圆钢或30×40扁钢，固定在立柱中部。 | 《固定式钢梯及平台安全要求 第2部分:钢斜梯》 5.6.10 | 符合要求 | 符合 |
|  | 动力源切断后再重新接通时会对检查、维修人员构成危险的生产设备。必须设有止动联锁控制装置。 | 《生产设备安全卫生设计总则》5.10.5 | 需人工恢复送电 | 符合 |

作业场所安全检查表见表5.2-2：

表5.2-2作业场所安全检查表

| 序 号 | 检查内容及内容 | 检查依据 | 实际情况 | 检查结 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高处作业区堆放生产物料和工具，应严格控制数量，布置合理，保证人员便于作业和不发生人、物坠落； | 《生产过程安全卫生要求总则》5.7.5 | 符合要求 | 符合 |
| 2 | 坑道等狭窄作业区，产品、设备和工具的布置，除保证人员便于作业外，还应留出安全通道； | 《生产过程安全卫生要求总则》5.7.5 | 符合要求 | 符合 |
| 3 | 根据作业需要，配置符合标准规定的照明设备。 | 《生产过程安全卫生要求总则》5.7.5 | 符合要求 | 符合 |
| 4 | - (1）应保证储存物品的平稳、安全。应标明物品名称、牌号、存入日期和其它注意事项； - (2）危险化学品应储存在专门的仓库中，并应有符合规定的包装，包装上应附有危险化学品安全标签； - (3）储存物品的地点、仓库、场院应严禁烟火，并配置符合规定的照明和消防器材； - (4）存放物品的货架、容器等，应具有相应的强度、刚度、耐腐蚀性能； - (5）应根据危险化学品的性质，采取隔离、隔开、分离的储存方式； - (6）储存化学物品，应按其特性要求存放，并设置相应的支架或箱柜，配备必要的器皿、工具和工作人员的防护用品； - (7）各类危险化学品不得与禁忌物料混合储存； - (8）成垛堆放生产物料、产品和剩余物料时，垛高、垛距应符合规定，垛的基础要牢固，不得产生下沉、歪斜或倾塌，垛之间的距离应便于机械化装卸和作业； - (9）储存易燃易爆物品的场所，应备有相应的消防器材和通讯报警装置； - (10）储存危险、剧毒和放射性物品，应严格执行有关规定； - (11）储存可燃液体、可燃及助燃气体、液化烃的储罐，应有足够的安全距离，设置必要的消防设施、防护堤（防火堤）、防雷装置、监控仪表等防护设施。 | 《生产过程安全卫生要求总则》5.8.1 | 符合要求 | 符合 |
| 5 | 有可燃性气体和粉尘的作业场所，应采取避 免产生火花的措施；应有良好的通风系统， 通风空气不应循环使用。 | 《生产过程安全卫生要求总则》6.3.2 | 符合要求 | 符合 |
| 6 | 凡容易发生事故的地方，是否按GB2894的 要求设置安全标志，或在建（构）筑物及设备上按GB2893的要求涂安全色。 | 《生产过程安全卫生要求总则》6.8.1 | 符合要求 | 符合 |
| 7 | 在易发生事故和人员不易观察到的地方、场 所和装置，应设置声、光或声光结合的事故 报警信号。 | 《生产过程安全卫生要求总则》6.8.2 | 符合要求 | 符合 |
| 8 | 生产场所、作业点的紧急通道和出入口，应 设置醒目的标志。 | 《生产过程安全卫生要求总则》6.8.3 | 符合要求 | 符合 |
| 9 | 设备和管线应按有关标准的规定涂识别色、 识别符号和安全标识。 | 《生产过程安全卫生要求总则》6.8.4 | 管道涂色 | 符合 要求 |
| 10 | 在规定使用期阴内，生产设备应满足使用环境要求，特别是满足防腐蚀、耐磨损、抗疲劳、抗老化和抵御失效的要求。 | 《生产设备安全卫 生设计总则》5.1 | 生产设备满足使用环境要求 | 符合 |
| 11 | 用于制造生产设备的材料，在规定使用期限内必须能承受在规定使用条件下可能出现的各种物理的、化学的和生物的作用。 | 《生产设备安全卫 生设计总则》5.2.1 | 设备材料符合规范要求 | 符合 |
| 12 | 在正常使用环境下，对人有危害的材料不宜用来制造生产设备。若必须使用时，则应采取可靠的安全卫生技术措施以保障人员的安全和健康。 | 《生产设备安全卫 生设计总则》5.2.2 | 设备材料，符合有关规范要求 | 符合 |
| 13 | 生产设备及其零部件的安全使用期限，应小于其材料在使用条件下的老化或疲劳期限。 | 《生产设备安全卫 生设计总则》5.2.3 | 符合有关规范 要求 | 符合 |
| 14 | 生产设备不应在振动、风载或其他可预见的外载荷作用下倾覆或产生允许范围外的运动 | 《生产设备安全卫 生设计总则》5.3.1 | 符合有关规范 要求 | 符合 |
| 15 | 在不影响使用功能的情况下，生产设备可被人员接触到的部分及其零部件应设计成不带易伤人的锐角、利棱、凹凸不平的表面和较突出的部位。 | 《生产设备安全卫 生设计总则》5.4 | 符合有关规范 要求 | 符合 |
| 16 | 设计、选用和配置操纵器应与人体操作部位的特性(特别是功能特性)以及控制任务相适应,除应符合GB/T 14775 规定外,还应满足以下要求: ——生产设备关键部位的操纵器,一般应设电气或机械联锁装置： ——对可能出现误动作或被误操作的操纵器，应采取必要的保护措施。 | 《生产设备安全卫 生设计总则》5.5.1 | 配置的操纵器，符合有关规范要求 | 符合 |
| 17 | 设计、选用和配置信号与显示器,应适应人的感觉特性并满足以下要求: a)信号和显示器应在安全、清晰、迅速的原则下,根据工艺流程、重要程度和使用频繁程度,配置在人员易看到和易听到的范围内。信号和显示器的性能、形式和数量,应与信息特性相适应。当其数量较多时,应根据其功能和显示的种类分区排列。区与区之间要有明显界限； b)信号和显示器应清晰易辩、准确无误并应消除眩光、闪效应,与操作者的距离、角度应适宜； c)当多种视觉信号和显示器放在一起时,与背景间及相互间的颜色、亮度和对比度应适宜； d)生产设备上易发生故障或危险性较大的区域,应配置声、光或声、光组合的报警装置。事故信号宜能显示故障的位置和种类。危险信号,应具有足够强度并与其他信号有明显区别,其强度应明显高于生产设备使用现场其他声、光信号的强度。 | 《生产设备安全卫 生设计总则》5.5.2 | 配置的信号与 显示系统，符合有关规范要求 | 符合 |
| 18 | 5.6.1.1 控制装置应保证,当动力源发生异常(偶然或人为地切断或变化)时,也不会造成危险。必要时,控制装置应能自动切换到备用动力源和备用设备系统。 5.6.1.2 自动或半自动控制系统应设有必要的保护装置,以防止控制指令素乱。同时,在每台设备上还应辅以能单独操纵的手动控制装置。 5.6.1.3 对复杂的生产设备和重要的安全系统,应配置自动监控装置。 5.6.1.4 重要生产设备的控制装置应安装在使操作人员能看到整个设备动作的位置上。对于某些在起动设备时看不见全貌的生产设备,应配置开车预警信号装置。预警信号装置应有足够的报时间。 5.6.1.5控制系统应保证,即使系统发生故障或损坏时也不致造成危害,系统内关键的元器件、控制阀等均应符合可靠性指标要求。 5.6.1.6控制装置和作为安全技术措施的离合器、制动装置和联锁装置,应具有良好的可靠性并符合其产品标准规定的可靠性指标要求。 5.6.1.7 调节装置应采用自动联锁装置,以防止误操作和自动调节、自动操纵线(管)路等的误通断。 | 《生产设备安全卫 生设计总则》5.6.1 | 控制和调节装 置，符合有关规范要求 | 符合 |
| 19 | 5.6.2.1若存在下列情况的可能性之一时,生产设备则必须配置紧急开关: ——发生事故或出现设备功能紊乱时,不能迅速通过停车开关来终止危险的运行； ——不能通过一个开关迅速中断若干个能造成危险的运动单元； ——由于切断某个单元会导致其他危险； 在操纵台处不能看到所控制的全貌。 5.6.2.2 紧急开关必须有足够的数量,应在所有控制点和给料点都能迅速而无危险地触及到。紧急开关的形状应有别于一般开关,其颜色应为红色或有鲜明的红色标记。 5.6.2.3 生产设备由紧急开关停车后,其残余能量可能引起危险时,必须设有与之联动的减缓运行或防逆转装置。必要时,应设有能迅速制动的安全装置。 | 《生产设备安全卫 生设计总则》5.6.2 | 紧急开关，符合有关规范要求 | 符合 |
| 20 | 生产设备必须保证操作点和操作区域有足够的照度,但要避免各种频闪效应和眩光现象。对可 移动式设备,其灯光设计按有关专业标准执行。其他设备,照明设计按GB50034执行。 | 《生产设备安全卫 生设计总则》5.8.1 | 照明符合有关 规范要求 | 符合 |
| 21 | 生产设备内部需要经常观察的部位,应备有照明装置或符合安全电压要求的电源插座。 | 《生产设备安全卫 生设计总则》5.8.2 | 生产设备内部 需要经常观察 的部位，备有照明装置。 | 符合 |
| 22 | 能够用手工进行搬运的生产设备，必须设计成易于搬运或在其上设有能进行安全搬运的部位或部件（如把手）。 | 《生产设备安全卫 生设计总则》5.9.1 | 符合有关规范 要求 | 符合 |
| 23 | 因重量、尺寸、外形等因素限制而不能用手工进行搬运的生产设备,应在外形设计上采取措施，使之适应于一般起吊装置吊装或在其上设计出供起吊的部位或部件(如起吊孔、起吊环等)设计吊装位置，必须保证吊装平稳并能避免发生倾覆或塑性变形。 | 《生产设备安全卫 生设计总则》5.9.2 | 吊装位置，符合有关规范要求 | 符合 |
| 24 | 设计生产设备,必须考虑检査和维修的安全性、方便性。必要时,应随设备配备专用检查、维修 工具或装置。 | 《生产设备安全卫 生设计总则》5.10.1 | 据业主介绍，生产设备的设计满足有关要求 | 符合 |
| 25 | 需要进行检査和维修的部位,必须能处于安全状态。需要定期更换的部件,必须保证其装配和 拆卸没有危险。 | 《生产设备安全卫 生设计总则》5.10.2 | 据业主介绍，检维修符合规范要求 | 符合 |
| 26 | 需进入内部检査、维修的生产设备,特别是缺氧和含有毒介质的设备,必须设有明显的提示操 作人员采用安全措施的标志。 | 《生产设备安全卫 生设计总则》5.10.3 | 据业主介绍，检维修符合规范要求 | 符合 |
| 27 | 对操作人员在设备运行时可能触及的可动零部件,必须配置必要的安全防护装置。 | 《生产设备安全卫 生设计总则》6.1.2 | 可动零部件配置防护装置 | 符合 |
| 28 | 对运行过程中可能超过极限位置的生产设备或零部件,应配置可靠的限位装置。 | 《生产设备安全卫 生设计总则》6.1.3 | 起重设备配置可靠的限位装置 | 符合 |
| 29 | 对工艺、作业和施工过程的控制、检测系统的要求：a）对事故后果严重的生产过程，应按冗余原则，设计备用装置或备用系统，并能保证在出现危险时能自动转换到备用装置或备用系统；b）各种仪器、仪表、监测记录装置等，必须选用合理，灵敏可靠，易于辨识。 | 《生产过程安全卫 生要求总则》5.3.2 | 符合有关规范 要求 | 符合 |
| 30 | 生产厂房、仓库和各种构筑物的结构强度、耐火等级、抗震设防烈度、通风、采光、照明等，均应按其使用特点和地区环境条件符合有关标准规定，应有抗震、防水、防漏、防风、防雪等措施。 | 《生产过程安全卫 生要求总则》5.4.1 | 符合有关规范 要求 | 符合 |
| 31 | 根据建（构）筑物的防雷类别，按有关标准规定设置防雷电设施，并定期检测。 | 《生产过程安全卫 生要求总则》5.4.7 | 设有防雷装置 并定期检测。 | 符合 |
| 32 | 设备本身应具备必要的防护、净化、减振、消音、保险、联锁、信号、检测等可靠的安全、卫生装置。对有突然超压或瞬间爆炸危险的设备，还应设置符合标准要求的泄压、防爆等安全装置。 | 《生产过程安全卫 生要求总则》5.6.5 | 符合有关规范 要求 | 符合 |

评价小结：

该制氧站工艺成熟可靠，生产设备、设施、装置技术比较先进，控制措施可靠有效；各项工艺设施安全联锁装置及安全卫生装置符合设计要求，符合生产工艺流程及安全操作与防护等规定的联锁控制要求。

## 5.3 公用工程、辅助设施单元评价

### 5.3.1供配电子单元

供配电子单元安全检查的情况见表5.3-1。

表5.3-1供配电子单元安全检查表

| 序 号 | 检查内容 | 依据标准 |  | 实际情况 |  | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变电所位置应接近负荷中心；进出线 方便；接近电源侧；设备运输方便；不应设在有剧烈振动或高温的场所；不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所，当无法远离时，不应设在污染源盛行风向的下风侧；不应设在厕所、浴室或其它经常积水场所的正下方，且不宜与上述场所相贴邻；不应设在有火灾爆炸危险环境上下方，不应设在地势低洼和可能积水的场所。 | 《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013 第2.0.1条 |  | 10kV变电所位置满足左述内容要求 |  | 符合 |
| 2 | 可燃油油浸电力变压器室的耐火等级应为一级。高压配电室、高压电容器室和非燃（或难燃）介质的电力变压器室的耐火等级不应低于二级。低压配电室和低压电容器室的耐火等级不应低于三级，屋顶承重构件应为二级。 | 《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013 第6.1.1条 |  | 变压器室、高低压配电室耐火等级二级 |  | 符合 |
| 3 | 变压器室的通风窗，应采用非燃烧材料。 | 《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013 第6.1.3条 |  | 不燃材料 |  | 符合 |
| 4 | 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。 | 《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013 第6.2.2条 |  | 门向外开 |  | 符合 |
| 5 | 变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。 | 《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013 第6.2.4条 |  | 有相应的措施 |  | 符合 |
| 6 | 长度大于7m的配电室应设两个出口，并宜布置在配电室的两端。 | 《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013 第6.2.6条 |  | 配电室有两个出口 |  | 符合 |
| 7 | 配电所，变电所的电缆夹层、电缆沟和电缆室，应采取防水、排水措施。 | 《20kV 及以下变电所设计规范》GB50053-2013 第6.2.7条 |  | 有防、排水措施 |  | 符合 |
| 8 | 变压器室、配电室宜采用自然通风。 | 《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013 第6.3.1条 第6.3.4条 |  | 变压器室自然通风 |  | 符合 |
| 9 | 二级负荷的供电方式，宜由两回线路 供电。 | 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 第2.0.6条 |  | 双回路供电 |  | 符合 |
| 10 | 高压配电系统宜采用放射式。 | 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 第 3.0.8条 |  | 配电系统为放射式 |  | 符合 |
| 11 | 低压配电电压应采用220/380V。带电 导体系统的型式宜采用单相二线制、 两相三线制、三相三线制和三相四线 制。 | 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 第6.0.1条 |  | 低压电压220/380V三相四线制 |  | 符合 |
| 照明 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 消防应急照明灯具和灯光疏散指示标 志的备用电源的连续供电时间不应少于30min。 | 《建筑设计防火规范》 GB 50016-2014(2018年 版） 11.1.3 |  | 连续供电时间不少于30min |  | 符合 |
| 13 | 裸露带电导体处须设置安全遮栏和明显的示警标志与良好照明。 | 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB 16912-2008 4.8.4 |  | 采取警示标志并有良好照明 |  | 符合 |
| 14 | 携带式照明灯具的电源电压，不准超 过36V，在金属容器内和潮湿处的灯具电压不准超过12V, | 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB 16912-2008 4.8.6 |  | 携带式照明灯具的电源电压36V |  | 符合 |
| 15 | 氧主要生产车间、机器通道处及控制 室、变电室入口处应设置应急照明灯。 | 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB 16912-2008 4.8.8 |  | 主厂房、低压配电室等处有应急照明灯 |  | 符合 |
| 16 | 厂区通行道路及露天工作场所和巡回 检查运转设备的路线，应有足够的照 明灯具。 | 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB 16912-2008 4.4.4 |  | 有照明灯具 |  | 符合 |
| 防雷、防静电 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 室外空分装置防雷接地和冷箱主要设备防静电接地应分别设置。 |  | 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB16912-2008 4.7.1 | 防雷、防静电接地分别设置 | 符合 |  |
| 18 | 所有防雷防静电接地装置，应定期检测接地电阻，每半年至少检测一次。 |  | 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB16912-2008 4.7.3 | 定期检测，经防雷检测机构检测合格 | 符合 |  |
| 19 | 氧气（包括液氧、液空）设备、管道上的法兰间的跨接电阻应小于0.03Ω。 |  | 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB16912-2008 4.7.4 | 满足要求 | 符合 |  |
| 20 | 电气设备和装置的外壳及金属外壳的电缆，必须采取保护性接地和接零，接地电阻不应大于4Ω。 |  | 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB16912-2008 6.12.8 | 采取了保护性接地和接零 | 符合 |  |
| 21 | 厂区架空氧气管道每隔80~100m应设有防雷、防静电接地措施；厂房内氧气管道应有防静电接地措施，氧气管道的法兰、螺纹接口两侧应用导线作跨接，其电阻应小于0.03Ω。 |  | 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB16912-2008 8.1.2 | 按规定设有防雷、防静电接地，管道的法兰、螺纹接口两侧用导线跨接 | 符合 |  |

### 5.3.2电气设备及仪表控制子单元

电气设备及仪表控制安全检查情况见表5.3-2。

表5.3-2电气设备及仪表控制安全检查表

| 序 号 | 检查内容 | 依据标准 | 实际情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧气站的供电负荷分级应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB50052的有关规定,除中断供气将造成较大损失者外,宜为三级负荷。 | 《氧气站设计规范》 8.0.1 | 该制氧站供电负荷分级符合现行国家标准 | 符合 |
| 2 | 有爆炸危险、火灾危险的房间或区域内的电气设施应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 GB 50058的有关规定。催化反应炉部分和氢气瓶间应为1区爆炸危险区,离心式氧气压缩机间、液氧系统设施、氧气调压阀组间应为 21 区火灾危险区,氧气灌瓶间、氧气贮罐间、氧气贮气囊间等应为 22 区火灾危险区。 | 《氧气站设计规范》 8.0.2 | 液氧储配区按21区火灾危险区划分，选用电气设施符合有关规定 | 符合 |
| 3 | 氧气站的照明除中断供气将造成较大损失者外,可不设继续工作用的事故照明,仪表集中处宜设局部照明。 | 《氧气站设计规范》 8.0.3 | 按要求设置照明 | 符合 |
| 4 | 与氧气接触的仪表必须无油脂。 | 《氧气站设计规范》 8.0.7 | 与氧气接触的仪表无油脂 | 符合 |
| 5 | 积聚液氧、液体空气的各类设备、氧气压缩机、氧气灌充台和氧气管道应设导除静电的接地装置,接地电阻不应大于10Ω。 | 《氧气站设计规范》 8.0.8 | 接地电阻不大于10Ω | 符合 |
| 6 | 氧气站和露天布置的氧气贮罐、液氧贮罐等的防雷设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057的有关规定。 | 《氧气站设计规范》 8.0.9 | 防雷装置符合规范规定 | 符合 |
| 7 | 采用微机集散控制系统，应就地设置开、停车按钮，宜保留现场控制盘。 | 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB 16912-2008 6.11.1 | 设有就地开、停车 按钮。 | 符合 |
| 8 | 厂内动力线、电缆应地下敷设，需架空时，应符合有关规定要求，其它企业电网架空线不准通过氧气厂区上空。 | 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB16912-2008 4.8.1 | 厂内电缆地下敷 设，无其它企业电 网通过 | 符合 |
| 9 | 电气线路和设备的绝缘必须良好，裸露带电导体处须设置安全遮栏和明显的警示标志与良好照明。 | 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB16912-2008 4.8.4 | 电气线路和设备 绝缘良好 | 符合 |
| 10 | 电气设备和装置金属外壳及有金属外壳的电缆，必须采取保护性接地、接 零。 | 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB16912-2008 4.8.5 | 金属外壳有保护 性接地、接零措 施 | 符合 |
| 11 | 新设备投产前或检修后，必须根据工艺要求进行测试，模拟试验，确保各种联锁控制达到设计要求。阀门开关到位，保证各种联锁保护控制动作灵敏、可靠。 | 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB16912-2008 6.11.2 | 按规定要求进行。 | 符合 |
| 12 | 微机控制系统装设后，应进行功能测 试，确认自动控制警报系统灵敏可靠， 方可投入使用。 | 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB 16912-2008 6.11.3 | 按规定要求进行 | 符合 |
| 13 | 控制电缆应按要求进行屏蔽，接线牢 固，导除静电，接地电阻小于4Ω，绝 缘良好，电缆应避高温及潮湿，并应 按期进行检查。 | 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB16912-2008 6.11.4 | 按要求进行 | 符合 |
| 14 | 计算机所需不间断电源（UPS)，应时刻处于正常状态。 | 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB16912-2008 6.11.9 | UPS工作正常 | 符合 |
| 15 | 定期检验仪表，经常检查仪表的运行情况，不准超量程运行。 | 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB16912-2008 6.11.10 | 按规定进行 | 符合 |
| 16 | 定期检查系统中所有联锁装置、事故停车装置，并保证完好。 | 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB16912-2008 6.11.12 | 定期检查 | 符合 |
| 17 | 在开车或运行中发生联锁停车时，应 认真检查原因，不准随意取消和改变 保护设定值。 | 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB16912-2008 6.11.13 | 按规定要求进行 | 符合 |
| 18 | 主电控制室内，应设置主要电气设备 运行的灯光信号指示模拟图，出现故 障应报警，并有灯光信号显示，报警 系统灵敏可靠。 | 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB16912-2008 6.12.2 | 控制室有系统报警信号显示，系统可靠 | 符合 |
| 19 | 氧的主要生产车间、机器通道外及控 制室、变电室入口处应设应急照明。 | 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB16912-2008 4.8.8 | 设置应急照明 | 符合 |
| 20 | 用电产品的电气线路须具有足够的绝 缘强度、机械强度和导电能力并应定 期检查。 | 《用电安全导则》 GBT13869-2017 6.7 | 电气线路按规定 设置 | 符合 |

### 5.3.3消防子单元

消防子单元安全检查情况见表5.3-3。

表5.3-3消防子单元安全检查表

| 序 号 | 检查内容 | 依据标准 | 实际情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m。 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年 版） 第6.0.9条 | 宽度、净高大于4m | 符合 |
| 2 | 消防用水可由城市给水管网、天然水源或消防水池供给。 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年 版）第8.1.2条 | 消防用水由循环水池提供 | 符合 |
| 3 | 消防水采用低压给水系统时，室外消火栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa。 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年 版）第8.1.3条 | 消防水压不小于0.4MPa | 符合 |
| 4 | 室外消防给水管网应布置成环状，当室外消防用水量小于等于15L/s时，可布置成枝状。 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年 版）第8.2.7条 | 消防给水管网环状布置 | 符合 |
| 5 | 室外消防给水管道的直径不应小于DN100; | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年 版）第8.2.8条 | 室外管径DN150 | 符合 |
| 6 | 室外消火栓应沿道路设置；室外消火栓的间距不应大于120.0m;室外消火栓的保护半径不应大于150.0m |  | 消火栓的间距90m,保护半径80.0m | 符合 |
| 7 | 消防水泵应设置备用泵，其工作能力不应小于最大一台消防工作泵。 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年 版）第8.6.8条 | 设有2台消防泵，1用1备 | 符合 |
| 8 | 高速旋转或往复运动的机械零部件应设计可靠的防护设施、挡板或安全围栏。 | 《化工企业安全卫生设计规定》第3.6.2条 | 有防护设施 | 符合 |
| 9 | 消防水泵应保证在火警后30s内启动。 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年 版）第8.6.9条 | 满足要求 | 符合 |
| 10 | 厂内应根据《建筑灭火器配置设计规范》的要求，配备适当种类、数量的相应灭火器材。 | 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB16912-2008 第4.5.1条 | 配备相应数量、种类的灭火器 | 符合 |
| 11 | 计算机室、主控制室内应设置烟、温探测报警装置。 | 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB16912-2008 第4.5.4条 | 设有感烟探测器和声光报警器 | 符合 |
| 12 | 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散 | 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 | 灭火器位置合适 | 符合 |
| 13 | 在乙、丙类火灾危险的生产区、厂房等的入口或防火区域应相应地设置"禁止烟火"、"禁止吸烟"、"禁止放易燃物"、"禁止带火种"等标志。 | 《消防安全标志设置要 求》GB15630-1995 5.12 | 设有禁止烟火等安全标志 | 符合 |

### 5.3.4常规防护设施子单元

常规防护子单元安全检查情况见表5.3-4。

表5.3-4常规防护子单元安全检查表

| 序 号 | 检查内容 | 依据标准 | 实际情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回转设备启动前应按设备操作规程要求进行盘车检查，严禁边盘车边启动。 | 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB16912-2008 5.11 | 按规定要求操作 | 符合 |
| 2 | 厂区四周应设围墙或围栏。 | 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB16912-2008 4.4.1 | 设有围墙 | 符合 |
| 3 | 各种带压气体及低温液体罐周围应设安全标志，必要时设单独围栏或围墙。储罐本体应有色标 | 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB16912-2008 4.4.2 | 各种储罐均有色 标 | 符合 |
| 4 | 厂区高空管道阀门，应设操作平台围栏和直梯。 | 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB16912-2008 4.4.5 | 有操作平台、围栏和直梯 | 符合 |
| 5 | 管道上应漆有标识介质流动方向的白色或黄色箭头，底色浅的用黑色箭头。 | 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB16912-2008 4.12.2 | 管道上涂有介质流向标 | 符 合 |
| 6 | 防护栏杆的高度宜为1050mm。在离地高度小于20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度不得低于1000mm，在离地高度等于或大于20m高的平台、通道及作业场所的防护栏杆不得低于1200mm。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》 GB4053.1-2009 4.1 | 防护栏杆高度符合要求 | 符合 |
| 7 | 栏杆的全部构件采用性能不低于Q235-A.F的钢材制造。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》 GB 4053.1-2009 4.2 | 防护栏杆强度满 足 | 符合 |
| 8 | 踏板采用厚度不得小于4mm的花纹钢板，或经防滑处理的普通钢板，或采用由25x4扁钢和小角钢组焊成的格子板。 | 《固定式钢梯及平台安全要求 第2部分：钢斜梯》GB4053.2-2009 4.4 | 踏板为花纹钢板，强度满足 | 符合 |
| 9 | 钢斜梯为固定在建筑物或设备上，与水平面成30°~75°角。 | 《固定式钢梯及平台安全要求 第2部分：钢斜梯》GB4053.2-2009 3.1 | 符合规定 | 符合 |
| 10 | 平台铺板应采用大于4mm厚的花纹钢板或经防滑处理的钢板。 | 《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》 GB 4053.1-2009 2.9 | 平台铺钢制格栅板厚度满足防滑要求 | 符合 |
| 11 | 平台一切敞开的边缘均应设置安全防护栏杆 | 《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》 GB 4053.1-2009 2.8 | 操作平台均匀安全防护栏 | 符合 |
| 12 | 跨越道路上空的建（构）筑物（含桥梁、隧道等）以及管线，应增设限高标志和限高设施。 | 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》GB4387-2008 6.1.2 | 跨路管道有限高标志 | 符合 |

评价小结：

该制氧站供配电、消防器材等设施满足标准规范要求。防雷、防静电设施经检测合格。电气设备及仪表控制的设计、安装、选型，电缆敷设等符合相关标准规范的要求。

### 5.3.5作业条件危险性评价

表5.3-5作业条件危险性评价结果

| 序 号 | 评价对象 | 危险源及潜在风险 | 风险值 D=LEC |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L | E | C | D |  |
| 1 | 空分制氧生产线 | 火灾 | 1 | 6 | 7 | 42 |  |
|  |  | 爆炸 | 0.5 | 6 | 7 | 21 |  |
|  |  | 容器爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 |  |
|  |  | 中毒窒息 | 1 | 6 | 7 | 42 |  |
|  |  | 机械伤害 | 1 | 3 | 7 | 21 |  |
|  |  | 触电 | 1 | 2 | 15 | 30 |  |
|  |  | 物体打击 | 1 | 2 | 7 | 14 |  |
|  |  | 高处坠落 | 1 | 3 | 15 | 45 |  |
|  |  | 噪声 | 1 | 2 | 7 | 14 |  |
|  |  | 灼烫 | 1 | 3 | 15 | 45 |  |
| 2 | 厂内运输 | 车辆伤害 | 1 | 3 | 15 | 45 |  |

## 5.4特种设备单元评价

### 5.4.1特种设备设施单元

特种设备设施安全检查情况见表5.4-1。

表5.4-1特种设备设施安全检查表

| 序 号 | 检查项目 | 检查依据 | 实际情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接处螺栓紧固、不缺、无松动，进出口管线、阀门、法兰、焊口、仪表头无泄漏、腐蚀、变形 | 《固定式压力容器安 全技术监察规程》 TSG21-2016 | 符合有关规程 要求 | 符合 |
|  | 压力容器的使用单位，应当在工艺操作规程和岗位操作规程中，明确提出压力容器安全操作要求。操作规程至少包括以下内容：1．操作工艺参数（含工作压力、最高或者最低工作温度）;2．岗位操作法（含开、停车的操作程序和注意事项）;3．运行中重点检查的项目和部位，运行中可能出现的异常现象和防止措施，以及紧急情况的处置和报告程序。 | 《固定式压力容器安 全技术监察规程》 (TSG21-2016) 第7.1.3条 | 制定有压力容器安全技术操作规程 | 符合 |
|  | 压力容器使用单位应当建立压力容器装置巡检制度，并且对压力容器本体及其安全附件、装卸附件、安全保护装置、测量调控装置、附属仪器仪表进行经常性维护保养。对发现的异常情况及时处理并且记录，保证在用压力容器始终处于正常使用状态。 | 《固定式压力容器安 全技术监察规程》 (TSG21-2016) 第7.1.4条 | 建立有压力容器装置巡检制度，对压力容器及其安全附件、装卸附件、安全防护装置、测量调控装置、附属仪器仪表等进行经常性维护保养，发现异常情况及时予以处理并且记录 | 符合 |
|  | 安全阀一般每年至少校验一次。 | 《固定式压力容器安 全技术监察规程》 (TSG21-2016) 第8.1条 | 现场所使用的安全阀按要求每年进行一次校验 | 符合 |
|  | 安全阀应当铅直安装。 | 《固定式压力容器安 全技术监察规程》 (TSG21-2016) 第9.1.3条 | 压力容器或压 力管道上的安 全阀铅直安装 | 符合 |
|  | 压力表的选用：(1）选用的压力表，应 当与压力容器内的介质相适应；(2）设 计压力小于1.6MPa压力容器使用的压力表的精度不得低于2.5级，设计压力大于或者等于1.6MPa压力容器使用的压力表的精度不得低于1.6级；(3）压力表盘刻度极限值应当为工作压力的1.5倍～30倍。 | 《固定式压力容器安 全技术监察规程》 (TSG21-2016) 第9.2.1.1条 | 所选用的压力表与压力容器的介质相适应；压力表的精度和表盘刻度极限值均满足要求 | 符合 |
|  | 压力表的校验和维护应当符合国家计量部门的有关规定，压力表安装前应当进行校验，在刻度盘上应当划出指示工作压力的红线，注明下次校验日期。压力表校验后应当加铅封。 | 《固定式压力容器安 全技术监察规程》 (TSG21-2016) 第9.2.1.2条 | 现场压力表进行了定期检验，并在压力表上标明表示最高工作压力的红线 | 符合 |
|  | 高速旋转零部件必须配置具有足够强度、刚度和合适形态、尺寸的防护罩，必要时，应在设计中规定此类零部件的检查周期和更换标准。 | 《生产设备安全卫生 设计总则》 第6.2.1条 | 空压机等机械设备高速旋转的零、部件装有防护罩，符合安全生产要求 | 符合 |
|  | 特种设备生产、经营、使用单位及其主要负责人对其生产、经营、使用的特种设备安全负责。特种设备生产、经营、使用单位应当按照国家有关规定配备特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员，并对其进行必要的安全教育和技能培训。 | 《特种设备安全法》 第十三条 | 建立有特种设备安全管理制度 | 符合 |
|  | 特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当严格执行安全技术规范和管理制度，保证特种设备安全。 | 《特种设备安全法》 第十四条 | 特种设备附有安全技术规范和产品质量合格证明 | 符合 |
|  | 特种设备生产、经营、使用单位对其生产、经营、使用的特种设备应当进行自行检测和维护保养，对国家规定实行检验的特种设备应当及时申报并接受检验。 | 《特种设备安全法》 第十五条 | 符合有关规程要求 | 符合 |
|  | 特种设备使用单位应当使用取得许可生产并经检验合格的特种设备。禁止使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备。 | 《特种设备安全法》 第三十二条 | 特种设备都向市场监督管理部门进行了登记 | 符合 |
|  | 特种设备使用单位应当在特种设备投入使前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用 登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。 | 《特种设备安全法》 第三十三条 | 公司建立了特种设备档案并对特种设备进行了定期检验，有检验记录，但日常维护保养记录不全 | 符合 |
|  | 特种设备使用单位应当建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程，保证特种设备安全运行。 | 《特种设备安全法》 第三十四条 | 制订了特种设备事故应急措施 | 符合 |
|  | 特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容： （一）特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件； （二）特种设备的定期检验和定期自行检查记录； （三）特种设备的日常使用状况记录； （四）特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录： （五）特种设备的运行故障和事故记录。 | 《特种设备安全法》 第三十五条 | 建立有特种设备安全技术档案 | 符合 |
|  | 特种设备的使用应当具有规定的安全距离、安全防护措施。与特种设备安全相关的建筑物、附属设施，应当符合有关法律、行政法规的规定。 | 《特种设备安全法》 第三十七条 | 特种设备的安全距离及防护措施符合要求 | 符合 |
|  | 特种设备使用单位应当对其使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，并作出记录。 特种设备使用单位应当对其使用的特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录。 | 《特种设备安全法》 第三十九条 | 特种设备进行定期检测并有检测报告 | 符合 |
|  | 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。特种设备检验机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求及时进行安全性能检验。特种设备使用单位应当将定期检验标志置于该特种设备的显著位置。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不 得继续使用。 | 《特种设备安全法》 第四十条 | 特种设备按要 求已进行定期 检测 | 符合 |
|  | 特种设备安全管理人员应当对特种设备使用状况进行经常性检查，发现问题应当立即处理；情况紧急时，可以决定停止使用特种设备 并及时报告本单位有关负责人。 特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向特种设备安全管理人员和单位有关负责人报告；特种设备运行不正常时，特种设备作业人员应当按照操作规程采取有效措施保证安全。 | 《特种设备安全法》 第四十一条 | 管理人员进行 定期检查 | 符合 |
|  | 特种设备出现故障或者发生异常情况，特种设备使用单位应当对其进行全面检查，消除事故隐患，方可继续使用。 | 《特种设备安全法》 第四十二条 | 按规范要求处置 | 符合 |
|  | 起升机构均应装设起升高度限位器。 | 《起重机械安全规程 第1部分：总则》9.2.1 | 装设起升高度限位器 | 符合 |
|  | 对于动力驱动的1t及以上无倾覆危险的起重机械应装设起重量限制器。对于有倾覆危险的且在一定的幅度变化范围内额定起重量不变化的起重机械也应装设起重量限制器。 | 《起重机械安全规程 第1部分：总则》9.3.1 | 装设起重量限制器 | 符合 |
|  | 起重机和起重小车（悬挂型电动葫芦运行小车除外），应在每个运行方向装设运行行程限位器，在达到设计规定的极限位置时自动切断前进方向的动力源 | 《起重机械安全规程 第1部分：总则》9.2.2 | 装设运行行程限位器 | 符合 |
|  | 起重机应有标记、标牌和安全标志。 | 《起重机械安全规程 第1部分：总则》10.1.1 | 有标记、标牌和安全标志 | 符合 |
|  | 每台起重机都应在适当的位置装设标牌，标牌应至少标明以下内容：—— 制造商名称；—— 产品名称和型号；—— 主要性能参数；—— 出厂编号；—— 制造日期。 | 《起重机械安全规程 第1部分：总则》10.1.3 | 装设标牌 | 符合 |

评价小结：

1）该制氧站建立健全特种设备安全管理制度和岗位安全责任制度。有安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件。

2）该制氧站使用的特种设备符合安全技术规范要求。

3）对在用特种设备进行经常性日常维护保养，并定期自行检查。对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修。

4）已对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训，具备特种设备安全作业知识。操作者均经过培训，并考取操作证后上岗。

### 5.4.2事故树分析

该站可能发生的事故中爆炸以及泄漏是最为常见的事故。本次评价将采用事故树分析法对可能引起物理爆炸的液氧储槽的事故原因进行分析。

1、绘制事故树图

液氧储槽爆炸的事故树见图5.4-1

图5.4-1液氧储槽爆炸事故树

2、由于液氧储罐爆炸事故树图较为复杂，计算最小割集时如全部具体到基本事件，则割集十分庞大，既不便于表达，也不便于企业采取控制措施。因此可视具体情况对事故树取某一便于采取措施的中间事件作为基本分析单元，得到的“最小割集”如下：

3、结构重要度分析

液氧储槽爆炸事故树有24个“最小割集”，含19个基本分析单元，根据结构重要系数计算公式得到：

图5.4-2 液氧储罐爆炸（化学性爆炸）事故树

因此,得到结构重要顺序为：I(x25)=I(x26)>I(x18)=I(x19)=I(x20)>I(x27)=I(x28)

=I(A211)=I(A212)>I(x21)=I(x22)=I(x23)=I(x24)>I(x1)=I(x15)=I(x16)=I(x17)=I(A11)=I(A12)。

这个顺序说明，x25(电器打火)和 x26(动火作业)结构重要系数最大，是液氧储罐燃爆的重要条件。这就要求易燃易爆区城要采用防爆电器；电器设备的各种联锁保护完好可靠；动火前制定动火方案，其内容包括负责人、作业流程图、操作方案、安全措施、人员分工、监护人、化验人等；方案需经有关领导和安全管理部门批准，办理动火票手续，液氧处理干净(放散并用氮气或无油干燥空气置换)，含氧过小于23%方准动火，x18(检修后脱脂不彻底)、x19(新罐使用前未彻底脱脂)及 x20(液氧未外运)结构重要系数位于第二，因此液氧储罐检修后或新液氧储罐使用前应彻底脱脂，并用紫外灯检査。避免液氧在罐内长期贮存对防止其爆炸也十分重要。

4、预防事故措施

通过对液氧储罐爆炸事故树的分析，提出以下预防控制措施：

(1)定期测定粉末真空绝热式液氧储罐夹层的真空度使其绝对压力保持在1.36~6.8Pa范围内。

(2)液氧储罐的压力表、液位计、调压阀、安全阀等均应灵敏可靠，并定期校验。

(3)液位应在规定的范围之内，最大充装量为几何容积的95%，不得超装；液位报警、联锁装置灵敏可靠。

(4)严禁液氧储罐的使用压力超过设计的工作压力。

(5)每周至少分析一次液氧中的C2H2含量，若发现超过0.1×10-6，则应补充液氧或适量排放。

(6)液氧储罐检修后应严格脱脂。

(7)保持液氧储罐的防雷、防静电接地良好，并定期检测。

## 5.5安全管理单元

依据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《特种设备安全监察条例》等标准规范的要求，本节采用安全检查表对该站的安全管理进行评价，见表5.5-1。

表5.5-1 安全管理单元检查表

| 序 号 | 检查内容 | 实际情况 | 依据 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全生产管理组织机构 |  |  |  |  |
| 1 | 危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 | 该公司设置有安全生产管理机构及专职安全管理人员。 | 《安全生产法》第21条 | 合格 |
| 安全生产管理制度 |  |  |  |  |
| 2 | 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责： （一）建立、健全本单位安全生产责任制； （二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施； （五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； （六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案； （七）及时、如实报告生产安全事故。 | 主要负责人有相应职责要求 | 《安全生产法》第18条 | 合格 |
| 3 | 生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。 | 有从业人员安全生产教育和培训制度，并能执行 | 《安全生产法》第26条 | 合格 |
| 4 | 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。 | 能认真执行安全生产规章制度和安全操作规程，如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施 | 《安全生产法》第41条 | 合格 |
| 5 | 生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。 | 配置有工作服、防护手套等。安排有经费供定期培训。 | 《安全生产法》第44条 | 合格 |
| 6 | 危险化学品生产装置或者储存数量构成重大危险源的危险化学品储存设施（运输工具加油站、站除外），与下列场所、设施、区域的距离应当符合国家有关规定： （一）居住区以及商业中心、公园等人员密集场所；（二）学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施；（三）饮用水源、水厂以及水源保护区；（四）车站、码头（依法经许可从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及通信干线、通信枢纽、铁路线路、道路交通干线、水路交通干线、地铁风亭以及地铁站出入口；（五）基本农田保护区、基本草原、畜禽遗传资源保护区、畜禽规模化养殖场（养殖小区）、渔业水域以及种子、种畜禽、水产苗种生产基地；（六）河流、湖泊、风景名胜区、自然保护区；（七）军事禁区、军事管理区；（八）法律、行政法规规定的其他场所、设施、区域。 | 构成重大危险源，生产装置与所列场所、区域距离符合规定 | 《危险化学品安全管理条例》 第19条 | 合格 |
| 7 | 使用危险化学品的单位，其使用条件（包括工艺）应当符合法律、行政法规的规定和国家标准、行业标准的要求，并根据所使用的危险化学品的种类、危险特性以及使用量和使用方式，建立、健全使用危险化学品的安全管理规章制度和安全操作规程，保证危险化学品的安全使用。 | 为储存、经营危险化学品单位，危险化学品的使用符合相关规定，相关制度较为完善 | 《危险化学品安全管理条例》第28条 | 合格 |
| 9 | 特种设备生产、使用单位应当建立健全特种设备安全管理制度和岗位安全责任制度。 | 特种设备安全管理制度和岗位安全责任制度健全 | 《特种设备安全监察条例》 第5条 | 合格 |
| 事故应急救援 |  |  |  |  |
| 16 | 生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。 生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府负责安全生产监督管理的部门和有关部门备案。 | 构成危险化学品四级重大危险源，已进行重大危险源备案登记 | 《安全生产法》第37条 | 合格 |
| 17 | 危险化学品单位应当制定本单位危险化学品事故应急预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织应急救援演练。 危险化学品单位应当将其危险化学品事故应急预案报所在地设区的市级人民政府安全生产监督管理部门备案。 | 有应急救援预案和应急救援器材、设备，定期组织演练 | 《危险化学品安全管理条例》 第70条 | 合格 |
| 18 | 特种设备使用单位应当制定特种设备的事故应急措施和救援预案。 | 有事故应急措施 | 《特种设备安全监察条例》第31条 | 合格 |
| 日常安全管理 |  |  |  |  |
| 19 | 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。 | 设置有各类安全警示标志 | 《安全生产法》第28条 | 合格 |
| 20 | 生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。 | 安全设备、设施管理定期维护、保养、检测，记录保存完整； | 《安全生产法》第32条 | 合格 |
| 21 | 生产、经营、生产、储存危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。 生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。禁止锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口。 | 站内无员工宿舍，出入口畅通 | 《安全生产法》第39条 | 合格 |
| 22 | 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照规则佩戴、使用。 | 公司能定期为员工发放劳动防护用品，从业人员按照规则佩戴、使用 | 《安全生产法》第42条 | 合格 |
| 23 | 生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的应当及时报告本单位有关负责人。有关负责人应当及时处理检查及处理情况应当如实记录在案。 生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，依照前款规定向本单位有关负责人报告，有关负责人不及时处理的，安全生产管理人员可以向主管的负有安全生产监督管理职责的部门报告，接到报告的部门应当依法及时处理。 | 能经常进行检查，现场设置隐患台账。 | 《安全生产法》第43条 | 合格 |
| 24 | 生产、储存危险化学品的单位，应当根据其生产、储存的危险化学品的种类和危险特性，在作业场所设置相应的监测、监控、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防泄漏以及防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养，保证安全设施、设备的正常使用。 生产、储存危险化学品的单位，应当在其作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志。 | 相关场所安全设施符合要求 | 《危险化学品安全管理条例》第20条 | 合格 |
| 25 | 生产、储存危险化学品的单位，应当在其作业场所设置通信、报警装置，并保证处于适用状态。 | 相关场所通讯、报警装置符合要求 | 《危险化学品安全管理条例》第21条 | 合格 |

评价小结：

该公司建立了安全管理组织机构，配备了相应的安全生产管理人员，主要负责人和安全管理人员并做到了持证上岗，各类特殊工种人员做到了按规定持证上岗，制定了各级安全生产责任制、安全管理制度、各岗位操作规程。

## 5.6重大危险源危险化学品安全设施、措施检查

依据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（2011年8月5日国家安全监管总局令第40号公布 根据2015年5月27日国家安全监管总局令第79号修正），《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》（安委〔2020〕3 号）等规定对重大危险源安全管理措施、安全技术和监控措施进行检查，详见下表：

表5.6-1  重大危险源危险化学品安全设施、措施检查表

| 序号 | 检 查 内 容 | 依据条款 | 检查结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险化学品重大危险源监督管理暂行规定 |  |  |  |  |
|  | 第七条 危险化学品单位应当按照《危险化学品重大危险源辨识》标准，对本单位的危险化学品生产、经营、储存和使用装置、设施或者场所进行重大危险源辨识，并记录辨识过程与结果。 | 第7条 | 企业已经对生产、储存和使用装置、设施或者场所进行重大危险源辨识。 | 符合 要求 |
|  | 第八条 危险化学品单位应当对重大危险源进行安全评估并确定重大危险源等级。危险化学品单位可以组织本单位的注册安全工程师、技术人员或者聘请有关专家进行安全评估，也可以委托具有相应资质的安全评价机构进行安全评估。 依照法律、行政法规的规定，危险化学品单位需要进行安全评价的，重大危险源安全评估可以与本单位的安全评价一起进行，以安全评价报告代替安全评估报告，也可以单独进行重大危险源安全评估。 重大危险源根据其危险程度，分为一级、二级、三级和四级，一级为最高级别。重大危险源分级方法由本规定附件1列示。 | 第8条 | 经安全评估，该制氧站构成四级重大危险源。 | 符合 要求 |
|  | 第九条 重大危险源有下列情形之一的，应当委托具有相应资质的安全评价机构，按照有关标准的规定采用定量风险评价方法进行安全评估，确定个人和社会风险值： （一）构成一级或者二级重大危险源，且毒性气体实际存在（在线）量与其在《危险化学品重大危险源辨识》中规定的临界量比值之和大于或等于1的； （二）构成一级重大危险源，且爆炸品或液化易燃气体实际存在（在线）量与其在《危险化学品重大危险源辨识》中规定的临界量比值之和大于或等于1的。 | 第9条 | 该制氧站构成四级重大危险源，不涉及一级或二级重大危险源 | — |
|  | 第十二条 危险化学品单位应当建立完善重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，并采取有效措施保证其得到执行。 | 第12条 | 制定有相应的重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程。 | 符合 要求 |
|  | 危险化学品单位应当根据构成重大危险源的危险化学品种类、数量、生产、使用工艺（方式）或者相关设备、设施等实际情况，按照下列要求建立健全安全监测监控体系，完善控制措施： （一）重大危险源配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；一级或者二级重大危险源，具备紧急停车功能。记录的电子数据的保存时间不少于30天； | 第13条 | 本站配备温度、液位等信息的不间断采集和监测系统，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能。 | 符合 要求 |
|  | （二）重大危险源的化工生产装置装备满足安全生产要求的自动化控制系统；一级或者二级重大危险源，装备紧急停车系统； |  | 本站储存装置构成重大危险源，满足安全生产要求的自动化控制系统，装有紧急停车系统。 | 符合 要求 |
|  | （三）对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急切断装置；毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置。涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，配备独立的安全仪表系统（SIS）； |  | 不涉及 | — |
|  | （四）重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施，设置视频监控系统； |  | 设置有视频监测监控系统。 | 符合 要求 |
|  | （五）安全监测监控系统符合国家标准或者行业标准的规定。 |  | 安全监测监控系统符合国家标准或者行业标准的规定。 | 符合 要求 |
|  | 通过定量风险评价确定的重大危险源的个人和社会风险值，不得超过本规定附件2列示的个人和社会可容许风险限值标准。 超过个人和社会可容许风险限值标准的，危险化学品单位应当采取相应的降低风险措施。 | 第14条 | 个人、社会风险值均在限值标准内。 | 符合 要求 |
|  | 第十五条 危险化学品单位应当按照国家有关规定，定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。 | 第15条 | 企业定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行，已建立定期维护制度。 | 符合 要求 |
|  | 第十六条 危险化学品单位应当明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人或者责任机构，并对重大危险源的安全生产状况进行定期检查，及时采取措施消除事故隐患。事故隐患难以立即排除的，应当及时制定治理方案，落实整改措施、责任、资金、时限和预案。 | 第16条 | 对安全生产状况定期检查，符合规定。 | 符合 要求 |
|  | 危险化学品单位应当对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训，使其了解重大危险源的危险特性，熟悉重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施。 | 第17条 | 有安全操作技能培训。 | 符合 要求 |
|  | 危险化学品单位应当在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。 | 第18条 | 已设置安全警示标志。并写明了紧急情况下的应急处置办法。 | 符合 要求 |
|  | 危险化学品单位应当将重大危险源可能发生的事故后果和应急措施等信息，以适当方式告知可能受影响的单位、区域及人员。 | 第19条 | 已经按规定执行。 | 符合 要求 |
|  | 危险化学品单位应当依法制定重大危险源事故应急预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资，并保障其完好和方便使用；配合地方人民政府安全生产监督管理部门制定所在地区涉及本单位的危险化学品事故应急预案。 对存在吸入性有毒、有害气体的重大危险源，危险化学品单位应当配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等应急器材和设备；涉及剧毒气体的重大危险源，还应当配备两套以上（含本数）气密型化学防护服；涉及易燃易爆气体或者易燃液体蒸气的重大危险源，还应当配备一定数量的便携式可燃气体检测设备。 | 第20条 | 企业编制的生产安全事故应急预案包含了重大危险源事故应急预案，有救援组织，并配备有救援器材和防护装备、便携式气体检测设备。 | 符合 要求 |
|  | 危险化学品单位应当制定重大危险源事故应急预案演练计划，并按照下列要求进行事故应急预案演练： （一）对重大危险源专项应急预案，每年至少进行一次； （二）对重大危险源现场处置方案，每半年至少进行一次。 应急预案演练结束后，危险化学品单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，对应急预案提出修订意见，并及时修订完善。 | 第21条 | 有制定重大危险源事故应急预案演练计划，并按要求进行演练。 | 符合 要求 |
|  | 危险化学品单位应当对辨识确认的重大危险源及时、逐项进行登记建档。 重大危险源档案应当包括下列文件、资料： （一）辨识、分级记录； （二）重大危险源基本特征表； （三）涉及的所有化学品安全技术说明书； （四）区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表； （五）重大危险源安全管理规章制度及安全操作规程； （六）安全监测监控系统、措施说明、检测、检验结果； （七）重大危险源事故应急预案、评审意见、演练计划和评估报告； （八）安全评估报告或者安全评价报告； （九）重大危险源关键装置、重点部位的责任人、责任机构名称； （十）重大危险源场所安全警示标志的设置情况； （十一）其他文件、资料。 | 第22条 | 已按要求登记建档。 | 符合 要求 |
|  | 危险化学品单位在完成重大危险源安全评估报告或者安全评价报告后15日内，应当填写重大危险源备案申请表，连同本规定第二十二条规 定的重大危险源档案材料(其中第二款第五项规定的文件资料只需提供清单)，报送所在地县级人民政府安全生产监督管理部门备案。 | 第23条 | 已向当地应急管理局备案 | 符合要求 |
|  | 第二十四条 危险化学品单位新建、改建和扩建危险化学品建设项目，应当在建设项目竣工验收前完成重大危险源的辨识、安全评估和分级、登记建档工作，并向所在地县级人民政府安全生产监督管理部门备案。 | 第24条 | 对重大危险源已进行了登记建档 | 符合 要求 |
|  | 涉及“两重点一重大”储存设施的自动化系统装备投用率达到100% | 《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》（安委〔2020〕3 号） | 自动化系统装备投用率达到100% | 符合 要求 |

评价小结：

该制氧站构成危险化学品四级重大危险源，已取得危险化学品重大危险源备案，重大危险源的安全管理、安全技术和监控措施满足相关法律、法规、标准、规范的要求。

## 5.7重大事故隐患检查

根据《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令2023年第10号）的内容，制定重大事故隐患检查表5.7-1。

表5.7-1重大事故隐患检查表

| 序号 | 行业 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《工贸企业重大事故隐患判定标准》第三条 |  |  |  |  |
| 1 | 工贸行业 | 未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，或者未定期进行安全检查的； | / | / |
| 2 |  | 特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的； | √ | 特种作业人员持证上岗 |
| 3 |  | 金属冶炼企业主要负责人、安全生产管理人员未按照规定经考核合格的。 | √ | 主要负责人、安全生产管理人员考核合格 |
| 《工贸企业重大事故隐患判定标准》第四条 |  |  |  |  |
| 1 | 冶金行业 | 会议室、活动室、休息室、控制室、交接班室、更衣室（含澡堂）等6类人员聚集场所,以及钢铁水罐冷（热）修工位设置在铁水、钢水、液渣吊运跨的地坪区域内的； | / | / |
| 2 |  | 生产期间冶炼、精炼和铸造生产区域的事故坑、炉下渣坑，以及熔融金属泄漏和喷溅影响范围内的炉前平台、炉基区域、厂房内吊运和地面运输通道等6类区域存在积水的； | / | / |
| 3 |  | 炼钢连铸流程未设置事故钢水罐、中间罐漏钢坑（槽）、中间罐溢流坑（槽）、漏钢回转溜槽，或者模铸流程未设置事故钢水罐（坑、槽）的； | / | / |
| 4 |  | 转炉、电弧炉、AOD炉、LF炉、RH炉、VOD炉等炼钢炉的水冷元件未设置出水温度、进出水流量差等监测报警装置，或者监测报警装置未与炉体倾动、氧（副）枪自动提升、电极自动断电和升起装置联锁的； | / | / |
| 5 |  | 高炉生产期间炉顶工作压力设定值超过设计文件规定的最高工作压力，或者炉顶工作压力监测装置未与炉顶放散阀联锁，或者炉顶放散阀的联锁放散压力设定值超过设备设计压力值的； | / | / |
| 6 |  | 煤气生产、回收净化、加压混合、生产、储存设施附近的会议室、活动室、休息室、控制室、交接班室、更衣室等6类人员聚集场所，以及可能发生煤气泄漏、积聚的场所和部位未设置固定式一氧化碳浓度监测报警装置，或者监测数据未接入24小时有人值守场所的； | / | / |
| 7 |  | 加热炉、煤气柜、除尘器、加压机、烘烤器等设施，以及进入车间前的煤气管道未安装隔断装置的； | / | / |
| 8 |  | 正压煤气输配管线水封式排水器的最高封堵煤气压力小于30kPa，或者同一煤气管道隔断装置的两侧共用一个排水器，或者不同煤气管道排水器上部的排水管连通，或者不同介质的煤气管道共用一个排水器的。 | / | / |
| 《工贸企业重大事故隐患判定标准》第五条 |  |  |  |  |
| 1 | 有色企业 | 会议室、活动室、休息室、控制室、交接班室、更衣室（含澡堂）等6类人员聚集场所设置在熔融金属吊运跨的地坪区域内的； | / | / |
| 2 |  | 生产期间冶炼、精炼、铸造生产区域的事故坑、炉下渣坑，以及熔融金属泄漏、喷溅影响范围内的炉前平台、炉基区域、厂房内吊运和地面运输通道等6类区域存在非生产性积水的； | / | / |
| 3 |  | 熔融金属铸造环节未设置紧急排放和应急储存设施的（倾动式熔炼炉、倾动式保温炉、倾动式熔保一体炉、带保温炉的固定式熔炼炉除外）； | / | / |
| 4 |  | 采用水冷冷却的冶炼炉窑、铸造机（铝加工深井铸造工艺的结晶器除外）、加热炉未设置应急水源的； | / | / |
| 5 |  | 熔融金属冶炼炉窑的闭路循环水冷元件未设置出水温度、进出水流量差监测报警装置，或者开路水冷元件未设置进水流量、压力监测报警装置，或者未监测开路水冷元件出水温度的； | / | / |
| 6 |  | 铝加工深井铸造工艺的结晶器冷却水系统未设置进水压力、进水流量监测报警装置，或者监测报警装置未与快速切断阀、紧急排放阀、流槽断开装置联锁，或者监测报警装置未与倾动式浇铸炉控制系统联锁的； | / | / |
| 7 |  | 铝加工深井铸造工艺的浇铸炉铝液出口流槽、流槽与模盘（分配流槽）入口连接处未设置液位监测报警装置，或者固定式浇铸炉的铝液出口未设置机械锁紧装置的； | / | / |
| 8 |  | 铝加工深井铸造工艺的固定式浇铸炉的铝液流槽未设置紧急排放阀，或者流槽与模盘（分配流槽）入口连接处未设置快速切断阀（断开装置），或者流槽与模盘（分配流槽）入口连接处的液位监测报警装置未与快速切断阀（断开装置）、紧急排放阀联锁的； | / | / |
| 9 |  | 铝加工深井铸造工艺的倾动式浇铸炉流槽与模盘（分配流槽）入口连接处未设置快速切断阀（断开装置），或者流槽与模盘（分配流槽）入口连接处的液位监测报警装置未与浇铸炉倾动控制系统、快速切断阀（断开装置）联锁的； | / | / |
| 10 |  | 铝加工深井铸造机钢丝卷扬系统选用非钢芯钢丝绳，或者未落实钢丝绳定期检查、更换制度的； | / | / |
| 11 |  | 可能发生一氧化碳、砷化氢、氯气、硫化氢等4种有毒气体泄漏、积聚的场所和部位未设置固定式气体浓度监测报警装置，或者监测数据未接入24小时有人值守场所，或者未对可能有砷化氢气体的场所和部位采取同等效果的检测措施的； | / | / |
| 12 |  | 使用煤气（天然气）并强制送风的燃烧装置的燃气总管未设置压力监测报警装置，或者监测报警装置未与紧急自动切断装置联锁的； | / | / |
| 13 |  | 正压煤气输配管线水封式排水器的最高封堵煤气压力小于30kPa，或者同一煤气管道隔断装置的两侧共用一个排水器，或者不同煤气管道排水器上部的排水管连通，或者不同介质的煤气管道共用一个排水器的。 | / | / |
| 《工贸企业重大事故隐患判定标准》第六条 |  |  |  |  |
| 1 | 建材企业 | 煤磨袋式收尘器、煤粉仓未设置温度和固定式一氧化碳浓度监测报警装置，或者未设置气体灭火装置的； | / | / |
| 2 |  | 筒型储库人工清库作业未落实清库方案中防止高处坠落、坍塌等安全措施的； | / | / |
| 3 |  | 水泥企业电石渣原料筒型储库未设置固定式可燃气体浓度监测报警装置，或者监测报警装置未与事故通风装置联锁的； | / | / |
| 4 |  | 进入筒型储库、焙烧窑、预热器旋风筒、分解炉、竖炉、篦冷机、磨机、破碎机前，未对可能意外启动的设备和涌入的物料、高温气体、有毒有害气体等采取隔离措施，或者未落实防止高处坠落、坍塌等安全措施的； | / | / |
| 5 |  | 采用预混燃烧方式的燃气窑炉（热发生炉煤气窑炉除外）的燃气总管未设置管道压力监测报警装置，或者监测报警装置未与紧急自动切断装置联锁的； | / | / |
| 6 |  | 制氢站、氮氢保护气体配气间、燃气配气间等3类场所未设置固定式可燃气体浓度监测报警装置的； | / | / |
| 7 |  | 电熔制品电炉的水冷设备失效的； | / | / |
| 8 |  | 玻璃窑炉、玻璃锡槽等设备未设置水冷和风冷保护系统的监测报警装置的。 | / | / |
| 《工贸企业重大事故隐患判定标准》第七条 |  |  |  |  |
| 1 | 机械企业 | 会议室、活动室、休息室、更衣室、交接班室等5类人员聚集场所设置在熔融金属吊运跨或者浇注跨的地坪区域内的； | / | / |
| 2 |  | 铸造用熔炼炉、精炼炉、保温炉未设置紧急排放和应急储存设施的； | / | / |
| 3 |  | 生产期间铸造用熔炼炉、精炼炉、保温炉的炉底、炉坑和事故坑，以及熔融金属泄漏、喷溅影响范围内的炉前平台、炉基区域、造型地坑、浇注作业坑和熔融金属转运通道等8类区域存在积水的； | / | / |
| 4 |  | 铸造用熔炼炉、精炼炉、压铸机、氧枪的冷却水系统未设置出水温度、进出水流量差监测报警装置，或者监测报警装置未与熔融金属加热、输送控制系统联锁的； | / | / |
| 5 |  | 使用煤气（天然气）的燃烧装置的燃气总管未设置管道压力监测报警装置，或者监测报警装置未与紧急自动切断装置联锁，或者燃烧装置未设置火焰监测和熄火保护系统的； | / | / |
| 6 |  | 使用可燃性有机溶剂清洗设备设施、工装器具、地面时，未采取防止可燃气体在周边密闭或者半密闭空间内积聚措施的； | / | / |
| 7 |  | 使用非水性漆的调漆间、喷漆室未设置固定式可燃气体浓度监测报警装置或者通风设施的。 | / | / |
| 《工贸企业重大事故隐患判定标准》第八条 |  |  |  |  |
| 1 | 轻工企业 | 食品制造企业烘制、油炸设备未设置防过热自动切断装置的； | / | / |
| 2 |  | 白酒勾兑、灌装场所和酒库未设置固定式乙醇蒸气浓度监测报警装置，或者监测报警装置未与通风设施联锁的； | / | / |
| 3 |  | 纸浆制造、造纸企业使用蒸气、明火直接加热钢瓶汽化液氯的； | / | / |
| 4 |  | 日用玻璃、陶瓷制造企业采用预混燃烧方式的燃气窑炉（热发生炉煤气窑炉除外）的燃气总管未设置管道压力监测报警装置，或者监测报警装置未与紧急自动切断装置联锁的； | / | / |
| 5 |  | 日用玻璃制造企业玻璃窑炉的冷却保护系统未设置监测报警装置的； | / | / |
| 6 |  | 使用非水性漆的调漆间、喷漆室未设置固定式可燃气体浓度监测报警装置或者通风设施的； | / | / |
| 7 |  | 锂离子电池储存仓库未对故障电池采取有效物理隔离措施的。 | / | / |
| 《工贸企业重大事故隐患判定标准》第九条 |  |  |  |  |
| 1 | 纺织企业 | 纱、线、织物加工的烧毛、开幅、烘干等热定型工艺的汽化室、燃气贮罐、储油罐、热媒炉，未与生产加工等人员聚集场所隔开或者单独设置的； | / | / |
| 2 |  | 保险粉、双氧水、次氯酸钠、亚氯酸钠、雕白粉（吊白块）与禁忌物料混合储存，或者保险粉储存场所未采取防水防潮措施的。 | / | / |
| 《工贸企业重大事故隐患判定标准》第十条 |  |  |  |  |
| 1 | 烟草企业 | 熏蒸作业场所未配备磷化氢气体浓度监测报警仪器，或者未配备防毒面具，或者熏蒸杀虫作业前未确认无关人员全部撤离熏蒸作业场所的； | / | / |
| 2 |  | 使用液态二氧化碳制造膨胀烟丝的生产线和场所未设置固定式二氧化碳浓度监测报警装置，或者监测报警装置未与事故通风设施联锁的。 | / | / |
| 《工贸企业重大事故隐患判定标准》第十一条 |  |  |  |  |
| 1 | 存在粉尘爆炸危险的工贸企业 | 粉尘爆炸危险场所设置在非框架结构的多层建(构)筑物内，或者粉尘爆炸危险场所内设有员工宿舍、会议室、办公室、休息室等人员聚集场所的； | / | / |
| 2 |  | 不同类别的可燃性粉尘、可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质共用一套除尘系统，或者不同建（构）筑物、不同防火分区共用一套除尘系统、除尘系统互联互通的； | / | / |
| 3 |  | 干式除尘系统未采取泄爆、惰化、抑爆等任一种爆炸防控措施的； | / | / |
| 4 |  | 铝镁等金属粉尘除尘系统采用正压除尘方式，或者其他可燃性粉尘除尘系统采用正压吹送粉尘时，未采取火花探测消除等防范点燃源措施的； | / | / |
| 5 |  | 除尘系统采用重力沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道的； | / | / |
| 6 |  | 铝镁等金属粉尘、木质粉尘的干式除尘系统未设置锁气卸灰装置的； | / | / |
| 7 |  | 除尘器、收尘仓等划分为20区的粉尘爆炸危险场所电气设备不符合防爆要求的； | / | / |
| 8 |  | 粉碎、研磨、造粒等易产生机械点燃源的工艺设备前，未设置铁、石等杂物去除装置，或者木制品加工企业与砂光机连接的风管未设置火花探测消除装置的； | / | / |
| 9 |  | 遇湿自燃金属粉尘收集、堆放、储存场所未采取通风等防止氢气积聚措施，或者干式收集、堆放、储存场所未采取防水、防潮措施的； | / | / |
| 10 |  | 未落实粉尘清理制度，造成作业现场积尘严重的。 | / | / |
| 《工贸企业重大事故隐患判定标准》第十二条 |  |  |  |  |
| 1 | 使用液氨制冷的工贸企业 | 包装、分割、产品整理场所的空调系统采用氨直接蒸发制冷的； | / | / |
| 2 |  | 快速冻结装置未设置在单独的作业间内，或者快速冻结装置作业间内作业人员数量超过9人的。 | / | / |
| 《工贸企业重大事故隐患判定标准》第十三条 |  |  |  |  |
| 1 | 存在硫化氢、一氧化碳等中毒风险的有限空间作业的工贸企业 | 未对有限空间进行辨识、建立安全管理台账，并且未设置明显的安全警示标志的； | / | / |
| 2 |  | 未落实有限空间作业审批，或者未执行“先通风、再检测、后作业”要求，或者作业现场未设置监护人员的。 | / | / |
| 《工贸企业重大事故隐患判定标准》第十四条 |  |  |  |  |
| 1 |  | 本标准所列情形中直接关系生产安全的监控、报警、防护等设施、设备、装置，应当保证正常运行、使用，失效或者无效均判定为重大事故隐患。 | √ | 监控、报警、防护等设施、设备、装置有效 |

评价小结：

本安全检查表共有检查项目65项，62项不涉及，符合项3项。

# 第六章  安全对策措施与建议

## 6.1安全现状

1、该制氧站选址、与周边建、构筑物的安全间距满足标准规范的要求。

2、该制氧站主要负责人、安全管理人员持有安全管理人员证，但主要负责人证件已过期，企业反馈：制氧站主要负责人龙春和已按时报名参加再教育培训，但培训机构未能按时开课，导致无法完成再教育培训换证。特种设备作业人员均持证上岗。

3、该制氧站在役的特种设备经特种设备登记，并经检测合格后使用。

4、该制氧站经防雷装置定期检测并出具了合格的报告书。

5、该制氧站安全附件完好齐全，并有合格的检测报告。

6、该制氧站相关场所均按规定配置了必要的消防设施和器材，并在站内外设置了安全警示标志。

7、该制氧站制定了操作规程、安全管理责任制、各类安全管理制度和事故应急救援预案并有应急救援演练记录，符合相关法律法规标准规范的要求。

在此次的安全现状评价过程中，通过现场检查和查阅有关资料，发现项目在安全设施和安全措施存在的问题，并提出相应的改进措施。具体内容，见表6.1-1。

表6.1-1 主要问题及整改情况

| 序号 | 存在的问题 | 整改建议 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2#电加热器温度流量计穿线管脱落 | 修复脱落穿线管 | 已整改，见附件 |
| 2 | 20m³液氧储槽设备状态管理标识牌容积填写错误 | 正确填写设备状态管理标识牌容积 | 已整改，见附件 |
| 3 | 主控室操作系统操作人员管理账号操作权限未进行锁定； | 操作系统操作人员管理账号操作权限应进行锁定 | 已提出整改计划，见附件 |

## 6.2安全对策措施建议

通过对该制氧站进行现场调研和评价分析，结合相关法律、法规、标准及行业安全技术规范的规定和要求，该公司提出如下安全对策措施及建议：

1、该制氧站应当认真贯彻落实党和国家关于安全生产工作的方针、政策，严格执行国家关于安全生产工作的法律、法规、国家标准及行业规范，牢固“安全第一，预防为主，综合治理”的思想。必须建立健全各级各类人员安全生产责任制、安全管理规章制度、安全操作规程和事故应急救援预案，制订完善的安全生产考核办法，层层签订安全生产责任状，确保安全生产责任制等各项管理制度切实落实。

2、加强员工的安全教育和培训、不断提高员工的安全意识和安全操作技能，是确保项目安全生产的前提。必须加强各级各类员工的安全教育和培训，确保站安全生产、文明生产。

安全管理应以人为本，首先要提高经营管理人员本身的素质，经营管理人员要定期参加安全生产监督部门组织的安全管理人员培训并经考试合格后方可上岗；其次要加强对各级各类员工的安全培训和安全技能培训，使其了解站内危险化学品的基本理化性质发生火灾爆炸事故的基本条件、产生原因和发展过程，使全体员工能熟练掌握安全生产操作技术；同时要定期开展应急救援演练，使员工熟练、正确掌握各种应急救援器材的使用方法和各种应急处理措施，确保能迅速、正确、有效处理各种突发性事故。

3、管道和法兰、阀门泄漏是造成氧气集聚的一个重要原因。在日常管理中，一是要加强设备设施的维修保养，定时对站内所有管道、阀门和法兰进行巡回检查，及时发现并消除“跑、冒、滴、漏”现象，防止液化气体泄漏、聚集；二是配置的管道、法兰和阀门等附件必须符合国家设计、加工、制造和安装标准，并采用必要的冗余技术，确保设备设施的安全运行，防止因质量问题诱发事故。

4、根据《生产安全事故应急预案管理办法》的相关规定，应急预案演练结束后，应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。

5、完善应急救援预案，保证液化气体泄漏、积聚时，能采取措施迅速、准确、合理的处理，防止火灾爆炸事故的发生。定期进行事故应急演练。

6、夯实安全管理工作基础，完善各项安全管理档案、台账，逐步实现安全生产工作的科学化、标准化、规范化及制度化管理。

7、加强特种设备及其安全附件的管理，定期组织检测检验，发现故障必须立即处理，严禁设备带故障运行。

8、加强应急救援设备设施管理，配备足够的、符合国家标准的消防器材、劳动防护用品（如呼吸器、防静电工作服等）、堵漏设备和通讯器材，定期检查安全设施、消防、应急救援和相关器材、器具，确保完好。

9、建议按照国家的有关规定为员工购买工伤保险、财产保险。

10、提出的现场安全隐患，企业部分进行了整改，部分虽已提出了整改计划和正在落实，建议尽快落实整改计划，完成整改，符合安全要求。

11、禁止在火灾爆炸危险场所使用易产生火花的机械设备和工具，严禁违章用火、动火。

12、应严格按照《中华人民共和国消防法》的规定自觉履行消防安全职责。每年至少进行一次全面检查，确保完好有效，及时消除火灾隐患；检测记录应当完整准确，存档备查。

13、应经常组织本单位员工学习有关液化气体方面的安全知识。同时还应当向用户做必要的安全知识和使用注意事项的宣传，指导用户正确使用液化气体，共同保护液化气体设施，特别应注重液化气体设施的安全及维护，确保该站在各环节中的本质安全。

14、鉴于制氧站主要负责人安全证件已过期，应在培训机构开课后第一时间完成再教育学习，保证安全证件在有效期内。

- 15、鉴于主控室操作系统操作人员管理账号操作权限未能立即锁定，应加强主控室操作系统的安全管理，严禁人员随意修改操作系统参数。

# 第七章  评价结论及建议

通过对江西兴南环保科技有限公司制氧站进行现场检查、审阅相关技术资料，评价项目组按照国家相关法律、法规、标准、规范，运用安全检查表等评价方法进行分析评价，主要评价结论如下：

1、根据国家及省发改、工业信息化等部门规章，所有工艺及设备未涉及《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》所规定的工艺、设备及产品，该站符合国家和当地政府产业政策与布局的要求。

2、该制氧站的布置符合《氧气站设计规范》、《建筑设计防火规范》等相关标准的要求。

3、该公司设有安全员负责安全生产管理；制定了各级各类人员的岗位责任制、各项安全生产管理制度、各岗位安全操作规程及事故应急救援预案；配备了必要的应急救援器材和装备；主要负责人、安全管理人员及其它从业人员基本做到了经各级主管部门或专业培训合格后持证上岗；日常安全管理工作状况较好。安全生产管理基本符合国家相关法律、标准和规范的要求。

4、该制氧站涉及的危险化学品有：氧[压缩的/液化的]、氮[压缩的/液化的]、氩[压缩的/液化的]，不涉及易制毒化学品；不涉及易制爆化学品；不涉及高度物品；不涉及剧毒化学品。

该制氧站不涉及重点监管的危险化工工艺。

该制氧站涉及的危险化学品：氧[压缩的/液化的]构成危险化学品四级重大危险源。

5、该站可能发生的事故为火灾、爆炸、中毒与窒息、触电等，危险性最大的危险、有害因素为火灾、爆炸、中毒窒息和低温伤害。储罐、输送管道、阀门等应作为重点防范部位。相关安全检查制度和设备管理制度的落实非常重要。

6、通过综合检查，该站未发现工贸行业重大事故隐患。

江西兴南环保科技有限公司制氧站安全现状符合相关法律、法规及标准规定的安全要求。

在后续的生产过程中，该站应不断的改善安全生产条件，应继续完善、落实各项安全操作规程及管理制度，认真按本报告所列的安全检查表、法律法规、标准等检查生产情况，发现问题及时处理，真正做到“安全第一，预防为主，综合治理”，不断改进该站的安全管理水平，持续满足国家有关危险化学品生产经营法律法规的要求，切实保障安全生产。

本评价报告只对江西兴南环保科技有限公司制氧站目前的安全生产现状做出安全评价结论，该站若有以下四种情况之一的：

（1） 工艺场所改建、扩建、迁移；

（2） 新建储存场所；

（3） 扩大生产经营范围；

（4） 周围环境发生变化。

仍应及时通知有关部门，重新进行安全评价、向主管部门申请审批。

# 附录、危险化学品安全技术说明书

表F-1氧[压缩的或液化的]

| 品 名 | 氧 | 别 名 | 氧气 | CAS号 | 7664-44-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | Oxygen | 分 子 式 | O2 | 分 子 量 | 32 |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色无臭气体。 主要用途：用于切割、焊接金属，制造医药、染料、炸药等。 熔点（℃）：-218.8 沸点（℃）：-183.1 相对密度（水=1）：1.14（-183℃） 相对蒸气密度（空气=1）：1.43 饱和蒸气压（kPA）：506.62（-164℃） 溶解性：溶于水、乙醇。 |  |  |  |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：助燃 建规火险等级：乙 闪点（℃）：无意义 爆炸性（V%）：无意义 引燃温度（℃）：无意义 危险特性：是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一, 能氧化大多数活性物质。与易燃物（如乙炔、甲烷等）形成有爆炸性的混合物。 燃烧（分解）产物： 稳定性： 避免接触的条件： 聚合危害： 禁忌物：易燃或可燃物、活性金属粉末、乙炔。 灭火方法：用水保持容器冷却，以防受热爆炸，急剧助长火势。迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。 |  |  |  |  |
| 包 装 与 储 运 | 危险性类别：第2.2类 不燃气体 危险货物包装标志： 包装类别： 储运注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与易（可）燃物、活性金属粉末等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |
| 毒性 及 健康 危害 性 | 接触限值：中国MAC（mg/m3）：未制定标准 前苏联MAC（mg/m3）：未制定标准 急性毒性：LD50：无资料 LC50：无资料 侵入途径： 健康危害：常压下，当氧的浓度超过40％时，有可能发生氧中毒。吸入40％～60％的氧时，出现胸骨后不适感、轻咳，进而胸闷、胸骨后烧灼感和呼吸困难，咳嗽加剧；严重时可发生肺水肿，甚至出现呼吸窘迫综合征。吸入氧浓度在80％以上时，出现面部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱，继而全身强直性抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。长期处于氧分压为60～100kPa(相当于吸入氧浓度40％左右)的条件下可发生眼损害，严重者可失明。 |  |  |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触： 眼睛接触： 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入： |  |  |  |  |
| 防 护 措 施 | 工程控制：密闭操作。提供良好的自然通风条件。 呼吸系统防护：一般不需特殊防护。 眼睛防护：一般不需特殊防护。 防护服：穿一般作业工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其它防护：避免高浓度吸入。 |  |  |  |  |
| 泄 漏 处 置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。避免与可燃物或易燃物接触。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |

表F-2氮（压缩的或液化的）

| 品 名 | 氮 | 别 名 | 氮气 | CAS号 | 7727-37-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | Nitrogen | 分 子 式 | N 2 | 分 子 量 | 28.0 |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色无臭气体。 主要用途：用于合成氨，进一步合成硝酸、化肥及其他含氮化合物，液态用作致冷剂、医疗等。 熔点：-210℃ 沸点：-195.8℃ |  |  |  |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：不燃 建规火险等级：戊 闪点：无意义； 爆炸性（V%）：无意义 自燃温度：无意义 危险特性：本身无毒，但能置换空气，引起窒息，在密闭容器内可将人窒息死亡。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 稳定性：稳定 避免接触的条件： 聚合危害：不能出现 禁忌物： 灭火方法：切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。雾状水、二氧化碳。 |  |  |  |  |
| 包装 与 储运 | 危险货物包装标志：不燃气体 包装类别： 储运注意事项：压缩气体通常装在耐高压的钢瓶或高压贮罐内储运。液态氮用特殊绝热容器在极低的湿度下储运。储存于阴凉、通风仓间内。 |  |  |  |  |
| 毒性 及 健康 危害性 | 接触限值：中国MAC：未制定标准。 侵入途径：吸入 健康危害：高浓度时则引起抑制作用，中毒机制主要为缺氧的因素。 急性中毒：人进入高浓度环境，在几分钟内迅速昏倒，反射消失、瞳孔扩大或缩小、大小便失禁、呕吐等，更严重者出现呼吸停止及休克，甚至死亡。 |  |  |  |  |
| 急救 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。 |  |  |  |  |
| 防 护 措 施 | 工程控制：密闭操作。提供良好的自然通风条件。 呼吸系统防护：一般不需特殊防护。 眼睛防护：一般不需特殊防护。 防护服：穿工作服。 手防护： 必要时戴防护手套。 其它： 避免高浓度吸入。 |  |  |  |  |
| 泄漏 处置 | 撤离污染区人员到上风处。切断气源，加强自然通风 |  |  |  |  |

表F-3氩（压缩的或液化的）

| CAS： | 7440-37-1 |
| --- | --- |
| 名称： | 氩 argon |
| 分子式： | Ar |
| 分子量： | 39.95 |
| 有害物成分： | 氩 |
| 健康危害： | 常气压下无毒。高浓度时，使氧分压降低而发生窒息。氩浓度达50％以上，引起严重症状；75％以上时，可在数分钟内死亡。当空气中氩浓度增高时，先出现呼吸加速，注意力不集中，共济失调。继之，疲倦乏力、烦躁不安、恶心、呕吐、昏迷、抽搐，以至死亡。液态氩可致皮肤冻伤；眼部接触可引起炎症。 |
| 燃爆危险： | 本品不燃，具窒息性。 |
| 皮肤接触： | 若有冻伤，就医治疗。 |
| 眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 危险特性： | 若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |
| 灭火方法： | 本品不燃。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，即时使用。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作。密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。防止气体泄漏到工作场所空气中。远离易燃、可燃物。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与易（可）燃物分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。 |
| TLVTN： | ACGIH 窒息性气体 |
| 工程控制： | 密闭操作。提供良好的自然通风条件。 |
| 呼吸系统防护： | 一般不需特殊防护。但当作业场所空气中氧气浓度低于18％时，必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。 |
| 眼睛防护： | 一般不需特殊防护。 |
| 身体防护： | 穿一般作业工作服。 |
| 手防护： | 戴一般作业防护手套。 |
| 其他防护： | 避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |
| 主要成分： | 含量: 高纯≥99.999％; 纯氩≥99.99％。 |
| 外观与性状： | 无色无臭的惰性气体。 |
| 熔点(℃）： | -189.2 |
| 沸点(℃）： | -185.7 |
| 相对密度(水=1）： | 1.40(-186℃） |
| 相对蒸气密度(空气=1）： | 1.38 |
| 饱和蒸气压(kPa）： | 202.64(-179℃） |
| 燃烧热(kJ/mol）： | 无意义 |
| 临界温度(℃）： | -122.3 |
| 临界压力(MPa）： | 4.86 |
| 闪点(℃）： | 无意义 |
| 引燃温度(℃）： | 无意义 |
| 爆炸上限%(V/V）： | 无意义 |
| 爆炸下限%(V/V）： | 无意义 |
| 溶解性： | 微溶于水。 |
| 主要用途： | 用于灯泡充气和对不锈钢、镁、铝等的电弧焊接，即“氩弧焊”。 |
| 急性毒性： | LD50：无资料 LC50：无资料 |
| 其它有害作用： | 对环境无害。 |
| 废弃处置方法： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。废气直接排入大气。 |
| 危险货物编号： | 22011 |
| UN编号： | 1006 |
| 包装类别： | O53 |
| 包装方法： | 钢质气瓶；安瓿瓶外普通木箱。 |
| 运输注意事项： | 采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。 |

# 附  件

- 整改回复

- 企业营业执照

- 土地使用证

- 消防意见书

- 危险化学品经营许可证

- 移动式压力容器充装证

- 安全生产管理制度目录、制氧站操作规程目录

- 主要负责人证书及再教育缴费凭证、安全管理人员证书

- 安全管理人员任命书

- 特种作业人员证书

- 特种设备使用登记证及检验报告

- 安全阀、压力表、呼吸阀校验报告

- 便携式氧气报警仪校准证书、氧气检测仪校准证书

- 应急预案备案登记表

- 安全教育培训记录、应急演练记录

- 重大危险源备案登记表

- DCS报警联锁调试报告

- 工伤保险凭证、安责险保单

- 防雷检测报告

- 总平面布置图