南昌海立电器有限公司

南昌海立制氮项目

安全验收评价报告

（终稿）

南昌海立电器有限公司

2025年1月21日

南昌海立电器有限公司

南昌海立制氮项目

安全验收评价报告

（终稿）

| 评价机构名称： | 江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心 |
| --- | --- |
| 资质证书编号： | APJ-（赣）-002 |
| 法定代表人： | 应 宏 |
| 技术负责人： | 周红波 |
| 项目负责人： | 谢寒梅 |

2025年1月21日

安全评价技术服务承诺书

一、在该项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在该项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对该项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对该项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心（公章）

2025年1月21日

规范安全生产中介行为的九条禁令

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

评 价 人 员

|  | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业信息识别卡编号 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 谢寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 |  |
| 项目组成员 | 谢寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 |  |
|  | 黄香港 | S011035000110191000617 | 024436 |  |
|  | 王 波 | S011035000110202001263 | 040122 |  |
|  | 王 冠 | S011035000110202001523 | 027086 |  |
|  | 郑 强 | 0800000000101605 | 001851 |  |
| 报告编制人 | 郑 强 | 0800000000101605 | 001851 |  |
|  | 谢寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 |  |
| 报告审核人 | 戴 磷 | 1100000000200597 | 019915 |  |
| 过程控制负责人 | 檀廷斌 | 1600000000200717 | 029648 |  |
| 技术负责人 | 周红波 | 1700000000100121 | 020702 |  |

参  与  人  员

| 姓 名 | 专 业 | 签 字 |
| --- | --- | --- |
| 秦赋江 | 冶金工程 |  |

前  言

南昌海立电器有限公司成立于2007年12月18日，位于江西省南昌市南昌经济技术开发区梅林大道88号，法人代表李海滨，注册资金81500万元。该公司主要经营范围为开发制造制冷空调压缩机及相关产品、销售自产产品。

南昌海立电器有限公司生产过程中，热处理及压缩机本身均需使用纯度在99.99%以上的氮气，南昌海立电器有限公司的原有供应方式为采购外部液氮成品，并通过槽罐车运输至南昌海立自有存储罐中进行持续供应，采购成本较高。为降低生产经营成本及完善企业氮气生产供应链，2022年南昌海立电器有限公司南昌海立制氮项目（以下简称“该项目”）正式立项并启动。

该项目由南昌海立电器有限公司投资约509万，进行设备供电设施、安装场地地基硬化等基础建设，设备出租方液化空气（武汉）有限公司负责出资建设相关生产设备。

该项目于2022年8月23日在南昌经济技术开发区经济贸易发展局备案，项目统一代码为：2208-360199-04-01-829108。

该项目竣工后产气量为700m3/h，年产氮气511.5万m3，产气压力≤0.6Mpa，设备运行功率190KW±10%。

该项目涉及的危险化学品为：氮、氧（副产品）。该项目不涉及液氮装车工艺，不涉及钢瓶充装工艺。

为贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安监总局第45号令发布，第79号令修订）、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局第36号令，国家安全生产监督管理总局第77号令修订）等法律法规对危险化学品生产建设项目的有关要求，实现项目的本质安全，确保建设项目以及与之配套的安全设施符合国家有关安全的规范和标准，南昌海立电器有限公司委托江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心对南昌海立电器有限公司南昌海立制氮项目进行安全设施竣工验收评价。

为了对建设项目作出科学、全面、符合实际的验收评价，江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心组建了评价组，评价组严格按照《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）、《危化建设项目安全评价细则（试行）》（安监总危化[2007]255号）要求的内容和评价程序，在对生产装置现场进行详细勘察，对项目有关的设计文件、工程技术资料以及项目危险有害因素认真分析的基础上，采取定性、定量评价方法，编制完成了本报告。

在项目现场勘察和报告的编制过程中，评价组得到了南昌海立电器有限公司的大力支持，在此表示衷心感谢！对报告不足之处，恳请批评指正，促使我们持续改进，更好地为企业服务。

- 目  录

目  录	VIII

第一章 概 述	1

1.1  评价目的	1

1.2  评价对象、范围及内容	2

1.3 评价依据	4

1.4  评价程序	9

第二章 建设项目概况	12

2.1  建设单位简介	12

2.2  建设项目概述	12

2.3  建设项目选址概况	13

2.4 总平面布置	17

2.5  建设项目工艺流程	18

2.6  主要设备设施、特种设备	20

2.7 公用工程	21

2.8  安全管理	26

2.9 安全教育培训	29

2.10安全投入	30

2.11事故应急救援	30

2.12 现场不安全项	30

第三章 主要危险、有害因素辨识	32

3.1  危险有害物质及其危险特性及分布	32

3.2  生产过程中的危险有害因素辨识	33

3.3  自然条件的影响因素	38

3.4  主要危险、有害因素及分布情况	39

3.5  重大危险源辨识	39

3.6  危险化工工艺辨识	40

3.7  重点监管的危险化学品辨识	40

第四章  安全对策措施落实及试运行	41

4.1  安全对策措施落实情况	41

4.2  生产试运行情况	50

第五章  评价单元和安全评价方法	53

5.1  评价单元的划分原则	53

5.2  采用的安全评价方法及原因	54

5.3  各单元采用的安全评价方法	55

第六章  定性定量分析结果	56

6.1  项目选址单元评价结果	56

6.2  总平面布置单元评价结果	56

6.3  生产工艺及装置设施单元评价结果	56

6.4  公用工程及辅助配套设施单元评价结果	57

6.5  安全管理单元评价结果	57

6.6  特种作业人员培训取证情况	57

6.6  重大事故隐患检查结果	58

6.7  典型事故案例分析	58

第七章  建设项目安全对策措施及建议	61

7.1 现场检查问题及整改情况	61

7.2 安全验收专家评审现场检查问题及整改情况	61

7.3 安全对策措施及建议	62

第八章  验收评价结论	65

8.1  综合评价	65

8.2  评价结论	66

第九章  与建设单位交换意见结果	67

F1  危险物质理化性质	68

F2  选用的评价方法简介	69

F2.1  安全检查表法（SCL）	69

F2.2  事故后果模拟分析法	69

F2.3  事故树分析法	69

F3  定性定量评价过程	71

F3.1  项目选址单元安全检查表	71

F3.2  总平面布置及建筑结构单元安全检查表	72

F3.3  生产工艺及装置设施单元安全检查表	73

F3.4  公用工程及辅助配套配套设施单元安全检查表	80

F3.5  安全管理评价单元安全检查表	81

F3.6  特种作业人员培训取证情况单元安全检查表	85

F3.7  工贸企业重大事故隐患判定	86

F4  附件	92

术语、符号和代号说明

| 序号 | 术语、符号和代号 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学品 | 指各种化学元素、由元素组成的化合物及其混合物，包括天然的或者人造的。 |  |
| 2 | 危险化学品 | 指具有爆炸、燃烧、助燃、毒害、腐蚀等性质且对接触的人员、设施、环境可能造成伤害或者损害的化学品。 |  |
| 3 | 新建项目 | 指拟依法设立的企业，建设伴有危险化学品产生的化学品或者危险化学品生产、储存装置（设施）和现有企业（单位）拟建与现有生产、储存活动不同的伴有危险化学品产生的化学品或者危险化学品生产、储存装置（设施）的建设项目。 |  |
| 4 | 改建项目 | 指企业对在役伴有危险化学品产生的化学品或者危险化学品生产、储存装置（设施），在原址或者易地更新技术、工艺和改变原设计的生产、储存危险化学品种类及主要装置（设施、设备）、危险化学品作业场所的建设项目。 |  |
| 5 | 扩建项目 | 指企业（单位）拟建与现有伴有危险化学品产生的化学品或者危险化学品品种相同且生产、储存装置（设施）相对独立的建设项目。 |  |
| 6 | 安全设施 | 指企业（单位）在生产经营活动中将危险因素、有害因素控制在安全范围内以及预防、减少、消除危害所配备的装置（设备）和采取的措施。 |  |
| 7 | 安全设施分类 | 安全设施分为预防事故设施、控制事故设施、减少与消除事故影响设施3类。 |  |
| 8 | 预防事故设施 | 检测、报警设施：压力、温度、液位、流量、组份等报警设施，可燃气体、有毒有害气体、氧气等检测和报警设施，用于安全检查和安全数据分析等检验检测设备、仪器。 |  |
|  |  | 设备安全防护设施：防护罩、防护屏、负荷限制器、行程限制器，制动、限速、防雷、防潮、防晒、防冻、防腐、防渗漏等设施，传动设备安全锁闭设施，电器过载保护设施，静电接地设施。 |  |
|  |  | 防爆设施：各种电气、仪表的防爆设施，抑制助燃物品混入（如氮封）、易燃易爆气体和粉尘形成等设施，阻隔防爆器材，防爆工器具。 |  |
|  |  | 作业场所防护设施：作业场所的防辐射、防静电、防噪音、通风（除尘、排毒）、防护栏（网）、防滑、防灼烫等设施。 |  |
|  |  | 安全警示标志：包括各种指示、警示作业安全和逃生避难及风向等警示标志。 |  |
| 9 | 控制事故设施 | 泄压和止逆设施：用于泄压的设施,用于止逆的设施，真空系统的密封设施。具体包括安全阀、爆破片、呼吸阀、放空阀（放空管）、回流阀、逆止阀、减压阀等，低压真空系统的密封设施，排气设施、吸收设施等。 |  |
|  |  | 紧急处理设施：紧急备用电源，紧急切断、分流、排放（火炬）、吸收、中和、冷却等设施，通入或者加入惰性气体、反应抑制剂等设施，紧急停车、仪表联锁等设施；自动控制及紧急停车系统（如SIS、ESD、FSC系统）等。 |  |
| 10 | 减少与消除事故影响设施 | 防止火灾蔓延设施：阻火器、安全水封、回火防止器、防油（火）堤，防爆墙、防爆门等隔爆设施，防火墙、防火门、蒸汽幕、水幕等设施，防火材料涂层。 |  |
|  |  | 灭火设施：水喷淋、惰性气体、蒸气、泡沫释放等灭火设施，消火栓、高压水枪（炮）、消防车、消防水管网、消防站等。 |  |
|  |  | 紧急个体处置设施：洗眼器、喷淋器、逃生器、逃生索、应急照明等设施。 |  |
|  |  | 应急救援设施：堵漏、工程抢险装备和现场受伤人员医疗抢救装备。 |  |
|  |  | 逃生避难设施：逃生和避难的安全通道（梯）、安全避难所（带空气呼吸系统）、避难信号等。 |  |
|  |  | 劳动防护用品和装备：包括头部，面部，视觉、呼吸、听觉器官，四肢，躯干防火、防毒、防灼烫、防腐蚀、防噪声、防光射、防高处坠落、防砸击、防刺伤等免受作业场所物理、化学因素伤害的劳动防护用品和装备。 |  |
| 11 | 作业场所 | 指可能使从业人员接触危险化学品的任何作业活动场所，包括从事危险化学品的生产、操作、处置、储存、搬运、运输、废弃危险化学品的处置或者处理等场所。即从业人员从事活动的地点和空间；其同义词：劳动场所。 |  |
| 12 | 安全评价单元 | 根据建设项目安全评价的需要，将建设项目划分为一些相对独立部分,其中每个相对独立部分称为评价单元。 |  |

# 第一章 概 述

## 1.1  评价目的

安全验收评价是在建设项目建成试运行之后，根据初步设计、安全设施设计等相关基础资料，辨识与分析建设项目运行过程存在的危险、有害因素，确定其安全设施建设与安全生产法律、法规、规章、标准、规范的符合性，并预测事故发生的可能性及其严重程度，进一步提出科学、合理、可行的安全对策措施建议。

为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”方针，在建设项目竣工、试运行运行正常后，通过对南昌海立电器有限公司南昌海立制氮项目的设施、设备、装置实际运行状况及管理状况的安全评价，达到以下目的：

1、检查建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用情况；检查安全生产管理措施到位情况和安全生产规章制度健全情况；检查应急救援预案建立情况；审查确定建设项目建设满足安全生产法律、法规、规章、标准、规范的符合性。

2、根据提供的项目的工艺过程、主要设备和操作条件等，研究系统固有的危险及有害因素，应用安全系统工程的方法，对工程的危险性和危害性进行定性、定量分析，确定该系统的危险、有害因素及其危险、危害程度。

3、在设计专篇提出的安全技术措施基础上，针对主要危险、有害因素及其可能产生的危险、危害后果，评定安全对策措施在建设过程中的落实情况。

4、评价公司安全管理水平和安全技术人员配备、安全防护设施、职业防护措施及事故应急与管理能否达到国家有关安全生产的法律、法规和标准规范的要求。

5、本报告作为新、改、扩建项目“三同时”的重要组成部分，以利于提高建设项目本质安全度，为安全管理部门安全审查及发证换证的提供依据，同时也为政府安全生产监管对该项目实施监察、管理提供参考。

## 1.2  评价对象、范围及内容

### 1.2.1  评价对象

本次评价对象为南昌海立电器有限公司南昌海立制氮项目。

### 1.2.2  评价范围

南昌海立电器有限公司南昌海立制氮项目主要建设内容包括：制氮机组，储存装置（含制氮气生产、气体调压分配外输）、及配套公用工程辅助设施。

本次评价的范围为南昌海立电器有限公司南昌海立制氮项目及其配套设施，具体包括选址及总平面布置、生产储存装置（氮气缓冲罐及连接至主管段管道）、公用工程与该项目要求是否匹配、安全管理等。

根据相应法律、法规、标准、规范的要求检查安全设施的配置及相关检测检验情况，审核评价安全生产管理机构、制度、人员培训、设备管理、操作规程中、事故应急救援体系等保障措施，对整个工程安全设施及安全措施进行符合性评价。

南昌海立电器有限公司原有液氮系统一套，当该项目制氮量不能满足企业生产需求时，原有的液氮系统用于备用气源，该液氮系统为企业原有设施，不在评价范围之内。

凡涉及该项目的环境保护问题，则应执行国家有关规定和相关标准，不属于本安全评价范围。

### 1.2.3  评价内容

按照国家有关法律、法规、标准及规范的规定，对评价范围内存在的危险、有害因素进行分析，运用定性定量的评价方法，评价项目安全条件和安全生产条件的符合性，重大危险源的管理、应急救援体系的建立和运行，安全设施设计专篇所提对策措施的落实情况等方面，找出事故隐患和存在的问题，在此基础上提出相应的建议措施，最终评定本工程安全设施的符合性。

主要内容包括：

1、评价该建设项目执行建设项目（工程）安全设施“三同时”的情况；

2、检查安全设施、措施是否符合相关技术标准、规范；

3、评价公用工程、辅助设施与该项目的配套性；

4、检查审核国家强制要求的特种设备等的检验取证及有强制检验要求的安全阀、压力表、防雷、防静电设施、劳动防护用品等的检测、校验情况；

5、检查审核特种作业人员的培训、取证情况及从业人员的安全教育、培训情况；

6、检查、审核安全生产管理机构及安全生产管理制度的建立健全和执行情况；

7、分析项目中存在的危险、有害因素，并采用定性、定量评价方法，确定该建设项目的危险程度；

8、检查、评价周边环境与项目的适应性，事故应急救援设施、措施及预案编制、人员训练、演练等的有效性；

9、对项目中存在的问题提出安全对策措施建议并与委托方交流意见；

10、得出科学、客观、公正的评价结论。

## 1.3 评价依据

一、法律、法规和规章

- 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2021]第88号）

- 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令[2018]第24号）

- 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令[2021]第81号）

- 《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令[2018]第24号修改）

- 《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令[2014]第9号修改）

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令[2007]第69号）

- 《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）

- 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号、第79号修订）

- 《危险化学品安全管理条例》（国务院令［2013］第645号修改）

- 《危险化学品安全使用许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令［2012］第57号）

- 《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号）

- 《危险化学品安全使用许可适用行业目录（2013年版）》

- 《危险化学品使用的数量标准（2013年版）》

- 《危险化学品目录（2015版）》（应急部等十部委公告2022年第8号修订）

- 《重点监管的危险化工工艺》（国家安监总局2013年版）

- 《监控化学品管理条例》（国务院令[2011]第588号）

- 《监控化学品管理条例实施细则》（工信部令[2018]48号）

- 《易制毒化学品管理条例》（国务院令[2018]第703号修改《高毒物品目录》（卫法监发[2003]142号）

- 《易制爆危险化学品名录》（公安部2017年5月11日公告）

- 《各类监控化学品名录》工业和信息化部令〔2020〕第52号

- 《重点监管的危险化学品名录（2013年完整版）》（安监总管三〔2011〕95号、安监总管三〔2013〕12号）

- 《重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则(2013年版)》（安监总厅管三〔2011〕142号、安监总管三〔2013〕12号）

- 《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告[2020]第3号）

- 《防雷减灾管理办法》（中国气象局令[2013]第24号）

- 《地质灾害防治条例》（国务院令[2003]第394号，2003年11月19日国务院第29次常务会议通过，自2004年3月1日起施行）

- 《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令[2015]80号修改）

- 《生产安全事故应急条例》（国务院令［2019］第708号）

- 《消防监督检查规定》（中华人民共和国公安部令[2012]第120号修订）

- 《工伤保险条例》（国务院令[2010]第586号修改）

- 《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部[2023]第10号令）

- 《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令[2019]第2号修改）

- 《危险化学品输送管道安全管理规定》（国家安全生产监督管理总局令〔2015〕第79号修改）

- 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安监总局令第80号第二次修正）

- 《劳动保障监察条例》（国务院令第423号，2004年12月1日起施行）

- 《特种设备作业人员监督管理办法》（国家质量监督检验检疫总局第140号令）

- 《爆炸危险场所安全规定》（劳部发[1995]56号）

- 《公路安全保护条例》（国务院令第593号，自2011年7月1日起施行）

- 《铁路安全管理条例》（国务院令第639号，自2014年1月1日起施行）

- 《江西省安全生产条例》（2023年7月26日江西省第十四届人民代表大会常务委员会第三次会议第二次修订)

- 《江西省消防条例》（2020年11月25日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议第六次修正）

- 《江西省生产安全事故隐患排查治理办法》（2018年10月10日省人民政府令第238号发布，2021年6月9日省人民政府令第250号第一次修正）

- 《江西省应急管理厅关于切实做好工贸行业安全生产专项整治三年行动2020年工作的通知》（赣应急字[2020]78号）

- 《江西省安委会办公室关于推动生产经营单位构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的指导意见》（江西省安委会办公室 2023年3月3日）

- 江西省应急管理厅办公室关于印发《全省特种作业人员职业资格认定工作实施方案》的通知（赣应急办字[2023]26号）

- 《关于印发江西省安全生产专项整治三年行动“十大攻坚战”工作方案的通知》（江西省安全生产委员会，赣安[2021]2号）

- 《江西省人民政府办公厅关于印发《江西省生产经营单位安全生产主体责任规定》的通知》赣府厅发〔2024〕20号

二、国家及行业标准规范

- 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》（GB16912-2008）

- 《化工企业总图运输设计规范》（GB50489-2009）

- 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

- 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）

- 《化工企业安全卫生设计规范》（HG20571-2014）

- 《建筑设计防火规范》（GB50016-2018）

- 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）

- 《建筑物抗震设计规范》（GB50011-2010）

- 《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010(2016年版)

- 《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ50140-2005）

- 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）

- 《生产过程安全卫生要求总则》（GB12801-2008）

- 《防止静电事故通用导侧》（GB12158-2006）

- 《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB50046-2008）

- 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）

- 《危险货物品名表》（GB12268-2012）

- 《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）

- 《化学品分类、危险性公示通则》（GB13690-2009）

- 《化学品分类和标签规范 第1部分：通则》（GB 30475.1-2024）

- 《化学品分类和标签规范 第6部分：加压气体》（GB 30475.6-2013）

- 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）

- 《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）

- 《安全标志及使用导则》（GB2894-2008）

- 《安全色》（GB2893-2008）

- 《安全评价通则》（AQ8001-2007）

- 《经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GBT29639-2020）

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）

- 《化学品分类和危险性公示通则》（GB13690-2009）

- 《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231-2003）

- 《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）

- 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范设计规范》（GB50058-2014）

- 《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

- 《化工企业静电接地设计规范》（HG/T20675-1990）

- 《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015）

- 《化学品作业场所安全警示标示规范》（AQ3047-2013）

- 《化工企业腐蚀环境电力设计规程》（HG/T20666-1999）

- 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21-2016）

- 《压力容器使用管理规则》（TSG R5002-2013）

- 《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）

## 1.4  评价程序

根据《安全验收评价导则》AQ8003-2007的规定、《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》（安监总局[2007]255号）的相关规定，该项目安全验收评价工作程序如下：

（1）前期准备

明确被评价对象和范围；进行现场调查，收集国内外相关法律法规、技术标准及建设项目的资料等。

（2）辨识与分析危险、有害因素

针对项目的生产试运行情况及生产特点，尤其是现场检查的结果采用科学、合理的评价方法，进行危险、有害因素识别和危险性分析，确定主要危险部位、物料的主要危险特性，辨识重大危险源，明确可以导致重大事故的缺陷和隐患。

（3）划分评价单元

一般将生产工艺、工艺装置、物料的特点和特征与危险有害因素的类别、分布有机结合进行划分。划分评价单元应能够保证安全验收评价的顺利实施。

（4）选择评价方法

根据安全评价对象和要达到的安全评价目的，选择适用的安全评价方法。

（5）定性定量评价

根据选择的安全评价方法，对发生事故的可能性和严重程度分析计算。

提出安全对策措施建议

依据国家有关安全生产的法律法规、标准、行政规章、规范的要求，提出具有针对性、可操作性和经济合理性的安全对策措施建议。

（7）做出评价结论

列出评价对象存在的危险、有害因素种类及其危险危害程度，说明评价对象是否具备安全验收条件。

编制安全验收评价报告

根据安全验收评价计划和验收评价现场检查所获得的数据，对照相关法律法规、技术标准，编制安全验收评价报告。

具体程序如下图所示：

前期准备

辨识与分析危险、有害因素

划分评价单元

选择评价方法

定性、定量评价

提出安全对策措施建议

做出评价结论

编制安全评价报告

图1.4-1  安全验收评价流程示意图

# 第二章 建设项目概况

## 2.1  建设单位简介

企业名称：南昌海立电器有限公司

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

经营场所：江西省南昌经济技术开发区梅林大道88号

法定代表人：李海滨

注册资本：捌亿壹仟伍佰万元整

成立时间：2007年12月18日

主要经营范围：开发制造制冷空调压缩机及相关产品、销售自产产品。

营业执照：统一社会信用代码913601086697506551，详见附件。

南昌海立电器有限公司经营场所为自有土地，土地证号：洪土国用（登经2008）第021号，使用权面积：23897.9m2。详见附件。

## 2.2  建设项目概述

- 项目名称：南昌海立电器有限公司南昌海立制氮项目

- 建设单位：南昌海立电器有限公司

- 建设性质：新建

- 项目建设地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区梅林大道88号（南昌海立电器有限公司厂区内）

- 建设项目占地面积：100m2

- 建设项目总投资：509万元

项目立项：《江西省企业投资项目备案登记信息表》（统一项目代码：2208-360199-04-01-829108）

- 主要建设内容：包括制氮机组，储存装置（含制氮气生产、气体调压分配外输）、及配套公用工程辅助设施。

工作制度及劳动定员：该项目项目新建的制氮站为无人值守站，故该项目不新增职工，制氮站设PLC系统进行远程控制，设备出租方液化空气（武汉）有限公司负责定期巡检。

项目设计单位：辽宁时越市政工程设计有限公司，化工石化医药行业乙级资质（证书编号：A221019663），资质证书见附件。

项目施工安装单位：广州业普机电设备安装有限公司，建筑工程施工总承包三级（证书编号：D344490725），特种设备生产许可证：许可项目承压类特种设备安装、修理、改造（证书编号：TS3844480-2027）。

项目“三同时”情况：

安全预评价：由江西赣昌安全生产科技服务有限公司编写《南昌海立电器有限公司南昌海立制氮项目安全预评价报告》，于2023年4月5日取得专家评审意见，专家评审意见见附件。

安全设施设计：由辽宁时越市政工程设计有限公司编写《南昌海立电器有限公司南昌海立制氮项目安全设施设计》，于2023年4月20日取得专家评审意见，专家评审意见见附件。

## 2.3  建设项目选址概况

### 2.3.1 自然条件

（1）地形地貌

南昌市全境山、丘、岗、平原相间，其中岗地低丘占34.4%，水域面积达2204.37㎞²，占29.78%，在全国省会以上城市中排在前三位。全境以平原为主，占35.8%，东南相对平坦，西北丘陵起伏，水网密布湖泊众多，境内土壤多偏酸性，缺磷或钾。土壤有红壤、紫色土、石灰土、潮土、水稻土五个类型。山地、丘陵以红壤为主，间有黄红壤和紫色土；谷地和平原多近代冲积土，少数山地有薄土层的粗骨土或石灰土。耕作土壤以红壤性的水稻土居多，次为潮沙土等，土质肥适度，宜于水旱轮作。

（2）气候

该地区属于亚热带湿润季风气候，气候湿润温和，日照充足，一年中夏冬季长，春秋季短。南昌市是“夏炎冬寒”的典型城市，夏天炎热，有火炉之称；冬天较寒冷。年平均气温17℃-17.7℃，极端历史最高气温40.9℃,极端历史最低气温-9.7℃。南昌市地处北半球亚热带内，受东亚季风影响，形成了亚热带季风气候。冬季多偏北风，夏季多偏南风。年降雨量1600-1700㎜，降水日为147-157天，年平均暴雨日5.6天，年平均相对湿度为78.5%。

年日照时间1723-1820小时，日照率为40%，7、8月最多，2、3月最少。光照分布与农作物生长旺季基本同步，对农业生产有利。太阳辐射南昌为太阳辐射观测二级站，进行总辐射和净辐射观测。1986～2003年平均总辐射量为4279.02兆焦耳/平方米，1992～2003年平均净辐射量为2078.67兆焦耳/平方米。年无霜期251-272天。雷暴日数为56.4天。

（3）水文

南昌市自古就是一座水城，具有“西山东水”的自然地势，是一座名副其实的东方水城，城市因水而发，缘水而兴，南昌市古民谚就有“七门九州十八坡，三湖九津通赣鄱”之称。水网密布，赣江、抚河、玉带河、锦江、潦河纵横境内，湖泊众多，有青岚湖、军山湖、金溪湖、瑶湖、白沙湖、南塘湖等数百个大小湖泊，南昌市市区湖泊主要有城外四湖：青山湖、艾溪湖、象湖、黄家湖（含礼步湖、碟子湖、孔目湖），城内四湖：东湖、西湖、南湖、北湖。

（4）地震

根据《中国地震动参数区划图》(GB 18306-2015)及《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010（2016年版）)，该项目场地的地震基本烈度值为6度，设计基本地震加速度为0.1g。该项目工程按6度设防。

### 2.3.2 厂址周边环境

该公司厂址位于江西省南昌市经济技术开发区。

该公司厂址所在区域中西面为日修路，道路另一侧为中国铁建青秀城，与厂区相隔45m；南面为幸福前港，另一侧为江西水利职业技术学院和赛维莱国际企业城，与厂区相隔53m；北面相邻为梅林大道，道路另一侧为南昌安凯集装箱运输有限公司，与厂区相隔80m；东面相邻为经开大道,道路旁有10kV高压线，与厂区相隔8m，道路另一侧为南昌保税物流中心，与厂区相隔63m。

公司厂区的具体地理位置见下图。

图2.3-1 厂区地理位置卫星图

项目周边实际情况见表2.3-1。

表2.3-1 项目周边环境距离表

| 序号 | 建、构筑物名称 | 方位 | 相邻设施名称 | 实际间距（m） | 规范要求间距（m） | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南昌海立电器有限公司 | 东 | 经开大道 | 174 | -- | -- |
| 2 |  | 南 | 江西水利职业技术学院 | 298 | 10 | 符合 |
| 3 |  | 西 | 日修路 | 557 | -- | -- |
| 4 |  | 北 | 南昌安凯集装箱运输有限公司 | 274 | 10 | 符合 |

注：表中规范要求间距依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）。

该项目的周边敏感目标一览表见表2.3-2。

表2.3-2项目周边敏感目标一览表

| 序号 | 敏感场所及区域 | 实际情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 居民区、商业中心、公园等人员密集区域 | 该项目外部防护距离（10m）内无此类区域 |
| 2 | 学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施 | 该项目外部防护距离（10m）内无此类区域 |
| 3 | 供应水源、水厂及水源保护区 | 该项目外部防护距离（10m）内无此类区域 |
| 4 | 车站、码头、机场以及公路、铁路、水路交通干线、地铁风亭及出入口 | 该项目外部防护距离（10m）内无此类区域 |
| 5 | 基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基地 | 该项目外部防护距离（10m）内无此类区域 |
| 6 | 河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区 | 该项目外部防护距离（10m）内无此类区域 |
| 7 | 军事禁区、军事管理区 | 该项目外部防护距离（10m）内无此类区域 |
| 8 | 法律、行政法规规定予以保护的其他区域 | 该项目外部防护距离（10m）内无此类区域 |

### 2.3.3 消防、医疗外部依托

该项目消防依托南昌消防丽景路中队，距离该项目所在地约13公里，可为项目提供消防应急支持。

医院依托江西省中西医结合医院经开医院，距离南昌海立电器有限公司约4.5公里。

## 2.4 总平面布置

### 2.4.1总平面布置及防火间距

公司厂区呈矩形，厂区总占地面积23328m2，该制氮站（戊类）位于厂区中部偏东区域，项目用地面积为100m2，南面为机油、润滑油库（丙类，耐火等级二级），西面为气瓶库（甲类、耐火等级二级），北面为公用车间（丁类，耐火等级二级），东面为餐厅(民用建筑)。

项目四周设围栏与外界隔开，项目总平面布置情况如下：

主要生产装置由西往东、由北往南依次是冷箱、热部、液氮储罐、空气冷却器、空气压缩机、空温式汽化器等设备。

该项目生产装置北侧布置有原有100m3氮气储罐1个；西侧布置有原有30m3液氮储罐1个；西南侧布置有原有50m3二氧化碳储罐1个；东侧布置有原有50m3氩气储罐1个；东北侧布置有原有30m3氧气储罐1个。

具体总图布置参见附图“总平面布置图”。

项目制氮站与站外建构筑物防火间距设置情况见表2.4-1。

表2.4-1　制氮站与站外建（构）物防火间距一览表

| 序号 | 主要建筑物 | 方位 | 周边建筑 | 防火间距 |  | 规范条文 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 规范要求（m） | 实际距离（m） |  |  |
| 1 | 制氮站（戊类） | 西 | 气瓶库（甲类、耐火等级二级） | 12 | 16 | GB50016-2014（2018）3.4.2 | 符合 |
|  |  | 东 | 餐厅 | 10 | 32 | GB50016-2014（2018）3.4.2 | 符合 |
|  |  | 南 | 机油、润滑油库（丙类，耐火等级二级） | 10 | 16 | GB50016-2014（2018）3.4.2 | 符合 |
|  |  | 北 | 公用车间（丁类，耐火等级二级） | 10 | 17 | GB50016-2014（2018）3.4.2 | 符合 |

### 2.4.2厂内道路布置

该项目依托厂区原有道路，厂内道路为城市型，路面结构采用普通混凝土路面，与厂外园区道路相连，道路宽度约8米，消防通道净宽和净高均大于4米，可满足消防车通行要求。

### 2.4.3防卫 (护) 设施

- 围墙

- 该项目设置通透围栏与站外隔开，厂区依托原有围墙与厂外隔开。

- 2、门卫：

- 该项目依托厂区原有安保力量，不另设门卫。

## 2.5  建设项目工艺流程

1）项目的工艺原理

该项目采用APSA 制氮机制氮工艺，工艺原理是以空气分馏为基础的低温精馏过程，为物理分离过程，不涉及化学反应。该套技术成熟可靠，在国内外广泛应用于各种行业。

2）工艺流程简介

APSA制氮机工作流程是将原料空气由压缩机压缩到一定压力。压缩空气经过热部平台内过滤器，再流经冷冻干燥器冷却，接着在“温热再生”型吸附纯化过程中干燥并去除空气中的少量水分、二氧化碳、乙炔、碳氢化合物等气体和灰尘等杂质至小于ppm级，吸附剂的再生由来自冷箱的废气实现。工艺空气在经过上述热部平台内的各类过滤器、纯化器处理之后，在冷箱中的换热器中冷却至空气沸点，经过蒸发分离罐将低温空气中N2分离出来再通过换热器换热至常温送出。蒸发分离罐底部剩余的富氧空气（氧含量不大于35%）进入冷凝蒸发器，蒸发分离罐顶部的氮气通过冷凝蒸发器蒸发这些富氧空气，然后富氧空气（氧含量不大于35%）通过换热器加热至常温后进入热部做分子筛（一用一备）再生用，最后排放至大气。整个精馏过程会有自然的冷量损失，这些冷量由30m3储罐中的液氮来补充。产品氮产于塔顶部，底部则产生富氧液体。富氧液体的蒸发使部分来自顶部的氮气凝结，形成精馏所需的回流液体。产氮气量可根据用户耗氮量的变化而自动调节。整个过程中的富氧空气氧浓度小于35%，废液进废气塔，自然汽化排放。

南昌海立电器有限公司原有液氮系统一套，当该项目制氮量不能满足企业生产需求时，原有的液氮系统用于备用气源，该液氮系统为企业原有设施，不在评价范围之内。

该项目管道与原有液氮系统管道采取并联的方式连接到输气主管，日常状态时，该项目管道压力略高于原有液氮系统管道压力，利用压力差保证该项目日常供气，当遇到制氮系统故障、停机等突发事件或检维修需停机时，该制氮系统管道压力下降，由于压力差的关系，变为原有液氮系统供气，同时，该项目管道连接主管处设置有单向阀，以保证备用气源不倒灌该项目制氮系统。

- 3）工艺流程框图

- 该项目工艺流程框图见下图：

图2.5-1 APSA制氮机工艺流程简图

4）主要原材料及动力消耗

表2.5-1  动力消耗一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 年耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气 | 万m3/a | 1720 | / |
| 2 | 水（包括生产、办公） | 万t/a | 2.244 | 园区供水 |
| 3 | 电 | 万kW.h/a | 175 | 园区供电 |

## 2.6  主要设备设施、特种设备

该项目主要生产设备设施情况见表2.6-1，特种设备情况见表2.6-2。

表2.6-1项目主要设备一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 空压机 | KRSP2-185-10VSD | 1台 | 浙江开山压缩机股份有限公司 |
|  | 冷却器 | / | 1台 | / |
|  | 电加热器 | GYY10-380/10 | 1台 | 镇江裕太防爆电加热器有限公司 |
|  | 纯化器 | 0.638m3，0.9-1.2MPa | 3台 | 扬州惠通科技股份有限公司 |
|  | 冷箱 | 中压塔 | 1台 | 液化空气（杭州）有限公司 |
|  |  | 蒸发分离罐 | 1台 | 无锡佳龙换热器股份有限公司 |
|  |  | 铝制板翅式换热器 | 2台 | 无锡佳龙换热器股份有限公司 |
|  | 汽化器 | QQN-1500/40 | 1台 | 无锡市双马空分热力设备有限公司 |
|  | 空气过滤器 | AO-0620F-SSC | 4台 | 派克汉尼过滤系统（上海）有限公司 |
|  |  | WS1000F-SSC 设计压力：1.35MPa | 2台 | 无锡市军嶂化工设备有限公司 |
|  | 氧分仪 | JS24V-M | 1台 | SETNAG |
|  | 冷干机 | DV2800 AB | 1台 | Donaldson |
|  | 低温液体储罐 | 30m3 | 1台 | 辽阳金鼎低温设备有限公司 |

项目涉及的特种设备如下表：

表2.6-2特种设备情况一览表

| 序号 | 设备名称 | 设备种类 | 设备代码 | 特种设备使用登记证编号 | 是否检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 低温液体储罐 | 压力容器 | 213010820202200107 | 容13赣AL04754(22) | 是，检测报告见附件 |
|  | 空气纯化器R01 | 压力容器 | 217032A93202100025 | 容17赣AL00388(23) | 是，检测报告见附件 |
|  | 空气纯化器R01 | 压力容器 | 217032A93202100026 | 容17赣AL00389(23) | 是，检测报告见附件 |
|  | 空气纯化器R02 | 压力容器 | 217032A93202100027 | 容17赣AL00390(23) | 是，检测报告见附件 |
|  | 油气分离器 | 压力容器 | 217033072202203871 | 容17赣AL00391(23) | 是，检测报告见附件 |
|  | 空气过滤器 | 压力容器 | 217032M212020A0288 | 容17赣AL00470(23) | 是，检测报告见附件 |

## 2.7 公用工程

### 2.7.1 给排水

（1）给水

该项目给排水依托厂区原有，该公司利用工业园区内已铺设的给水排

水管网作为供水水源和排水排放口。

本装置的消防用水直接依托兴瑞化工厂区内已设置的消防设施及环路

消防水管网（DN200），可满足本期项目消防用水需求。

（2）排水

本项目正常生产过程中没有生产性污水的排放，该项目的污水主要为设备冲洗或者地面冲洗的废水，该废水不含有毒有害物质因此直接排放至园区污水管网去处理。

### 2.7.2 供电

一、供电电源选择

（1）电力供应及资源情况

该项目利用原有供配电设施，原有线路由供电部门引入10KV电源进线至厂区内已有10KV总配电站，10KV进线在总变电站内分配后以10KV电缆引至该项目制氮站。现有10kV开闭所的富余有功功率能满足该项目用电需求。

公司厂区原有项目用电负荷为1892kw，该项目新增用电负荷为206.2kw，厂区原有的2台容量为1250KVA的SCB1211250/10型变压器，变压器用电负荷率为64.2%，原有供电系统负荷满足新增用电负荷，因此不需要对原供电系统进行增容。

二、负荷等级及供电电源可靠性

该项目主要生产用电为三级负荷。火灾自动报警系统，控制系统等采用二级用电负荷，均采用UPS作为备用电源供电。火灾探测信号输入上位机，在上位机上自动报警功能，上位机备用UPS供电0.5～1小时。

三、用电负荷计算

该项目供电负荷计算见下表：

表2.7-1 用电负荷计算表

| 序号 | 名称 | 工作容量（kW） | 需要系数Kx | 功率因数cosφ | 计算系数tgφ | 计算负荷 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Pjs（kW） | Qj（kvar） | Sjs（kVA） |
| 1 | 原有项目用电容量 | 1892 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 1513.60 | 1135.20 | 1892.00 |
| 2 | 该项目用电 | 206.2 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 164.96 | 123.72 | 206.20 |
| 3 | 小计 | 2098.20 | 0.8 | 0.80 | 0.75 | 1678.56 | 1258.92 | 2098.20 |
| 4 | 乘同时系数：Kp=0.9，Kq=0.93 |  |  |  |  | 1510.70 | 1170.80 | 1911.28 |
| 5 | 380V侧无功补偿容量（kvar） |  |  |  |  |  | -773.48 |  |
| 6 | 电容补偿后 |  |  |  |  | 1510.70 | 397.32 | 1562.08 |
| 7 | 变压器损耗 |  |  |  |  | 19.11 | 95.56 |  |
| 8 | 折算到10kV侧 |  |  |  |  | 1529.82 | 492.88 | 1607.26 |
| 9 | 变压器负荷率 | 选用1250KVA的SCB1211250/10型变压器2台，KH=64.2% |  |  |  |  |  |  |

五、供电及敷设方式

①供电

向各现场控制箱采用放射式供电，现场设置现场控制按钮。

高压电力电缆选用交联聚乙烯电力电缆YJV22-12 kV型，动力电力电缆选用ZR-YJV22-1kV，ZR-VV-1kV型；控制电缆选用ZR-KVV-500V型。

②敷设方式

动力及控制电缆均沿防火电缆桥架敷设，然后穿钢管沿墙、柱或钢平台敷设引下至各用电设备，照明线路穿钢管沿墙或屋顶明敷按《化工企业静电接地设计规范》（HG/T 20675-1990）等有关规范进行设计。

### 2.7.3 供气

该项目工艺仪表采用电动仪表，无需供气。

### 2.7.4 消防设施

- 1、消防用水量

该项目制氮站火灾危险类别为戊类，根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）第3.3.2条，其室外消火栓设计流量15L/s。按照2h的消防用水时间、同一时间内火灾次数为1进行计算，则消防总水量约108m3。该项目消防水由南昌经济技术开发区市政自来水管网供水，且依托厂区原有的一座容积675m3的消防水池，能满足该项目的消防水需求。

水池内设置远传液位计，在消防控制室内显示。

2、消防布置

厂区室外消防给水管网布置成环状，消防主管管径为DN200，在装置界区内根据规范要求设置室外地上式消火栓，采用阀门分成若干独立段，每段内室外消火栓的数量不超过5个，其间距不大于120m，消火栓距路边不大于2m。厂区内共设置SS150/80—1.6型室外地上式消火栓8座。

根据《建筑灭火器配置设计规范》，在建筑物内配置一定数量的磷酸铵盐干粉灭火器。

表2.7-2 该项目消防设施及消防器材一览表

| 灭火器配置 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单体名称 | 火灾种类 | 危险等级 | 灭火器种类 | 数量 | 单位 |
| 1 | 制氮站 | A | 中 | MF/ABC3 | 2 | 具 |

### 2.7.5 防雷、防静电

（1）防雷、防静电接地设施

该项目制氮站（戊类）的室外储罐，利用其壁厚不小于4mm的金属外壁作接闪器，只做接地。钢制设备接地点为二处，两接地点的距离不大于30m。同时沿装置四周敷设-40×4热镀锌扁钢作水平连接条，埋深-0.8米。采用L50×50×5热镀锌角钢作接地极，接地极水平间距大于5米。防雷防静电及电气保护接地连成一体，组成联合接地网。

防静电设计：在建筑内距地+0.3m明敷-40×4镀锌扁钢，作为防静电接地干线。所有金属设备、管道及钢平台扶手均与防静电接地干线作可靠焊接。为防静电室内外工艺设备管道及电器设备外壳及避雷针防直击雷，防雷防静电及电气保护接地均可靠接地，平行敷设的长金属管道其净距小于100mm的应每隔20～30m用金属线连接，交叉净距小于100mm时交叉处也应跨接。弯头阀门、法兰盘等应在连接处用金属线跨接并与接地网连成闭合回路。

对易于积聚静电荷的设备管道、设备外壳等进行防静电保护。对接地有特别要求的设备，按设备技术要求接地。接地装置在腐蚀性大的土壤中设置时应加大其载面。

（2）防雷检测情况

厂区防雷装置经江西省瑞天防雷检测有限公司检测，并出具了防雷装置检测报告，报告编号为：1152022003雷检字[2024]00098，检验结论为合格，有效期至2025年1月12日。

### 2.7.6 自控系统

南昌海立电器有限公司反馈：由于PLC设置的相关参数涉及设备出租方液化空气（武汉）有限公司商业机密，故不能提供PLC调试报告。

（1）控制系统

该项目APSA 装置采用PLC系统对整套制氮机进行自动控制。仪表控制系统能有效地监控生产过程，确保运行可靠、操作维护方便。机组成套仪表设备包括控制柜，保证在设备运行阶段，通过控制柜实现必要的操作和监控。控制面板对工艺流程要求的温度、压力、流量、液位、产品纯度等主要参数进行显示、调节、记录、报警及联锁，控制柜由机组设备制造商成套提供。

（2）主要控制方案

该项目设置了对工艺流程要求的温度、压力、液位、产品纯度等主要参数进行显示、调节、记录、报警及联锁。

具体如下：

主换热器压差（高于0.5bar）指示报警连锁，冷箱下塔液位（低于4%）显示报警连锁；

电加热器出口温度（低报-10℃，高报350℃）指示报警连锁；

纯化系统温度及出口温度差（28℃开始加热，32℃停止加热；温度差5℃，低报2℃，高报350℃）指示报警连锁。

冷干机露点温度（1-5℃）、出口温度（45℃）指示报警连锁，冷干机故障（排水器故障，温度探头故障，压力开关动作，露点高，压缩机故障）报警连锁；

产品氮气纯度（高于3PPM）指示及连锁。

液氮储罐液位（低于30%）指示报警器、压力（低于11bar）指示报警。

（3）仪表选型

温度测量仪表：采用热电阻一体化温度变送器；

压力测量仪表：采用压力变送器，不锈钢压力表；

流量检测仪表：采用涡旋流量计；

液位测量仪表：采用差压液位变送器。

（4）仪表供电

仪表装置的供电包括现场仪表、PLC控制系统等。仪表系统交流电源电压220V±11V，频率50Hz±0.5 Hz。仪表用电负荷属于有特殊供电要求的负荷，工作电源采用不间断电源（UPS）。

### 2.7.7 维修

该项目设备的日常维修、保养，仪表的维修、校验等工作，以及部分设备的安装调试工作，均由设备出租方液化空气（武汉）有限公司负责。

## 2.8  安全管理

### 2.8.1安全生产管理制度

南昌海立电器有限公司根据现行法律、法规及规范制定了相应的安全生产、环境保护责任制度，安全管理制度及岗位操作规程，详见附件。

### 2.8.2安全管理机构及人员取证

公司设立安环委办，共设置8名专职安全管理人员。公司安环委办负责公司厂区的日常安全生产管理工作，负责安全生产管理制度、管理体系的编制、建立和落实；负责生产区检修安全规程的制定和落实；负责日常安全生产监督、安全教育、培训等工作。制定应急救援预案，定期进行演练。

安全管理人员配置见表2.8-1。

表2.8-1安全管理人员表

| 序号 | 姓名 | 职称职务/行业类别 | 证书编号 | 有效期 | 是否复审 | 发证单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 郁 冲 | 企业主要负责人 | ZZ-AG 202305227473 | 2026.05.26 | 是 | 南昌市振中科技有限公司 |
|  | 倪建中 | 安全生产管理人员 | ZZ-AG 202305220116 | 2026.05.26 | 是 | 南昌市振中科技有限公司 |
|  | 李 青 | 安全生产管理人员 | ZZ-AG 20230522089X | 2026.05.26 | 是 | 南昌市振中科技有限公司 |
|  | 夏志亮 | 安全生产管理人员 | ZZ-AG 202406140243372 | 2027.06.24 | 是 | 南昌市振中科技有限公司 |
|  | 龚良波 | 安全生产管理人员 | ZZ-AG 20240614210518 | 2027.06.24 | 是 | 南昌市振中科技有限公司 |
|  | 朱紫衿 | 安全生产管理人员 | ZZ-AG20240614094325 | 2027.06.24 | 是 | 南昌市振中科技有限公司 |
|  | 谢杨德 | 安全生产管理人员 | ZZ-AG 202305223912 | 2026.05.26 | 是 | 南昌市振中科技有限公司 |
|  | 刘金辉 | 安全生产管理人员 | 360782198404244871 | 2025.09.21 | 是 | 南昌市振中科技有限公司 |
|  | 熊良景 | 安全生产管理人员 | 36012219790201301X | 2025.09.21 | 是 | 南昌市振中科技有限公司 |

特种作业人员取证情况见表2.8-2：

表2.8-2 特种作业人员取证一览表

| 序号 | 名字 | 操作项目 | 证号 | 复审日期 | 证件有效期限至 | 发证部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄硕奇 | 低压电工作业 | T362426199002029510 | 2027-06-04前 | 2030-06-04 | 江西省应急管理厅 |
| 2 | 魏 龙 | 低压电工作业 | T360103198711172718 | 2027-06-04前 | 2030-06-04 | 江西省应急管理厅 |
| 3 | 杨 双 | 熔化焊接与热切割作业 | T420625198904150111 | 2027-05-26前 | 2030-05-26 | 江西省应急管理厅 |

### 2.8.2安全风险分级管控及隐患排查

为加强安全管理，消除或减少危害，增强事故防控能力，有效遏制重特大生产安全事故，降低安全风险。该公司制定了风险分级管控制度及隐患排查治理制度，构建“双重预防机制”，针对公司内各岗位、设备设施、建构筑物、作业活动均进行了安全风险辨识、分级，并制定了相应的风险管控措施，明确了管控责任人或部门。

另一方面，该公司安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员通过日常巡检，对厂区内的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并追踪隐患处置情况。

### 2.8.3受限空间辨识

制氮站内封闭或半封闭设施设备较多，企业针对制氮站内的各类空间进行了辨识，经辨识：该项目不涉及受限空间。

### 2.8.4安全附件检测、检验情况

该项目法定检测的安全附件压力仪表、安全阀的检测检验情况见下表：

表2.8-3  安全附件检测、检验情况汇总表

| 序号 | 法定检测、检验项目 | 总数 | 在规定的检测、检验期内的数目 | 未按期校验的数目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力仪表 | 8 | 8 | 0 | 见检测附件 |
| 2 | 安全阀 | 8 | 8 | 0 | 见检测附件 |

### 2.8.5劳动防护

根据国家标准《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB 39800.1-2020），该项目的涉及的作业类别主要有：A38（一般性作业）。因此，依据该项目的生产工艺以及安全操作、应急救援的要求，劳动防护用品的配备情况见表2.8-4。

表2.8-4 配备的个体防护装备一览表

| 序号 | 作业名称 | 个体防护装备配备 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 作业人员 | 安全帽 | 每人1个 |  |
| 2 | 作业人员 | 防冲击目镜 | 每人1个 |  |
| 3 | 作业人员 | 防寒手套 防静电鞋 一般性防护服 | 每人2套 |  |
| 4 | 高、低压配电作业人员 | 绝缘手套 绝缘鞋 绝缘服 | 每人2套 |  |
| 5 | 作业人员 | 防尘口罩 | 每人1个 |  |
| 6 | 噪声作业 | 耳塞 | 每人1对 |  |
| 7 | 电气作业 | 绝缘橡皮垫、验电笔、绝缘夹钳 | 每个岗位2套 |  |
| 8 | 作业人员 | 急救箱（含急救用品等） | 各一套 | 公用 |

### 2.8.5应急处置

该制氮站为无人值守站，设PLC系统自动化控制，该制氮装置拥有世界领先的远程监控系统，能发现现场存在的设备故障和问题，因设备出租方液化空气（武汉）有限公司维修及管理人员处于武汉，无法在该装置发生紧急情况下立即赶到现场，鉴于此，南昌海立电器有限公司与液化空气（武汉）有限公司前顶了紧急安全托管协议（详见附件），液化空气（武汉）有限公司委托南昌海立电器有限公司在制氮装置发生紧急情况下进行简单的临时安全措施。

液化空气（武汉）有限公司根据项目情况编制了事故应急救援预案（部分内容见附件）。

## 2.9 安全教育培训

为了落实国家《新安全生产法》的法律法规及公司安全规章制度的要求，提高广大员工安全知识水平和安全操作技能，以减少和避免各类安全事故的发生，该公司对所有从业人员进行了安全知识培训。

培训内容：

1、国家及地方安全生产法律法规标准、新出台政策文件通知；

2、公司安全管理制度、安全操作规程及相关安全通知文件；

3、安全管理方法知识；

4、危险化学品、机械、电气、防火防爆、安全技术知识；

5、职业卫生安全防护知识；

6、劳动防护用品器具使用、操作、维护知识；

7、公司事故应急救援知识及事故模拟演练；

8、事故案例分析总结。

## 2.10安全投入

南昌海立电气有限公司制定有安全生产费用管理制度，依据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资[2022]136号）第六十六条规定为达到应当具备的安全生产条件所需的资金投入，从成本（费用）中列支。

该公司为确保各项安全设施、措施到位，2024年安全投入累计达到16.9万元，安全投入有保证。

综上所述，该公司的安全生产费用投入可满足安全生产需要。

## 2.11事故应急救援

公司按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）相关要求编制了事故应急救援预案，并于2022年7月13日经南昌经济技术开发区应急管理局备案登记，并取得《生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表》（备案编号：360108-2022-00021），详见附件。

公司按要求配置应急救援物资，清单见下表：

表2.11-1应急救援物质清单

| 序号 | 物资名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正压式空气呼吸器 | 2 | 套 |  |
| 2 | 过滤式防毒面具 | 1 | 套 |  |
| 3 | 手电筒 | 1 | 个 |  |
| 4 | 灭火器 | 2 | 个 |  |

2024年9月25日，公司根据应急演练计划组织了消防应急疏散、灭火演练，并按要求对演练进行了记录，演练记录见附件。

## 2.12 现场不安全项

现场勘查时，评价小组发现现场有一处不安全项：1、现场危险化学品（氮气）安全周知卡老化破损。

经与企业沟通交流，现场已完成整改，整改情况见整改附件。

2024年12月05日，南昌海立电器有限公司南昌海立制氮项目安全设施验收评审会专家组通过现场检查和查阅有关资料，提出的评审意见，发现项目在安全设施和安全措施中存在问题，并提出相应的改进措施。南昌海立电器有限公司进行了相应的整改，整改情况见整改附件。

# 第三章 主要危险、有害因素辨识

根据生产过程中产生的有害物质的理化特性、工艺过程特点和设备特点，以《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-86）为主线，结合《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）中提出的危险和有害因素分类，综合事故起因物、诱导原因、致害物、伤害方式等方面，进行以下危险有害因素分析与辨识。

## 3.1  危险有害物质及其危险特性及分布

### 3.1.1  化学品辨识及其基本数据

根据《危险化学品目录》（2022年修订），该项目所涉及的危险化学品的品种名称及数量如下表所示：

表3.1-1 危险化学品品种名称及数量

| 物料名称 | 危险化学品分类 | 《目录》序号 | CAS号 | 火灾危险等级 | 沸点/℃ | 熔点/℃ | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氮气[压缩的] | 加压气体 | 172 | 7727-37-9 | 戊类 | -195.6 | 209.8 |  |

危险化学品理化性质见附表F1.1-1（数据来源于：《危险化学品安全技术说明书》化学工业出版社）。

### 3.1.2  易制毒化学品辨识

根据《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号）及相关公告等进行辨识，该项目不涉及易制毒化学品。

### 3.1.3  监控化学品辨识

根据《中华人民共和国监控化学品管理条例》（国务院令第190号）、《各类监控化学品名录》（化学工业部令第11号）及《列入第三类监控化学品的新增品种清单》（国家石油和化学工业局令第1号）进行辨识，该项目不涉及监控化学品。

### 3.1.4  易制爆化学品辨识

对照《易制爆危险化学品名录（2017年版）》（公安部2017年公告）进行辨识，该项目不涉及易制爆化学品。

### 3.1.5  剧毒、高毒化学品辨识

根据依据《危险化学品目录（2022修订版）》（国家安全生产监督管理总局等十部门公告（2022年第7号），该项目不涉及剧毒物质。

依据《高毒物品目录》（2003年版）辨识，该项目不涉及高毒物质。

### 3.1.6  特别管控化学品辨识

根据《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部《公告》2020 年第 3 号），该项目不涉及特别管控危险化学品。

## 3.2  生产过程中的危险有害因素辨识

危险因素是指对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素；有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损害的因素。本节将根据现场调查和对该项目平面布置、生产工艺、生产装置和设施以及所涉及的危险化学品基本特性，参照《生产过程危险和有害因素分类与代码》和《企业职工伤亡事故分类》等标准对该项目存在的主要危险、有害因素及相关作业场所进行辨识、分析。

该项目生产过程中主要危险有害因素有：火灾、容器爆炸、窒息、触电、物体打击、高处坠落、其他伤害等。

### 3.2.1  容器爆炸

（1）液氮储罐

1）液氮储罐为压力容器，在设备的选用上，若材质选用不当或等级不够，可能因超压引发爆炸事故。

2）液氮储罐、管道、法兰等如存在脱焊、虚焊等焊接缺陷，在运行时会引发泄露，导致容器爆炸、窒息、冻伤事故的发生。

3）液氮储罐的安全附件如安全阀、压力表密封盖不全、失灵，设备安全使用构成隐患。将造成容器爆炸、窒息、冻伤等安全事故。

4）密封不严：设备、管道、阀门的密封部位密封不严，在生产中出现介质的泄漏，引起窒息、冻伤等事故。

5）液氮储罐在使用过程中，如厂方维修技术水平不高、人员不足，设备维护、保养不当，也将对设备的安全使用构成隐患。主要储存装置危险有害性分析高压阀门泄漏时，若检修不当，高压气体或液体冲出，可能导致窒息、冻伤等事故。

（2）冷箱

1）冷箱带有压力，设备设计、生产不合格，巡检、维护、定期检验等管理不到位，超额（额定压力、温度等条件）使用等，可能引起物理爆炸。

2）空分过程中，碳氢化合物会富集在装置内，若不能及时排除污氧，当其浓度达到一定值时可能引发冷箱爆炸。

3）冷箱在检维修时，人员可能需进入或局部进入，可能引发窒息事故。

4）冷箱的防冻设施故障或工作人员操作不规范，可能导致人员冻伤。

5）冷箱内压力管道或容器发生泄漏，使冷箱内泄漏气量过大，从而因超压导致喷砂；或使用空气做密封气，导致空气在冷箱降温过程中液化，在加热过程中重新气化产生较多压缩空气，从而因冷箱超压导致喷砂。喷砂可导致人员伤亡、设备损坏。

（3）空压机

1）由于空气具有氧化性能，尤其在较高压力下，输送系统又具有较高的流速，因此有氧化（热）的危险，又具有高速磨损及摩擦的危险。由于压缩机的气缸、贮气器、空气输送（排气）管线因高温、超压可能导致空压机爆炸事故的发生。

2）零化的润滑油或其分解物与压缩空气混合、压缩空气压力超过规定、压缩系统受压部分的机械强度不符合标准，可能导致空压机爆炸事故的发生。

3）压缩机油封和润滑系统或空气入口气体不符合要求，使大量油类、烃类等进入，沉积于系统低洼处，例如法兰、阀门、波纹管、变径处等，在高压气体作用下，逐渐被雾化、氧化、结焦、炭化、分解，可能导致空压机爆炸事故的发生。

4）潮湿的空气和系统的不规范清洁、冷热交替的作工都可能使管内壁产生铁锈，在高速气体作用下剥落，成为引燃源，可能导致空压机爆炸事故的发生。

5）空气压缩过程中的不稳定和喘振状态可以导致介质温度突然升高，可能导致空压机爆炸事故的发生。

6）在进行修理安装工作时，擦拭物、煤油、汽油等易燃液体落入汽缸、贮气器及空气导管内，空压机起动时可能发生爆炸事故。

### 3.2.3  高处坠落

凡在坠落高度基准面2m以上（含2m）有可能坠落的高处进行的作业，均称为高处作业。

该项目储罐的检修平台高于2m为高处作业，当操作人员或者维修人员进行生产操作、设备检修、安装等作业时，可能由于安全防护措施不够、自我安全意识不强、违反安全操作规程或者因地面湿滑等原因而发生高处坠落，而对操作人员或者维修人员造成伤害。

### 3.2.2  窒息

氮为无毒物质，没有明显毒性作用，由于无嗅、无色，在空气中含量高时无法察觉，若集聚使空气中氧含量低于18％即造成缺氧，症状为恶心、困倦、皮肤眼睑变青，无知觉直至死亡。

在储罐内检修时，若置换不彻底或无人员防护，可导致中毒窒息事故。设备故障、安全阀失效、管道阀门损坏、通风不良、仪表损坏、控制系统失灵等情况，或发生氮的大量泄漏，导致局部氧气浓度过高或过低，可致人体中毒窒息，甚至死亡。

### 3.2.4  触电

生产中广泛使用自动控制、照明系统也使用电。生产过程中，会发生电气设备绝缘损坏、老化，设备发生损坏，不能及时修复或误操作，造成漏电；电气设备安全保护设施失灵；接地不当；安全间距不够；作业人员麻痹大意；违章作业等都可能发生人员触电事故。

### 3.2.5  物体打击

在设备检修过程中，如果监护不当，因工具、零部件存放不当，维修现场混乱，违章蛮干，或者遇高处坠落的物体等原因，均有可能发生物体打击伤害。

### 3.2.6  起重伤害

生产过程、设备安装、检修过程中要使用起重设备（如吊车），可能发生起重伤害事故。

### 3.2.7  冻伤

该项目存在液氮，一旦发生泄漏，近旁人员又未正确穿戴劳动防护用品，则会造成冻伤伤害。

### 3.2.8  火灾

- 各种高低压配电装置、电气设备、照明设施、电缆、电气线路等，如果安装不当、外部火源移近、运行中正常的闭合与分断、不正常运行的过负荷、短路、过电压、接地故障、接触不良等，均可产生电气火花、电弧或者过热，若防护不当，可能发生电气火灾或引燃周围的可燃物质，造成火灾事故。

### 3.2.9  高温

高温环境可引起中暑（热射病、日射病、热痉挛、热衰竭），长期在高温环境中作业，可出现高血压、心肌受损和消化功能障碍等病症。

制氮站的高温危害主要是在高温季节，人员在巡视及检维修作业时容易发生中暑危险。

### 3.2.10  其它

（1）标识

厂区未按照《安全色》GB2893-2001、《安全标志》GB2894-1996、《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB7231—2003标准的要求，在生产场所设置安全标牌、交通标志牌、防护栏杆的着色、输送物料的管道着色、爆炸场所设置标有危险等级和注意事项的警示标志等，有可能导致事故发生。

- （2）噪声与振动

- 噪声是一种人们所不希望要的声音。它经常影响着人们的情绪和健康，干扰人们的工作和正常生活。长期工作在高噪声环境下而又没有采取任何有效的防护措施，必将导致永久性的无可挽回的听力损失，甚至导致严重的职业性耳聋。职业性耳聋列为重要的职业病之一。强噪声除了可导致耳聋外，还可对人体的神经系统、心血管系统、消化系统，以及生殖机能等，产生不良的影响。由于噪声易造成心理恐惧以及对报警信号的遮蔽，它常又是造成工伤死亡事故的重要配合因素。患有职业性耳聋的工人在工作中很难很好地与别人交换意见，以致影响工作效率。

该项目产生噪声源的主要设施为泵、电机、风机等，其在运行过程中可能产生机械性或气动性噪声。

## 3.3  自然条件的影响因素

（1）地震和不良地质构造

地质灾害主要包括不良地质结构，造成建筑、基础下沉等，影响安全运行。如发生地震灾害，则可能损坏设备，造成人员伤亡，甚至引发火灾、爆炸事故，造成严重事故。

该项目所在地无不良地质构造，建筑、设备的基础布置在持力层上，地震烈度为6级，地震灾害的危险较小。

（2）雷击

该项目所在地较易受雷电袭击，雷击可能造成人员伤害、设备损坏，也能引发易燃、可燃物质发生火灾、爆炸事故，同时雷击可使电气出现故障或损坏电气设备。

（3）冰冻和风雨

该项目所在地春夏季多雨水，夏季常有大风天气，雨水和大风能加大生产装置的巡检和检修的危险性，加大设备自然腐蚀。该公司所在地基本无冰冻危害。

## 3.4  主要危险、有害因素及分布情况

综上分析，该项目在生产中存在的主要危险、有害因素有：火灾、爆炸、窒息、触电、物体打击、高处坠落、其他伤害等。其主要分布情况如表3.4-1所示。

表3.4-1 主要危险、有害因素分布表

| 序 号 | 单元与场所 | 火灾 | 容器爆炸 | 窒息 | 冻伤 | 触电 | 起重伤害 | 物体打击 | 高处坠落 | 噪声伤害 | 高温 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制氮站 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

## 3.5  重大危险源辨识

该项目在生产过程中涉及的物料氮气[压缩的]被列入《危险化学品目录》（2022修订版），副产物氧气来源于精馏塔部位，最后经放空口直接外排，为常压气体，不属于《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）中规定的辨识危险化学品，故该项目无危险化学重大危险源辨识范畴内的物质。

依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）规定，经分析该项目生产单元和储存单元均未构成危险化学品重大危险源。

但由于氮气生产过程中，生产系统的压力状态和低温状态使系统的物理工作性能要求较高。因此氮气生产、储存过程具有危险性，加上生产工艺、设备的系统运行危险，项目运行仍将面对多种危险因素，仍存在着火灾和爆炸的危险以及导致人员伤亡的危险，因此企业应将液态气体储罐和压力容器等关键设备设施作为重点危险监控源处置。

辨识结果：该公司不构成危险化学品重大危险源。

## 3.6  危险化工工艺辨识

依据《重点监管的危险化工工艺目录》（国家安监总局2013年版）对该项目的工艺进行辨识。

该项目工艺不属于《重点监管的危险化工工艺目录》中列举的重点监管的危险化工工艺。

## 3.7  重点监管的危险化学品辨识

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三【2011】95号），《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三【2013】12号）的规定进行辨识，该项目涉及的物质不属于重点监管的危险化学品。

# 第四章  安全对策措施落实及试运行

## 4.1  安全对策措施落实情况

该项目涉及的主要物质只有氮气（压缩的），本节对设计中针对压缩氮气提出的对策措施和建议，以检查表的形式逐项检查落实情况，详见表4.1-1。

| 序号 | 安全专篇提出的安全措施 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 工艺系统 |  |
| （一） | 工艺过程采取的主要安全措施 |  |
| 1、防泄漏、泄压设施 | 低温液体罐、低温液体泵及各气体管道等处安装可靠的温度、液位、压力等监测仪器、仪表，对超过正常范围会产生严重危害的设备，设置相应的安全阀。管道设置弹簧式安全阀，储罐区储罐采用差压式液位计和液位对照表进行测量。 | 已落实 |
|  | 设备、管道及阀门等按照操作和设计工况选用相应的型号、材质和压力等级； | 已落实 |
|  | 罐区四周设置栅栏； | 已落实 |
|  | 必须定期对装置进行全面检验，通过预防性地更换改进零部件、密封件，消除泄漏隐患。 | 已落实 |
| 2、防火、防爆设施 | 低温管道按《工业设备及管道绝热工程设计规范》中的要求设置保冷层。当发现泵结冰后，应停止泵的运转，并用干燥的空气或热气使冰融化除霜，或使用物理方法清除冰。 | 已落实 |
|  | 罐区进行接地，并按相关规定设置消防设施。 | 已落实 |
|  | 罐区内不得放置杂物及堆放其他可燃物品。 | 已落实 |
|  | 设备及管道采用保冷材料。 | 已落实 |
|  | 氮气出口处设置含氧量检测仪，并按相关规定设置消防设施。 | 已落实 |
| 3、防毒防窒息 | 采取密闭生产装置,以减少有害物料泄漏。并在可能存在窒息性气体聚积的区域设置含氧量检测报警仪。 | 已落实 |
|  | 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。操作时需穿戴好个人防护用品，避免直接皮肤接触或吸入。工作完毕，淋浴更衣。工作现场禁止吸烟、进食和饮水。 | 已落实 |
| 4、防腐蚀 | 本项目钢制设备、管线、护栏、设备立柱和裙座采用除锈后，刷环氧富锌防腐底漆、环氧防腐面漆进行防腐施工；埋地设置的消防管线设计要求进行加强级防腐处理：除锈后先刷防锈红丹漆，再刷环氧沥青漆（或氯璜化聚乙烯漆）。 设备、管道、阀门、垫片等设备设施及附件选材满足防腐要求，循环水管道主要采用碳钢材质，液氮管道采用不锈钢材质的管道。 | 已落实 |
| 5、低温液体储罐安全控制措施 | 低温液体的汽车装卸车场，应采用现浇混凝土地面。 | 已落实 |
|  | 低温液体储罐、输送管道应至少每月进行一次自行检查，并作出记录。对日常维护保养时发现异常情况的，及时处理。 低温液体储罐应设置液位计、温度计、安全阀等仪表及安全附件。 | 已落实 |
| （二） | 正常工况与非正常工况下的安全控制措施 |  |
|  | 设计选用了先进成熟的工艺路线，减少了设备密封、管道连接等易泄漏点，降低操作压力、温度等工艺条件。设备选型选用密闭设备，并设置温度、压力、液位等检测、报警仪表。 空分冷箱应充入干燥氮气保持正压并设正负压力表、呼吸阀、防爆板等安全装置。 | 已落实 |
| （三） | 采取的其他工艺安全措施 |  |
|  | 遵守国家压力容器操作的相关规定及《低温操作安全须知》。 在罐区工作时，请穿戴好合适的工作服、鞋帽，带上防护手套，必要时带上护目镜，以防止低温液体伤及皮肤。必须使用符合国家安全标准的低温容器充装液氮。使用过程中严禁超压，所有阀门的启闭应缓慢，防止太快太猛，阀门不可拧的太紧，以免损坏阀芯。如阀门因低温冻结，关闭不严或打不开，严禁用加力工具硬行启闭，应加温后启闭。如发现泄漏，应及时修理或更换。严禁在没有打开管道残液放空阀就拆卸软管，以防止液体喷出伤人。如发现罐体外壁有明显的大面积结霜、结露现象，应立即停止使用并及时查明原因。 如发现储罐压力出现异常，应立即检查增压阀和放空阀。 在液氮罐区工作结束后，检查阀门状态，确认无隐患后锁门离开。定期对液氮储罐进行巡检，并记录液氮罐本地的液面和压力示值。每年须对储罐及其附件进行安全监察。低温液体储存区域宜设置栅栏并设置安全出口，安全出口的门应向外开，周围应设置安全标志。低温液体储存区域的栅栏范围内，除了设备运行所必需的电缆外，所有可能被低温液体泄漏影响到的区域不应有电缆。区域内的照明应考虑防爆要求，并设置应急照明。 | 已落实 |
| 二 | 项目选址及总图布置 |  |
| （一） | 建设项目与厂/界外设施的主要间距，标准规范符合性及采取的防护措施 |  |
|  | 本项目建于南昌海立电器有限公司原有厂区内，公司地址位于南昌市进贤县医科园区内，南面紧邻医科大道、西面是南昌沪士达医疗科技有限公司预留空地、北面为空地、东面是杨沙西路，周边500m范围内无大型居民区、重要公共建筑物、文物保护单位、名胜古迹水源保护地等，无《危险化学品安全管理条例》第十九条所在的八类区域。 | 已落实 |
| （二） | 全厂及装置（设施）平面及竖向布置的主要安全考虑 |  |
| 1、全厂及装置（设施）平面及竖向布置 | 公司厂区呈矩形，厂区总占地面积23328 m2，本项目位于公司厂内中部区域，本项目用地面积为100m2，总平面布置如下： 该项目氮气站设通透围栏与外界隔开，主要生产装置由西往东、由北往南依次是冷箱、热部、液氮储罐、空气冷却器、空气压缩机、空温式汽化器等设备。 详见附图-总平面布置图。 本项目涉及的建、构筑物情况见表4.2.2-1。 | 已落实 |
| 2、厂区消防道路、安全疏散通道及出口的设置情况 | 消防道路、安全疏散通道及出口设置现状：厂区北侧设置了一个货物出入口,一个紧急出入口，厂区东侧设置了2个人员出入口，厂区西侧设置了1个货运出入口，站区内道路宽8m，并设有宽度不小于4m的环形消防通道。 本项目补冷采用的液氮依靠汽车运输到厂区，空分制氮的氮气通入车间用气点。 | 已落实 |
| （三） | 平面布置的主要防火间距及标准规范符合情况 |  |
|  | 本项目各建、构筑物之间的防火间距如下表所示： | 与设计一致 |
| （四） | 采取的其他安全措施 |  |
|  | 本项目运输依靠汽车，进入厂区的机动车辆必须佩戴阻火器。 | 已落实 |
|  | 厂区门口、危险路段、转变路段设计要求设置限速、限高标牌和警示标牌。机动车行驶下列地点、路段或遇到特殊情况的限速规定如下： | 已落实 |
| 三 | 设备及管道 |  |
|  | 本项目的压力容器、压力管道的设计、制造、安装、检验、管理和使用严格执行《中华人民共和国特种设备安全法》（国家主席令第4号[2013]）、《固定式压力容器安全技术监察规程》（kTSG21-2016）和《压力管道安全技术监察规程-工业管道》（TSG D0001-2009），管道的安装和试验及管道附件、阀门的选择符合国家规定，企业内使用的压力容器和压力管道必须定期检测合格。设备、管道、阀门、管件等的采购、检验、安装等均选择具有相应资质的单位。 使用的特种设备按照《中华人民共和国特种设备安全法》（国家主席令第4号[2013]）的规定进行管理，向当地监督管理部门登记。登记标志置于或者附着于该特种设备的显著位置。企业建立了特种设备安全技术档案。特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表定期进行校验、检修，并作出记录。 | 已落实 |
|  | 管道材质、压力等级、接头、法兰和垫片型式、阀门等的选用严格按照《工业金属管道设计规范（2008年版）》(GB50316-2000）、《钢制管法兰、垫片、紧固件》(HG/T20592-2009)等规范的要求，以保证安全运行。 | 已落实 |
|  | 管道检验、试压、吹扫与清洗应符合国家现行标准《工业金属管道工程施工规范》（GB50235-2010）的规定。 | 已落实 |
|  | 汽化器配套的压力表、安全阀应定期校验。操作人员应当熟悉本装置工艺流程及设备、阀门、仪表等设施的作用和操作程序，在发生故障及意外事故时，必须能独立采取紧急安全措施。汽化器应严格按汽化器能力控制液体汽化量，避免低温气体甚至液体送出，造成管道破裂，气体外泄事故。 | 已落实 |
|  | 管道设计符合如下要求： 1）在高压和低压系统之间的接点处设置止回阀。 2）输送物料的管道以及电缆架桥等须跨道路时，其管架与路面的净高大于5.0m，并设置醒目的跨高及警示标志。 | 已落实 |
|  | 管道的布置、施工、验收符合下列要求： 1）管道组成件及管道支承件具有制造厂的质量证明书，其质量不得低于国家现行标准的规定； 2）管道组成件及管道支承件的材质、规格、型号、质量符合设计文件的规定，并按国家现行标准进行外观检验，不合格者不得使用； 3）管道焊接、弯管制作、管子切割、夹套管加工等均符合《工业金属管道工程施工规范》（GB50235-2010）等规范要求； 4）管道布置时留出试生产施工吹扫等所需的临时接口； 5）安装时对法兰密封面及密封垫片进行检查，不得有影响密封性能的划痕、斑点等缺陷； 6）管道支吊架位置和型式符合管道布置情况管道柔性计算的要求；管道支吊架生根在建构筑物的构件上时该构件设计有足够的强度和刚度；管道支吊架的设置不能影响设备和管道的运行操作及维修；管道上有重力大的管道组成件时，在管道组成件的附近设置支吊架；管道支吊架的设置使支管连接点和法兰接头处承受的弯矩值控制在安全的范围内；水平管道支吊架间距满足强度和刚度条件；管道导向支架或滑动支架的滑动面洁净平整； 7）有关管道保冷的计算、材料选择及结构要求等按现行国家标准《设备及管道绝热技术通则》（GB/T4272-2008）、《设备及管道绝热设计导则》（GB/T8175-2008）及《工业设备及管道绝热工程施工规范》（GB50126-2008）； 8）涂层的底漆与面漆配套使用，外有隔热层的管道只涂底漆，不锈钢有色金属及镀锌钢管道等不涂漆； 9）涂漆前管道外表面的清理符合涂料产品的相应要求； 10）管道管色和色标按《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB7231-2003和有关标准设置相应的管色、色标和标识； 11）在运行中可能超压的管道系统均设置泄压装置，泄压装置采用安全阀；安全阀的开启压力除工艺有特殊要求外，为正常最大工作压力的1.1倍，最低为1.05倍。 | 已落实 |
| （二） | 主要设备、管道材料的选择和防护措施 |  |
| 设备安全措施 | 设备型式选择方面，根据工艺操作的要求，液氧储罐、液氧泵、气化器、充装汇流排选用正规厂家的设备，满足低温、高压的要求。 | 已落实 |
|  | 设备选型除要满足工艺要求外，还有足够的机械强度、刚度、密封可靠性、耐腐蚀性及使用期限，设备、备件、材料进厂前进行严格的检查。选用设备的材料均为耐低温的不锈钢，符合各种相应标准、法规和技术文件的要求。 | 已落实 |
|  | 设备的设计、制造、安装、使用、检验、修理和改造符合国家的有关标准、规范的要求，设备的设计考虑抗震和振动、脆性破裂、应力、失稳、高温蠕变、腐蚀破裂及密封泄漏等因素，并采取相应的安全措施加以控制。设备从具有生产资质的专业工厂采购，安装施工由具有相应资质的施工单位完成。设备、管道安装完成后，按规范要求进行试压、试漏，并取得验收合格报告后，才投入使用。 | 已落实 |
|  | 低温液体泵入口处应设置过滤器，并定期清洗。 | 已落实 |
|  | 严禁低温液体触犯的使用压力超过设计的工作压力。 | 已落实 |
|  | 低温液体储罐的最大充装量为几何容积的90%。 | 已落实 |
|  | 压缩机启动前应确保压缩机系统正常，压缩机内部管道、上游管道及过滤器清洗干净、无异物，压缩机正常盘车，无卡住和碰擦现象。确保供油、供水系统投用正常。 | 已落实 |
|  | 冷箱冷态启动阶段，当主冷凝蒸发器液氧液位低于正常操作值的50%时，应将主冷凝蒸发器内富氧液体排放干净，然后重新积液启动装置。空分冷箱长期停车时，应对冷箱系统各塔器、换热器、容器及管道内的低温液体排放干净，静置后，进行解冻复热。 | 已落实 |
|  | 现场定期对冷箱阀门下沉情况进行监测，并注意阀门跑冷、漏砂和冷箱壁鼓膨胀变形情况。冷箱壁鼓膨胀变形是由于漏入冷箱内的低温液体气化。内部压力升高无法泄放造成的，一旦发现冷箱壁有膨胀变形现象，应采取紧急停车措施。 | 已落实 |
|  | 冷干机运转前检查电源电压是否正常，确定压缩空气未进入干燥机，开机运转时检查干燥机的运转电流值是否正常，检查是否有空气泄漏现象。冷干机应避免无负载情形下长期运转，压缩空气压力不得超过干燥机容许使用最高压力。 | 已落实 |
| 2、管道安全措施 | 工艺管道分类及选材：本项目涉及到的压力管道等级为GC2、GC3。液氮输送管道选用带有保冷材料的不锈钢材质管道，具体管材选用详参见工艺流程图。 | 已落实 |
|  | 管道设计：工艺管道连接采用焊接或法兰连接，车间内工艺管道沿墙或平台布置，在道路或车间内操作通道上方的管道不安装阀门、法兰、螺纹等可能泄漏的组成件，以避免影响操作人员安全。 | 已落实 |
|  | 外管跨道路时，其管架与路面的净高大于5.0m，并设置醒目的跨高及警示标志，距道路边间距大于1.0m。 | 已落实 |
|  | 设备及管线，其保冷采用不燃或难燃绝热材料。 | 已落实 |
| （三） | 采取的其他安全措施 |  |
|  | 设备、管道防腐：本项目碳钢设备、碳钢管道、设备支架和管架均进防腐处理，防腐工作在设备、管道试压结束后进行。 | 已落实 |
|  | 保冷隔热：设备、管道保冷层采用聚氨酯发泡材料。保冷层外采用镀锌铁皮作为保护层。 | 已落实 |
|  | 防护罩：本项目所有机械运转的部件，如低温液体泵等设备，均配置安全防护罩，以保证操作工人的安全。 | 已落实 |
|  | 管线穿墙应设套管保护，套管与工艺管道间用石棉水泥封堵。 | 已落实 |
|  | 对设备和管道定期进行维护、保养、检修，避免和及时消除跑、冒、滴、漏，避免设备发生疲劳、蠕变等现象，从而避免、减少事故的发生。 | 已落实 |
|  | 禁止用管道上的调节配件代替隔断阀门，禁止以关阀门代替堵盲板。 | 已落实 |
|  | 低温液体泵启动前，应用氮气吹扫，开车前应进行预冷，停车后立即解冻。 | 已落实 |
|  | 设备、管道做相应的标识，物料输送管道根据介质的类别按要求在管道上喷涂相应的颜色标志，地下物料管线走向、标记清楚、牢固。 | 已落实 |
|  | 配电柜和配电箱内断路器作为配电线路的过负荷及短路保护，热继电器作为电动机过载保护，插座回路安装漏电保护器，在故障、触电情况下可自动切除故障线路，避免引发火灾和触电伤亡事故。配电室的门、床关闭密合；与室外相通的洞、通风设防止鼠、蛇类等小动物进入的金属网罩或挡板。 | 已落实 |
|  | 利用绝缘物防止电气工作人员触及带电体，利用屏障或围栏作为屏护，防止工作人员触及带电体，设置障碍，防止无意触及带电体。 | 已落实 |
| 四 | 电气方面 |  |
| （一） | 供电电源、电气负荷分布、应急或备用电源的设置 |  |
| 1 | 供电电源 该项目利用原有供配电设施，原有线路由供电部门引入10KV电源进线至厂区内已有10KV总配电站，10KV进线在总变电站内分配后以10KV电缆引至本项目制氮站。 | 已落实 |
| 2 | 负荷等级及供电电源可靠性 本项目主要生产用电为三级负荷。火灾自动报警系统，控制系统等采用二级用电负荷。火灾探测信号输入上位机，在上位机上自动报警功能，上位机备用UPS供电0.5～1小时。 | 已落实 |
| （二） | 按照爆炸危险区域划分等级和火灾危险场所选择电气设备的防爆及防护等级 |  |
|  | 根据3.5章节说明，本项目不涉及爆炸危险区域，无需进行电气设备的防爆及防护等级设计。 | 已落实 |
| （三） | 防雷、防静电接地设施 |  |
|  | 制氮站的室外设备为低温液体储罐，可利用壁厚不小于4mm的金属外壳做接闪器，故只需作接地。钢制设备接地点设计为二处，两接地点的距离不大于30m。同时沿装置四周敷设-40×4热镀锌扁钢作水平连接条，埋深-0.8米。采用L50×50×5热镀锌角钢作接地极，接地极水平间距大于5米。防雷接地、防静电及电气保护接地均连成一体，组成联合接地网。 | 已落实 |
| （四） | 采取的其他电气安全措施 |  |
| 1、防触电措施： | A．本项目设计的电气设备均应具有国家指定机构的安全认证标志。 B．接地保护系统：本项目新建设施的接地系统与前期已建设施的防雷接地网相连接，联合接地电阻不大于4Ω，实测不满足要求则增打接地极。 C．安全电压：设备检修时采用安全电压。在潮湿、狭窄的金属容器等工作环境，采用24V安全电压。当电气设备采用超过24V安全电压时，采取防止直接接触带电体的保护措施。 D．屏护和安全距离：金属屏护装置可靠接地，屏护的高度、最小安全距离、网眼直径和栅栏间距应满足《防护屏安全要求》的规定。屏护上根据屏护对象特征挂有警示标志。低压配电柜等的安全操作距离及维护通道距离均严格按照国家标准和规范执行。为防止触电伤害事故，低压配电柜前、后应铺绝缘橡皮垫。配发电间应配置有绝缘手套、绝缘靴等辅助绝缘用具，对操作人员应配绝缘鞋、护目镜等。 E．防电气误操作：为防止电气误操作，隔离开关以及接地刀闸之间装设闭锁装置。开关柜应具备防止误分，误合，防止带负荷拉合隔离开关，防止带电挂接地线，防止带接地线合断路器或隔离开关，防止误入带电间隔等功能。 | 已落实 |
| 2、防漏电措施： | A.各变配电装置均按劳动部《漏电保护器监察规程》和《漏电保护器安装和运行》的要求设防触电措施，如电气设备金属外壳可靠接地；带电导体按不同电压等级，保护足够的安全距离；配电屏都采用防护式；插座回路都设有漏电保护器保护；配电装置都设有等电位联结，把PE干线，电气接地干线及各种金属管道，金属构件做等电位联结。对一旦发生漏电切断电源时，会造成重大经济损失的装置和场所，均安装报警式漏电保护器；安装漏电保护器做到一机一闸一保护，漏电电流动作值不大于30mA，分断时间不应大于0.1s。 B.电气设备使用前，应检查漏电保护器动作的可靠性；漏电保护器超过6年应进行全面动作特性试验，有故障时应报废。 C.配电箱内不得放置杂物。 D.配电箱内设施应排列整齐，标明电气回路及负载能力，配线应绝缘良好，绑扎成束并固定在盘内。盘面操作部位不得有带电体明露。 | 已落实 |
| 3、电气安全照明 | A．车间采光照明：按《建筑照明设计标准》执行，生产现场避免眩光产生；一般环境中选用节能荧光灯具或金属卤素板块灯。照明光源按节能，寿命及显色性等要求选用。 B．照明电压：照明电源电压为交流380/220V，光源电压为交流220V。对移动式照明灯具，或灯具安装高度距地面2.4m以下时，采用24V安全电压供电。在潮湿、狭窄的金属容器等工作环境，采用24V安全电压。 | 已落实 |
| 4、电气防火措施 | A．为了防止电气设备和电气线路引起火灾，在火灾危险场所选择密闭型设备和灯具。 B．电缆在密集场所或高温场所敷设时采用阻燃、阻燃或耐高温电缆。电缆进入建筑物时，进行防火封堵处理。 | 已落实 |
| 5、火灾自动报警系统 | 根据相关规范要求，在火灾危险性等级丙类及以上场所、车间配电间及重要的控制室等场所设置火灾自动报警系统。 | 已落实 |
| 6 | 低压电动机应设短路，过负荷，欠电压，断相等保护。 | 已落实 |
| 五 | 自控仪表及火灾报警 |  |
| （一） | 应急或备用电源、气源的设置 |  |
| 1 | 本项目已在控制室设置了UPS备用电源并在配发电间设置了一台120kW柴油发电机作为备用电源。 | 已落实 |
| （二） | 自动控制系统的设置和安全功能 |  |
| 1 | 本项目仪表均采用就地显示仪表，压力表量程0～25MPa，采用M20×1.5螺纹连接。低温液体泵后设置压力表，主换热器压差（高于0.5bar）指示报警连锁，冷箱下塔液位（低于4%）显示报警连锁；电加热器出口温度（低报-10℃，高报350℃）指示报警连锁；纯化系统温度及出口温度差（28℃开始加热，32℃停止加热；温度差5℃，低报2℃，高报350℃）指示报警连锁。；冷干机露点温度（1-5℃）、出口温度（45℃）指示报警连锁，冷干机故障（排水器故障，温度探头故障，压力开关动作，露点高，压缩机故障）报警连锁；产品氮气纯度（高于3PPM）指示及连锁；液氮储罐液位（低于30%）指示报警器、压力（低于11bar）指示报警。 | 已落实 |
| （三） | 含氧量检测和报警的设置 |  |
| 1 | 依据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB50493-2019）规定，由于本项目不涉及可燃、有毒气体，因此未设计检测报警探头。本项目空分制氮设备采用露天加雨棚，通风环境良好，制氮机产出的都为气态氮直接输送到用气点不涉及充装，因此未设计在线氧含量报警探头。 | 已落实 |
| （四） | 工业电视监控系统及应急广播系统等 |  |
| 1 | 工业电视系统 厂区在出入口等重要场所已设置工业电视系统。 | 已落实 |
| 六 | 建构筑物 |  |
| （一） | 防火、防爆、抗爆、防腐、耐火保护等设施 |  |
| 1、防火、防爆、抗爆保护措施 | 本项目不涉及爆炸危险区域。 | - |
| 2、防腐、耐火保护措施 | 防腐措施： 本项目对有防腐蚀要求的设施均采用相应的耐腐蚀材料。对栏杆应加强检查、维修，防止因腐蚀而发生意外事故。 本项目中钢制设备、管线、护栏、设备立柱和裙座设计采用除锈后，进行防腐施工；埋地设置的消防管线设计要求进行加强级防腐处理。 | 已落实 |
| （二） | 采用的其它安全措施 |  |
| 1 | 结构设计中，砼等级不得小于C30；砼保护层最小厚度：板为30mm；梁、柱为35mm；基础为50mm，垫层均采用 C15、厚度不小于 100mm的混凝土垫层。 | 已落实 |
| 2 | 基础表面涂沥青冷底子两遍，沥青胶泥涂层，厚度≥300μm。 | 已落实 |
| 3 | ±0.00米以下的柱、墙和设备基础涂环氧沥青，厚度≥300μm。 | 已落实 |
| 4 | 建筑的安全疏散 用于疏散的安全出口、通道设置醒目标志。 | 已落实 |
| 七 | 其他防范措施 |  |
| （一） | 防洪、防台风、防地质灾害、抗震等防范自然灾害的措施 |  |
| 1 | 本项目厂址周围基本无探明的矿床和珍贵的野生动、植物保护资源，无国家的地方指定的重点文物保护单位和名胜古迹、风景区、自然保护区等。 | - |
| 2 | 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）及《建筑抗震设计规范（2016年版）》（GB50011-2010），南昌市抗震设防烈度低于6度，设计基本地震加速度值为0.05g，设计特征周期为0.35s。南昌海立电器有限公司处于对建筑抗震一般地段，在勘察深度范围内未见活动性断裂存在，场地稳定性较好。 | - |
| 3 | 本项目不受洪水、潮水或内涝威胁。厂区地面高于历史洪水位，也不易受洪水、潮水或内涝威胁。 | - |
| 4 | 项目所处地受台风威胁不大。 | - |
| （二） | 防噪声、防灼烫、防护栏、安全标志、风向标志的设置等 |  |
| 1、防噪音设施 | 本项目噪音较大的设备为泵。选用低噪声低振动的设备，泵通过基础减振、隔振等措施，通过以上方法进行处理后，同时噪声通过建筑物、树木的吸收隔声后，厂界噪声可满足《工业企业噪声控制设计规范》GB/T50087-2013的要求。 | 已落实 |
| 2、防冻伤设施 | 低温液体管道外表面采用保冷隔热材料进行保冷处理，本设计采用聚氨酯发泡材料作设备和管道外保冷材料，保护层镀锌铁皮。防止人体直接接触造成冻伤伤害。 | 已落实 |
| 3、安全警示标志 | 1）对存在危险、有害因素的生产部位，按照《安全色》（GB2893-2008）、《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）、《消防安全标志 第1部分：标志》（GB13495.1-2015）和《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）的规定悬持醒目的标牌。这些标牌应保证在夜间仍能起到警示作用。消火栓、灭火器、灭火桶、火灾报警等消防用具以及严禁人员进入的危险操作区的护栏采用红色；车间的安全通道、太平门等采用绿色，工具箱、更衣柜等采用绿色；化工装置的管道刷色和符号执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231-2003）的规定。 | 已落实 |
|  | 2）化工装置的管道刷色和符号执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231-2003）的规定。 | 已落实 |
|  | 3）标志牌设置的高度、悬挂式和柱式的环境信息标志牌的下缘距地面的高度不宜小于2m；局部信息标志的设置高度应视具体情况确定。 | 已落实 |
|  | 4）标志牌应设在与安全有关的醒目地方，并使大家看见后，有足够的时间来注意它所表示的内容。环境信息标志宜设在有关场所的入口处和醒目处；局部信息标志应设在所涉及的相应危险地点或设备(部件)附近的醒目处。 | 已落实 |
|  | 5）标志牌不应设在门、窗、架等可移动的物体上，以免这些物体位置移动后，看不见安全标志。标志牌前不得放置妨碍认读的障碍物。 | 已落实 |
|  | 6）标志牌的平面与视线夹角应接近90°角，观察者位于最大观察距离时，最小夹角不低于75°。 | 已落实 |
|  | 7）建设单位在生产区较高且显著的位置应设置风向标，以利于应急情况下人员判别风向和疏散。 | 已落实 |
| （三） | 个体防护装备的配置 |  |
| 1 | 根据国家标准《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB 39800.1-2020），本项目的车间工作人员的作业类别主要有：A38（一般性作业）。因此，依据本项目的生产工艺以及安全操作、应急救援的要求，应急救援器材、设施以及劳动防护用品的设计要求配备情况如表4.7.3-1。 | 已落实 |
| （四） | 采取的其他安全防范措施 |  |
| 1、逃生避难设施 | 逃生和避难的安全通道（梯）：针对建筑物中人员疏散、逃生的需要。 | 已落实 |
| 2、防高处坠落设施 | 1）梯段高度大于3m 时设置安全护笼。单梯段高度大于7m 时，应设置安全护笼。当攀登高度小于7m，但梯子顶部在地面、地板或屋顶之上高度大于7m时，也应设置安全护笼。 | 已落实 |
|  | 2）操作位置高度超过1.5m的作业区，应设固定式或移动式平台。 | 已落实 |
| 八 | 事故应急措施及安全管理机构 |  |
| 1 | 消防及气防队伍的依托或者建设情况 建设单位应始终坚持“以防为主、防消结合”的消防工作方针，编制完善防火防爆制度，成立消防领导小组，由公司总经理担任组长，全面负责和监督消防工作，以公司副总经理为副组长，车间负责人为组员，分管各级消防工作。同时成立了公司的消防队伍，有大火警时可借助当地的消防大队。 公司的消防队应负责对本单位事故应急救援处理，贯彻执行安委会的各项安全指令，参与安全培训、教育、宣传工作，参加事故应急预案演练，遇突发事故，迅速出击，及时扑救。企业发生事故时，应立即通知当地消防救援大队予以支援救助。 | 已落实 |
| 2 | 为了事故的应急救援，企业配备下列必要的设施和工具 （1）消防水泵、消火栓、消防水泵结合器、器材箱的水龙带、消防水枪、干粉灭火器等，消防管网及消防器材布置已通过消防部门验收。 （2）根据国家标准《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077-2013），依据本建设项目的生产工艺以及安全操作、应急救援的要求，应急救援器材以及劳动防护用品的设计要求配备情况如下： | 已落实 |

## 4.2  生产试运行情况

建设项目在各项检测、检验、培训准备工作到位后，南昌海立电器有限公司编写了试生产情况总结报告。

### 4.2.1  试运行基本概况

根据建设项目试运行报告的内容，将试运行情况汇总如下：

南昌海立制氮项目在施工、安装竣工后，均按照国家有关规范、标准和工艺的要求进行了试生产，进行了以水、空气等为介质进行的耐压、以及严密性等调试检验，设备和管道系统的内部处理及耐压试验、严密性试验合格，通过了相应的检查、检验、调试，全部性能和制造、安装质量可靠，编写有相应调试记录，电气系统和仪表装置的检测、自动控制系统、及报警系统等基本符合设计文件的规定，在建设项目工程竣工验收合格后，和施工单位按规定内容进行了交接工作。

该项目工程已于2023年9月15日开始进行试生产，至2024年9月14日到期。在试生产期间，公司严格执行各项安全管理制度和操作规程，与试生产相关的各类装置、辅助系统兼顾、首尾衔接、同步试车；所有安全设施与主体生产装置同步试车；电气、仪表等操作人员紧密配合、协调工作，及时做好信息沟通，并做好测定数据的记录。加强巡回检查，及时发现问题；在出现异常情况时，各项目负责人能组织相关人员研究提出解决方案，难以及时消除并对安全有影响的，则中止运行，将危险因素、有害因素控制在安全范围内。

在试生产的过程中各装置安全设施、气化器等设施进行了各种负荷下的磨合，对试生产中出现的各种异常现象采取了相应的措施，优化工艺参数，进一步完善了工艺的安全性。制氮能力达到设计要求。

在试生产过程中，本着“安全生产，预防为主”的方针。制氮工艺安全性、设备安全性都经过了严格的生产考验，都达到了设计的要求。

公用工程中的电、气供应正常，能满足使用的需要，道路、照明等满足试生产的需要，氮气产量和压力符合满足制造现场要求，各项设施、设备、装置运行正常，未出现任何大的问题。

该项目工程于2023年9月15日开始进行试生产，至2024年8月1日，共计生产时间为10个月16天，基本达到了设计产能。

### 4.2.2  安全设施运行情况

在试运行的过程中，项目区域内的各项安全设施总体运行情况状况良好，分别总结如下：

试生产发现的问题

①、生产时工艺仪表出现故障，已更换；②、现场设备标志不完善，已按要求完善相关标识。

### 4.2.3  试运行中出现的异常情况及解决办法

该项目仅涉及1台30m³氮气储罐及相配套的设备，操作简单，不存在化学反应，仅是物理状态（温度和压力等）的变化，在试运行期间未发生任何异常。

### 4.2.4  试运行小结

该项目试运行期间安全稳定运行。在试运行阶段，项目装置和安全设施同时进行试运行，各方面运行状况良好，在试运行中各项参数都达到了设计能力，安全设施经受了实际考验，各专业人员的安全管理水平也得到较大提升，较为圆满的完成了该项目装置的试运行任务。

# 第五章  评价单元和安全评价方法

## 5.1  评价单元的划分原则

作为评价对象的建设项目、装置（系统），一般是由相对独立、相互联系的若干部分（子系统、单元）组成，各部分的功能、含有的物质、存在的危险因素和有害因素、危险性和危害性以及安全指标均不尽相同，从而按一定的原则，将系统划分为若干评价单元。一般按以下原则进行划分：

（1）以危险、有害因素的类别为主划分评价单元

①关于工艺方案、总体布置及自然条件、社会环境等综合方面对系统的影响，宜将整个系统作为一个评价单元；

②将具有共性危险因素、有害因素的场所和装置划为一个单元，即按有害因素的类别划分。

（2）以装置和物质特征划分评价单元

①按装置工艺功能划分；

②按布置的相对独立性划分；

③按工艺条件划分；

④按贮存、处理危险物质的特性、化学能、毒性和危险物质的数量划分。

本次评价按照《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）和《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》（安监总危化[2007]255号）的要求，针对南昌海立电器有限公司南昌海立制氮项目的生产特点，在危险、有害因素分析的基础上，以自然条件、基本工艺条件、危险有害因素分布及状况、便于实施评价为原则进行划分。现将评价对象划分成以下评价单元：

表5.1-1 安全评价单元划分表

| 序号 | 单元名称 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目选址单元 | 项目选址及外部环境，包括外部安全间距、外部人口分布等 |  |
| 2 | 总平面布置单元 | 建设项目总平面布置，包括安全间距、道路运输等 |  |
| 3 | 生产工艺及装置设施单元 | 生产工艺及设备装置 |  |
| 4 | 公用工程及辅助配套设施单元 | 供配电、给排水、供气、消防、防雷等等 |  |
| 5 | 安全管理单元 | 建设项目的安全管理，包括人员配置、安全责任制、安全管理制度、操作规程、应急救援预案等 |  |
| 6 | 安全生产条件审查单元 | 按照相关文件逐条核实建设项目的符合性 |  |
| 7 | 特种作业人员培训取证情况单元 | 按照相关文件对该项目特种作业人员取证情况进行全面综合检查 |  |

## 5.2  采用的安全评价方法及原因

为尽可能对企业所涉及的危险、有害因素进行全面分析，对危险、危害程度及后果进行计算和预测，对系统进行综合评价，根据评价方法的适应性，结合该项目生产工艺特点，选择以下安全评价方法：

（1）安全检查表法（SCL）

由于安全检查表法特别适用于对评价对象现场的检查，检查项目完成后与标准的符合性，所以本评价采用安全检查表法进行评价。

（2）事故后果模拟分析法

火灾、爆炸、中毒是常见的重大事故，经常造成严重的人员伤亡和巨大的财产损失，影响社会安定。事故后果模分析法重点介绍有关火灾、爆炸和中毒事故（热辐射、爆炸波、中毒）后果分析，在分析过程中运用了数学模型。通常一个复杂的问题或现象用数学模型来描述，往往是在一个系列的假设前提下按理想的情况建立的，有些模型经过小型试验的验证，有的则可能与实际情况有较大出入，但对辨识危险性来说是可参考的。

## 5.3  各单元采用的安全评价方法

表5.3-1 各单元采用的安全评价方法一览表

| 序号 | 单元名称 | 安全检查表法（SCL） | 事故后果模拟分析 | 事故树分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目选址单元 | √ |  |  |
| 2 | 总平面布置单元 | √ |  |  |
| 3 | 生产工艺及装置设施单元 | √ | √ | √ |
| 4 | 公用工程及辅助配套设施单元 | √ |  |  |
| 5 | 安全管理单元 | √ |  |  |
| 6 | 安全生产条件审查单元 | √ |  |  |
| 7 | 特种作业人员培训取证情况单元 | √ |  |  |

注：“√”表示采用。

# 第六章  定性定量分析结果

## 6.1  项目选址单元评价结果

根据《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012、《化工企业总图运输设计规范》GB50489-2009和《建设设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）等制作检查表对项目选址单元进行检查，7个检查项全合格，项目选址单元符合安全生产要求。具体分析过程详见报告附件F3.1-1。

## 6.2  总平面布置单元评价结果

根据《化工企业总图运输设计规范》GB50489-2009、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）等制作检查表，对总平面布置单元进行检查，9个检查项全合格，总平面布置单元符合安全生产要求。具体分析过程详见报告附件F3.2-1。

制氮装置火灾危险性为戊类，根据《建设设计防火规范》GB50016-2014（2018年版），制氮装置与周边建构筑物无安全间距规定要求。

综上所述，建设项目外部条件符合标准要求，建设项目选址符合国家相关法规标准要求。

## 6.3  生产工艺及装置设施单元评价结果

（1）根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《生产过程安全卫生要求总则》GB12801-2008等制作检查表，对生产工艺及装置设施单元进行检查，13个检查项均合格，具体分析过程详见报告附件F3.3-1。

（2）采用超压准则对氮气储罐爆炸所产生的冲击波伤害进行了模拟分析，5.6米范围内的大部分人员死亡，5.6～9.8m的人员都可能受到不同程度的伤害，此外冲击波还将距离爆炸中心半径15.4m范围内的建筑物、设施设备不同程度的损毁。

（3）触电事故分析：作业人员触电事故有39个最小割集，其中任何1个发生都会导致顶上事件的发生，接地可靠与正确使用安全防护用具是防止触电事故的最重要环节，其次是严格执行作业中的监护制度和对系统中不带电体绝缘性能的及时检查与修理，减少正常不带电部位意外带电的可能性，另外，充分的放电，严格的验电，可靠的防漏电保护和停电检修时对停电线路作三相短路接地等措施也是减少作业中触电事故的重要方法。

## 6.4  公用工程及辅助配套设施单元评价结果

将本单元分为电气子单元、消防子单元、其他公用工程及辅助设施子单元和安全设施子单元进行评价，根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014、《供配电系统设计规范》GB50052-2009、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005等制定安全检查表进行检查，8个检查项均合格，公用工程及辅助配套设施单元符合安全要求。具体分析过程详见报告附件F3.4-1。

## 6.5  安全管理单元评价结果

将安全管理单元分为从业人员和安全管理及应急救援两个子单元，根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《生产经营单位安全培训规定》（安监总局令第3号，国家安全生产监督管理总局第63号令修订）等制定安全检查表进行检查，22个检查项全合格，安全管理单元符合安全要求。具体分析过程详见报告附件F3.5-1。

## 6.6  特种作业人员培训取证情况

根据《中华人民共和国劳动法》、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》、《特种作业目录》等法律法规和标准规范的要求，对该项目特种作业人员取证情况进行全面综合检查，具体分析过程详见报告附件F3.6-1。

该项目涉及到的特种作业工种包括电工作业、熔化焊接与热切割作业、压力焊作业、高处作业，该项目依托公司现有部分工种的特种作业人员（电工作业、熔化焊接与热切割作业），均持证上岗。

## 6.7  重大事故隐患检查结果

根据《工贸企业重大事故隐患判定标准》（2023年应急部令第10号）的要求，对该项目重大事故隐患情况进行全面综合检查，具体分析过程详见报告附件F3.7-1。

检查结果：该项目未发现重大事故隐患。

## 6.8  典型事故案例分析

本节通过对相关的典型事故、案例的总结与分析，借鉴兄弟单位的经验教训，使企业在今后生产运行、装置检测维修中能预知、预测、分析危险，进而限制、控制、消除危险，保障装置的正常运行和企业的安全生产。

案例一 氮气贮罐检修窒息事故

1、事故经过

某单位检修人员接待检修500m3贮氮罐时，检修人员没经过氧含量检验和通风，直接进入现场检修，因罐内氧气含量过低，人员缺氧，导致进去的2人窒息倒下。外边一人发现里面人倒在地上，向附近的班长喊出事了。发出救援信号后，此人没加任何防护，急忙进去救人，进去后也倒在里面。后经救援人员救出3人后，前2人已死亡，后进去的经抢救脱离危险。

2、原因分析

直接原因：检修人员安全意识淡薄，缺少窒息气体贮罐内工作经验，盲目进入。检修前没有作检验确认，危险场所检修没有安全措施。

间接原因：管理人员在布置工作前没有强调和提示安全点和安全警示，管理存在漏洞。安全意识不强，对危险认识不足。

3、事故教训

本次事故死亡2人，伤1人，人们对于血的教训当时会心有余悸，随时间推移会渐渐的淡漠或忘记。然而安全工作如何开展，如何做到人人讲安全，确保生命和财产真正安全。我们要以事故为教训，对事故的产生要充分分析，找出事故发生的原因，我们要用事故案例作好安全教育，做到前事不忘，后事之师，举一反三进行讨论，充分提高员工的安全意识，使员工牢记安全生产，使安全生产警钟长鸣，做到生产的本质安全。同时制定相应的安全措施和制定相应的安全工作程序，以杜绝事故发生。

案例二 液氮储罐泄漏

1、事故经过

2007年11月27日凌晨，厦门瑞丰密封件有限公司内，一个容量为20吨、存有1吨残余液氮的储罐发生泄漏。

凌晨0时左右，位于同安祥平街道的厦门瑞丰密封件有限公司内突然传来一声巨响，随后便听到“嗞…嗞…”的泄漏声。公司员工闻声赶到现场，发现厂房旁一个液氮储罐发生了泄漏，因温度突然下降，罐体四周的温度已接近0度，弥漫着团团白雾。公司技术人员迅速赶到现场处理，同时拨打“119”报警求助。 不久，接到报警的厦门消防十二中队官兵赶到现场，并迅速组织周围员工疏散。

经过研究，救援人员提出了两个方案：一是用湿棉被将泄漏口堵住，利用液态氮汽化迅速吸收热量，导致周围温度下降的原理，使棉被结冰，堵住缺口；二是打开其它阀门，加速排放罐体内的氮气，同时用送风机在罐体四周吹风，防止大量的氮气聚集，形成缺氧状态，导致周围人员出现缺氧窒息的情况。方案提出后，经过与厂方技术人员多次沟通，救援人员认为，由于堵漏会使罐体内压力突然增大，可能导致罐体爆裂，危险和损失都很大。第一个方案被否定。 经过进一步研究，救援人员决定采用第二个方案，将罐体的其它两个阀门打开，加快氮气的排放，同时对现场设立警戒，防止氮气聚集形成缺氧空气危及周围人员。经过近1个小时的处置，罐体内的氮气被全部排放出来，险情最终被消除。

2、原因分析

（1）该液氮罐体由于长时间没有使用，罐体内部压力增大，强大的压力将阀门崩裂，导致储罐泄漏。

（2）由于罐体内的液氮剩余不多，无法正常使用，前几天，公司将罐体的两个压力表送去检修，没有压力表后，工作人员没有及时手动卸压导致了罐体爆裂。

3、防范措施

（1）罐体若长时间不用，也应定期泄压，以免造成罐内压力增大导致泄漏。

（2）安全附件（压力表和安全阀）应定期检验。

（3）安全附件送检不能影响正常的生产，应在完全停车或做好各方面安全措施的情况下才能将安全附件摘除。

（4）组织岗位所有人员进行预案的培训学习，职工要进一步学习氮气的危险特性知识，提高个人防范意识。

（5）如果操作已经造成氮气聚集，进入时必须佩带正压式空气呼吸器，防止窒息事故的发生。

# 第七章  建设项目安全对策措施及建议

## 7.1 现场检查问题及整改情况

在对项目的安全验收评价过程中，通过现场检查和查阅有关资料，发现项目在安全设施和安全措施存在的问题，并提出相应的改进措施。具体内容，见表7.1-1。

表7.1-1 主要问题及整改情况

| 序号 | 存在的问题 | 整改建议 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场危险化学品（氮气）安全周知卡老化破损 | 更换危险化学品（氮气）安全周知卡老化破损 | 已整改，见附件。 |

## 7.2 安全验收专家评审现场检查问题及整改情况

2024年12月5日，在对项目的安全验收专家评审过程中，通过现场检查和查阅有关资料，专家组发现项目在安全设施和安全措施中存在问题，并提出相应的改进措施，南昌海立电器有限公司进行了相应的整改。具体内容，见表7.2-1。

表7.2-1 专家评审现场检查主要问题及整改情况

| 序号 | 存在的问题 | 整改建议 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场安全标识不完善； | 完善现场安全标识； | 已整改，见企业整改回复附件。 |
| 2 | 现场巡查通道不完善； | 完善并保障现场巡查通道的畅通； | 已整改，见企业整改回复附件。 |
| 3 | 竣工图等相关附件材料不完善； | 完善竣工图等相关附件材料； | 已整改，见企业整改回复附件。 |
| 4 | 专家提出的其他意见； | 按专家提出的其他意见进行完善； | 已进行完善。 |

## 7.3 安全对策措施及建议

南昌海立电器有限公司采取了一系列安全措施，评价认为这些措施对消除、预防或降低生产装置危险性是有效的。同时，在评价过程中，也发现安全工作方面存在一些缺陷或需要改进的地方。从消除安全隐患和提升安全工作水平的角度，提出如下安全措施建议：

### 7.3.1  安全管理方面的对策措施及建议

1、该项目投产后，南昌海立电器有限公司的主要负责人应对本建设项目的安全生产工作全面负责。遵守《中华人民共和国安全生产法》和其他有关安全生产的法律、法规，设置专职安全管理部门和管理人员，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产。

2、特种设备管理人员、作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。特种设备安全管理人员、作业人员应当严格执行安全技术规范和管理制度，保证特种设备安全。

3、设备的不安全状态是诱发事故的物质基础。保持设备、设施的完好状态，是实现安全生产的前提。因此，要加强对设备运行时的监视、检查、定期维修保养等管理工作。经常进行安全分析，对发生过的事故或未遂事件、故障、异常工艺条件和操作失误等，应作详细记录和原因分析并找出改进措施。还应经常收集、分析国内外的有关案例，类比本建设项目的具体情况，加强教育，积极采取安全技术、管理等方面的有效措施，防止类似事故的发生。

4、严格执行动火审批制度，动火前应检测，动火时须有专人监护，并准备适用的消防器材。

5、如果操作已经造成氮气聚集，进入时必须佩带正压式空气呼吸器，防止窒息事故的发生。

6、应根据《危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》的要求，公司应保证应急救援组织、应急救援人员的稳定性，定期检查、维护保养应急物资和装备，保证应急专项经费，定期组织应急行动的培训和演练，确保应急救援系统的可靠有效性。

7、加强从业人员的教育、培训工作，主要负责人和安全生产管理人员应当接受安全培训，具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。安全资格培训时间不得少于48学时；每年再培训时间不得少于16学时。持续做好安全管理人员、特种作业人员及其他从业人员的培训考核工作，保证他们的资格证书持续有效。

8、企业应安排适当的资金，用于改善安全设施，更新安全技术装备、器材、仪器、仪表以及其他安全生产投入，以保证生产经营单位达到法律、法规、标准规定的安全生产条件，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

9、企业应建立安全管理台账，对劳动安全卫生设施进行维护管理。

10、建立工伤保险与事故预防相结合的机制，完善工伤保险制度，扩大工伤保险覆盖率。定期对作业场所进行职业卫生检测；定期对职工进行体检。

### 7.3.2  工艺装置方面的对策措施及建议

该项目在氮气管线及缓冲罐等按照工艺及仪表控制的要求以及有利于安全操作原则在适宜的位置设计了远传压力和现场压力表，压力报警应远传至控制室。

压力表、安全阀等强制检验设备应定期检验确保其有效性。

平时强调安全检修整体性，注意管道、阀门的腐蚀情况，及时了解装置设备存在的事故隐患和薄弱环节，并科学地制定预防、控制事故的措施。

### 7.3.3  应急救援方面的对策措施及建议

根据建设项目的应急救援预案、现场检查结果及演练情况，提出以下措施及建议。

（1）每年对应急救援指挥部成员进行一次应急救援预案管理的培训。

（2）公司每年应进行消防器材使用培训、急救器材使用培训、入医院前的急救培训。

（3）应急救援预案演练应根据《生产安全事故应急演练指南》AQ/T9007-2011的要求并结合企业实际情况进行，演练后应根据演练记录进行总结，并按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2020的要求对应急预案进行评审及必要的修订意见。修订意见可根据发现的缺陷严重程度确定是否需要立即修订预案。

（4）进行应急救援演练时，建议邀请附近企业和上级管理部门参与。

# 第八章  验收评价结论

根据该项目的实际情况，对照相关法律、法规、标准，按《安全验收评价导则》的要求，本评价报告通过对南昌海立电器有限公司南昌海立制氮项目危险有害因素的辨识，采用安全检查表、事故后果模分析等定性与定量评价方法相结合，对建设项目进行了评价，得出主要结论如下：

## 8.1  综合评价

（1）建设项目的《安全预评价报告》由江西赣昌安全生产科技服务有限公司编制，该公司具备安全评价机构资质（证书编号：APJ-(赣)-006）；《安全设施设计专篇》由辽宁时越市政工程设计有限公司编制，该公司具备化工石化医药行业乙级设计资质。

建设项目涉及的化学品主要为氮气，不属于国家重点监管的危险化学品，不涉及剧毒物质和高毒物质，不涉及易制爆化学品。

建设项目主要危险有害因素是物理爆炸、火灾、爆炸等。建设项目应重点防范的重大危险有害因素是容器、管道超压爆炸。

该公司设置了安全管理机构，全面负责公司的安全生产管理工作。确保公司的安全管理工作顺利进行。各项安全管理制度、安全操作规程、安全责任制较完备，管理层人员安全经验丰富，作业人员安全素质较高。

根据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局第40号令、79号令修订）对建设项目进行辨识及分级，建设项目不构成重大危险源。

建设项目安全条件及与周边的安全防护距离符合要求。

建设项目落实了安全预评价报告中和安全设施设计专篇中提出的安全对策措施建议，建设项目的安全设施、设备、装置已与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，安全设施的水平属于国内的主流水平。

（8）厂内防雷装置经过江西省瑞天防雷检测有限公司检测，并出具了防雷装置检测报告，报告编号为：1152022003雷检字[2024]00098，检验结论为合格。

## 8.2  评价结论

南昌海立电器有限公司南昌海立制氮项目所涉及的安全条件符合国家法律法规、相关标准规范的要求，安全装置和安全措施以及公用工程能够满足该项目正常生产过程中安全生产的需要，制氮站的安全管理能够满足安全生产的需要。

建议企业进一步加强安全管理，落实本报告提出的安全管理方面的建议和安全设施方面的对策措施，提高安全生产管理人员和职工的技术、技能水平和安全意识，维护好安全监测、控制和报警联锁设施，进一步提高项目本质安全度，达到安全生产的目的。

综上所述，南昌海立电器有限公司南昌海立制氮项目的安全设施设计专篇设计的安全设施落实，符合国家安全生产方面的法律、法规、标准、规范的要求，具备安全生产验收条件。

# 第九章  与建设单位交换意见结果

我公司评价组在评价过程中，就安全评价中各个方面的情况，与建设单位反复、充分交换了意见，建设单位认可评价报告的内容及各种安全措施，并对于评价组发现的安全隐患进行了认真整改。

# F1  危险物质理化性质

F1.1-1  氮气

| 标 识 | 中文名：氮；氮气 | 危险性类别：第2.2类 不燃气体 |  |  | UN号：1066 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名： nitrogen | 次要危险性:／ |  |  | 包装类别：Ⅲ类包装 |
| 理 化 性 质 | 性状：无色无臭气体 |  |  |  |  |
|  | 溶解性：微溶于水、乙醇 |  |  |  |  |
|  | 熔点(℃)： -209.8 |  | 相对密度(水=1)：0.81(-196℃) | 爆炸下限[％(V/V)]: 无意义 |  |
|  | 沸点(℃)： -195.6 |  | 相对密度（空气=1）：0.97 | 爆炸上限[％(V/V)]: 无意义 |  |
|  | 闪点(℃)：无意义 |  | 饱和蒸汽压(KPa)： 1026.42(-173℃) | 临界温度(℃)：-147 |  |
|  | 稳定性：稳定 |  | 聚合危害：不聚合 | 禁配物:／ |  |
|  | 燃烧性：不燃 |  | 燃烧产物：氮气 | 建规火险分级：戊类 |  |
| 毒 性 | 急性毒性： LD50：无资料 LC50：无资料 致癌性：无资料 |  |  |  |  |
| 危险性概述 | 危险特性：若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 健康危害：空气中氮气含量过高，使吸入气氧分压下降，引起缺氧窒息。吸入氮气浓度不太高时，患者最初感胸闷、气短、疲软无力；继而有烦躁不安、极度兴奋、乱跑、叫喊、神情恍惚、步态不稳，称之为“氮酩酊”，可进入昏睡或昏迷状态。吸入高浓度，患者可迅速昏迷、因呼吸和心跳停止而死亡。潜水员深替时，可发生氮的麻醉作用；若从高压环境下过快转入常压环境，体内会形成氮气气泡，压迫神经、血管或造成徽血管阻塞，发生“减压病”。 其它危害：无资料 |  |  |  |  |
| 消 防 与防 护 | 消防措施：本品不燃。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 急救措施：吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。 防护措施：呼吸系统防护：一般不需特殊防护。当作业场所空气中氧气浓度低于18％时，必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。眼睛防护：一般不需特殊防护。身体防护：穿一般作业工作服。手防护：戴一般作业防护手套。其他防护：避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |  |
| 储存 运输 | 储存：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。储区应备有泄漏应急处理设备。 运输： 采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放 |  |  |  |  |

# F2  选用的评价方法简介

## F2.1  安全检查表法（SCL）

安全检查表法（SAFETY CHECK LIST，缩写SCL）是系统安全工程的评价方法中最基础、最简便的评价方法，也是广泛应用、成效显著的一种评价方法。

安全检查表法是一种定性安全评价方法。主要优点为：

检查项目系统、完整，可以做到不遗漏任何能导致危险的关键因素，因而可保证安全检查的质量。

安全检查表采用提问的方式，能使人知道如何做才是正确的，因而可起到安全教育的作用。

编制安全检查表的过程本身就是一个系统安全分析过程，可使检查人员对系统的认识更深刻，更便于发现危险因素。

## F2.2  事故后果模拟分析法

火灾、爆炸、中毒是常见的重大事故，经常造成严重的人员伤亡和巨大的财产损失，影响社会安定。事故后果模分析法重点介绍有关火灾、爆炸和中毒事故（热辐射、爆炸波、中毒）后果分析，在分析过程中运用了数学模型。通常一个复杂的问题或现象用数学模型来描述，往往是在一个系列的假设前提下按理想的情况建立的，有些模型经过小型试验的验证，有的则可能与实际情况有较大出入，但对辨识危险性来说是可参考的。

## F2.3  事故树分析法

事故树分析（Fault Tree Analysis，FTA）又称故障树分析，是安全系统工程中重要的分析方法之一，是一种演绎的系统安全分析方法。它从要分析的特定事故或故障开始，层层分析其发生原因，直至分析到不能再分解为止。将特定的事故和各层原因（危险因素）之间用逻辑门符号连接起来，得到形象、简洁地表达其逻辑关系（因果关系）的逻辑树图形，即事故树。通过对事故树简化、计算达到分析、评价的目的。其基本步骤如下：

⑴确定分析对象系统和要分析的各对象事件(顶上事件)；

⑵确定系统事故发生概率、事故损失的安全目标值；

⑶调查原因事件。调查与事故有关的所有直接原因和各种因素（设备故障、人员失误和环境不良因素）。

⑷编制事故树

从顶上事件起，一级一级往下找出所有原因事件直到最基本的原因事件为止，按其逻辑关系画出事故树，每个顶上事件对应一株事故树。

⑸定性分析。按事故树结构进行简化，求出最小割集，确定各基本事件的结构重要度及次序。

⑹结论。从求出的最小割集着手研究降低事故发生的所有可能方案，通过重要度分析确定采取对策措施的重点和先后顺序，从而得出分析、评价的结论。

# F3  定性定量评价过程

## F3.1  项目选址单元

### F3.1.1  项目选址单元安全检查表

根据GB50187-2012《工业企业总平面设计规范》和《建设设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）等标准规范的要求，结合建设单位提供的资料，评价项目组选址安全检查表分析法对建设项目外部安全条件、选址等内容予以了定性分析评价。

F3.1-1  项目选址单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查 记录 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂址选址必须符合工业布局和城市规划的要求，按照国家有关法律、法规及建设前期工作的规定进行。 | GB50187-2012 第3.0.1条 | 该项目为新建项目，项目选址符合规划要求 | 符合 |
| 2 | 配套和服务工业企业的居住区、交通运输、动力公用设施、废料场及环境保护工程、施工基地等用地，应与厂区用地同时选择。 | GB50187-2012 第3.0.2条 | 同时选址 |  |
| 3 | 厂址选址应对原料、燃料及辅助材料的来源、产品流向、建设条件、经济、社会、人文、城镇土地利用现状与规划、环境保护、文物古迹、占地拆迁、对外协作、施工条件等各种因素进行深入的调查研究，并应进行多方案技术经济比较后确定。 | GB50187-2012 第3.0.3条 | 经多方案比较后确定。 |  |
| 4 | 厂址应有便利和经济的交通运输条件，与厂外铁路、公路的连接，应便捷、工程量小。临近江、河、湖、海的厂址，通航条件满足企业运输要求时，应尽量利用水运，且厂址宜靠近适合建设码头的地段。 | GB50187-2012 第3.0.5条 | 该项目为新建项目，位于南昌海立电器有限公司厂内，交通运输条件便利 | 符合 |
| 5 | 厂址应具有满足生产、生活及发展所必需的水源和电源。水源和电源与厂址之间的管线连接应尽量短捷，且用水、用电量（特别）大的工业企业宜靠近水源及电源地。 | GB50187-2012第3.0.6条 | 水电均依托厂区现有市政电网、供水管网提供，能满足要求 | 符合 |
| 6 | 厂址应具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件。 | GB50187-2012 第3.0.8条 | 该项目为新建项目，地质条件和水文条件良好 | 符合 |
| 7 | 下列地段和地区不应选为厂址： 1 发震断层和抗震设防烈度为9度及高于9度的地震区； 2 有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段； 3 采矿陷落（错动）区地表界限内； 4 爆破危险界限内； 5 坝或堤决溃后可能淹没的地区； | GB50187-2012第3.0.14条 | 该项目已进行地勘，场地符合要求 | 符合 |

### F3.1.2  该项目生产装置与原有装置的相互影响分析

该项目生产装置北侧布置有原有100m3氮气储罐1个；西侧布置有原有30m3液氮储罐1个；西南侧布置有原有50m3二氧化碳储罐1个；东侧布置有原有50m3氩气储罐1个；东北侧布置有原有30m3氧气储罐1个。

正常情况下，该项目生产装置与原有气体储罐装置的相互影响较小，若该项目生产装置发生泄漏，氮气的扩散可能会影响对二氧化碳、氩气、氧气泄露的检测。

原有气体储罐如果发生容器爆炸，则可能对该项目生产装置造成损坏。

## F3.2  总平面布置及建筑结构单元安全检查表

根据《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010、《化工企业总图运输设计规范》GB50489-2009、《建筑设计防火规范》GB50016-2014等制作检查表，对总平面布置单元进行检查，详见下表。

F3.2-1   总平面布置及建（构）筑物安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查记录 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总平面布置，应在总体规划的基础上，根据工业企业的性质、规模、生产流程、交通运输、环境保护，以及防火、安全、卫生、节能、施工、检修、厂区发展等要求，结合场地自然条件，经技术经济比较后择优确定。 | GB50187-2012 第5.1.1条 | 该项目为新建项目，总平面布置符合相关要求 | 符合 |
| 2 | 总平面布置应节约集约用地，提高土地利用率。布置时并应符合下列要求： 1 在符合生产流程、操作要求和使用功能的前提下，建筑物、构筑物等设施，应采用联合、集中、多层布置； 2 应按企业规模和功能分区，合理地确定通道宽度； 3 厂区功能分区及建筑物、构筑物的外形宜规整； 4 功能分区内各项设施的布置，应紧凑、合理。 | GB50187-2012 第5.1.2条 | 总平面布置符合所述要求 | 符合 |
| 3 | 总平面布置，应充分利用地形、地势、工程地质及水文地质条件，布置建筑物、构筑物和有关设施，应减少土（石）方工程量和基础工程费用，并应符合下列要求： 1 当厂区地形坡度较大时，建筑物、构筑物的长轴宜顺等高线布置； 2 应结合地形及竖向设计，为物料采用自流管道及高站台、低货位等设施创造条件。 | GB50187-2012 第5.1.5条 | 充分利用现场条件，符合要求。 | 符合 |
| 4 | 总平面布置，应结合当地气象条件，使建筑物具有良好的朝向、采光和自然通风条件。高温、热加工、有特殊要求和人员较多的建筑物，应避免西晒。 | GB50187-2012 第5.1.6条 | 总平面布置结合气象条件，符合要求。 | 符合 |
|  | 总平面布置，应合理地组织货流和人流，并应符合下列要求： 1 运输线路的布置，应保证物流顺畅、径路短捷、不折返； 2 应避免运输繁忙的铁路与道路平面交叉； 3 应使人、货分流，应避免运输繁忙的货流与人流交叉； 4 应避免进出厂的主要货流与企业外部交通干线的平面交叉。 | GB50187-2012第5.1.8条 | 总平面布置符合要求 | 符合 |
| 5 | 总平面布置应使建筑群体的平面布置与空间景观相协调，并应结合城镇规划及厂区绿化，提高环境质量，创造良好的生产条件和整洁友好的工作环境。 | GB50187-2012 第5.1.9条 | 总平面布置与景观相协调。 |  |
| 6 | 工业企业厂区总平面布置应明确功能分区，可分为生产区、非生产区、辅助生产区。其工程用地应根据卫生要求，结合工业企业性质、规模、生产流程、交通运输、场地自然条件、技术经济条件等合理布局。 | GBZ1-2010 第5.2.1.1条 | 该项目总平面布置功能分区合理 | 符合 |
| 7 | 公用设施的布置，宜位于其负荷中心或靠近主要用户。 | GB50187-2012 第5.3.1条 | 公用设施靠近主要用户。 | 符合 |
| 8 | 厂内各建构筑物之间的防火距离应满足GB50016-2014的要求 | GB50016-2014 | 建构筑物之间的距离符合要求。 | 符合 |
| 9 | 厂内道路的布置，应符合下列要求： 一、满足生产、运输、安装、检修、消防及环境卫生的要求； 二、划分功能分区，并与区内主要建筑物轴线平行或垂直，宜呈环形布置； 三、与竖向设计相协调，有利于场地及道路的雨水排除； 四、与厂外道路连接方便、短捷。 | GB50187-2012 第5.3.1条 | 厂内满足生产、运输、安装及检修要求，并与厂外道路相接。 | 符合 |

## F3.3  生产工艺及装置设施单元安全检查表

### F3.3.1  生产工艺及装置设施单元安全检查表

根据《生产过程安全卫生要求总则》GB12801-2008、《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知》（安监总科技[2016]137号）、《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第4号）等制作检查表，对生产工艺及装置设施单元进行检查，详见下表。

F3.3-1  生产工艺及主要装置安全检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 检查依据 | 检查结果 | 检查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险性较大的、重要的关健性生产设备，由持有专业许可证的单位进行设计、制造和检验。 | 《生产过程安全卫生要求总则》GB12801-2008 第5.6.1 | 符合 | 氮气储罐由专业单位安装 |
| 2 | 金属装置、设备、管道应接地，静电安全检查企业每年至少抽查两次，易燃易爆岗位（场所）的安全操作规程有防静电的内容。 | 《化工企业静电安全规程》HG/T23003-92 | 符合 | 有防静电接地，并定期内部及外部检查 |
| 3 | 在设备、设施、管线上有发生坠落危险的部位，应配置便于人员操作、检查和维修的扶梯、平台、围栏和系挂装置等附属设施。 | 《生产过程安全卫生要求总则》GB12801-2008第5.7.1 | 符合 | 设备、设施、管线上有发生坠落危险的部位，配置扶梯、平台、围栏和系挂装置等附属设施 |
| 4 | 各种仪器、仪表、监测记录装置等， 选用合理，灵敏可靠，易于辨识。 | 《生产过程安全卫生要求总则》GB12801-2008 第5.3.2 | 符合 | 仪表选型合适 |
| 5 | 生产中的工艺、作业和施工文件中载明危险和有害因素的概况及相应的预防和处置措施，以及操作和作业注意事项。 | 《生产过程安全卫生要求总则》GB12801-2008第5.3.2 | 符合 | 达到要求 |
| 6 | 特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当严格执行安全技术规范和管理制度，保证特种设备安全。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条 | 符合 | 建立了相应的安全管理制度和岗位安全责任制度，相关人员取得了相应资质 |
| 7 | 特种设备生产、经营、使用单位对其生产、经营、使用的特种设备应当进行自行检测和维护保养，对国家规定实行检验的特种设备应当 及时申报并接受检验。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第十五条 | 符合 | 特种设备进行了安 装监督检验，检测合格 |
| 8 | 特种设备安装、改造、修理竣工后，安装、改造、修理的施工单位应当在验收后三十日内将相关技术资料和文件移交特种设备使用单位。 特种设备使用单位应当将其存入该特种设备的安全技术档案。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第二十四条 | 符合 | 资料已存档 |
| 9 | 特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条 | 符合 | 办理了使用登记 |
| 10 | 特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档 案应当包括以下内容：（一）特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件；（二）特种设备的定期检验和定期 自行检查记录；（三）特种设备的日常使用状况记；（四）特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录；（五）特种设备的运行故障和事故记录。 | 《中华人民共和国特种 设备安全法》第三十五条 | 符合 | 有安全技术档案 |
| 11 | 安全附件（安全阀、爆破片装置、压力表、测温仪等）应实行定期检验制度。 | 《压力容器安全技术监察规程》第154条 | 符合 | 有相关制度 |
| 12 | 压力表安装前应进行校验，在刻度盘上应划出指示最高工作压力的红线，注明下次校验日期。压力表校验后应加铅封。 | 《压力容器安全技术监察规程》第161条 | 符合 | 现场勘查时压力表已划出指示最高工作压力的红线 |
| 13 | 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。 | 《安全生产法》 第三十二条 | 符合 | 项目现场设有安全警示标志 |

### F3.3.2  重大事故模拟分析

本节采用重大事故后果模拟分析方法，对该项目可能发生的重大事故选取合适的模型，对可能发生事故的危险程度、危害区域进行估算，以便对其实施更有效的安全措施。

### F3.3.2.1  氮气储罐爆炸事故后果模拟

本次评价采用超压准则对氮气缓冲储罐（2.8MPa、30m3）爆炸所产生的冲击波伤害进行分析。

1、爆破能量

氮气缓冲罐破裂时，膨胀所释放的能量（即爆破能量）不仅与气体压力和储罐的容积有关而且与介质在容器内的物性相态相关。气体承压状态下称压缩气体，承压罐体破裂时属物理性爆炸；其能量计算，与罐内压力、罐体容积、气体绝热指数有关。故采用压缩气体与水蒸汽爆破能量计算模型计算，其释放的爆破能量为：

Eg=pvk−11−0.1013pk−1k×103

式中，Eg-气体的爆破能量，kJ；

p-容器内气体的绝对压力，MPa；

v-容器的容积，m3；

k-气体的绝热指数，即气体的定压比热与定容比热之比，取1.4。

则 Error: Reference source not found

2、冲击波能量计算

冲击波能量约占爆炸时介质释放能量的75%，则冲击波能量为：

E=Eg×75%=1.3×105kJ×75%=9.75×104kJ

冲击波是由压缩波迭加形成的，是波阵面以突进形式在介质中传播的压缩波。开始时产生的最大正压力即是冲击波波阵面上的超压ΔP。多数情况下，冲击波的伤害、破坏的超压准则认为，只要冲击波超压达到一定值时，便会对目标造成一定的伤害和破坏。

3、冲击波能量换算成TNT当量

将冲击波能量换算成TNT当量qTNT。因1kg TNT爆炸所放出的爆破能量为4230-4836 kJ，一般取平均爆破能量为4520kJ，故其关系为：

q= E/qTNT= E/4520=21.6kg

4、冲击波的超压

氮气缓冲罐爆炸的模拟比α=（q/1000）1/3= 0.28

该缓冲罐若发生爆炸，在各相应距离下所产生的冲击波超压见下表。

表F3.3-2 1.6kgTNT爆炸时的冲击波超压

| 距离R/m | 3.36 | 3.92 | 4.48 | 5.04 | 5.6 | 7 | 8.4 | 9.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| △P/MPa | 0.50 | 0.33 | 0.235 | 0.17 | 0.126 | 0.079 | 0.057 | 0.043 |
| 距离R/m | 11.2 | 12.6 | 14 | 15.4 | 16.8 | 18.2 | 19.6 | 21 |
| △P/MPa | 0.033 | 0.027 | 0.0235 | 0.0205 | 0.018 | 0.016 | 0.0143 | 0.013 |

3、模拟结果

只要冲击波超压达到一定数值，便会对目标造成一定的伤害或破坏。当冲击波超压足够大时可能摧毁设备甚至造成人员伤亡等。

该氮气储罐爆炸所产生的冲击波对在距爆炸中心相应距离内的人体伤害和建筑物破坏的程度，见附表3-4。

表F3.3-3 冲击波危害程度

| 距爆炸中心距离 近似值（m） | 冲击波超压 （Mpa） | 对人体的伤害 | 对建筑物的破坏 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.4 | 0.0205 | 轻微损伤 | 墙裂缝 |
| 9.8 | 0.043 | 听觉器官损伤或骨折 | 墙大裂缝，屋瓦掉下 |
| 8.4 | 0.057 | 内脏严重损伤或死亡 | 木建筑厂房房柱折断，房架松动 |
| 5.6 | 0.126 | 大部分人员死亡 | 防震钢筋混凝土破坏， 小房屋倒塌 |
| 4.48 | 0.235 | 大部分人员死亡 | 大型钢架结构破坏 |

通过以上计算表明，若该项目氮气缓冲罐发生物理爆炸，由于爆炸超压冲击波的作用，在爆炸半径5.6m内的大部分人员将失去生命，5.6～9.8m的人员都可能受到不同程度的伤害。若人体遭受冲击波能量伤害的同时，又遭遇碎片能量的打击，可致重伤或死亡。此外冲击波还将距离爆炸中心半径15.4m范围内的建筑物、设施设备不同程度的损毁。

### F3.3.2.2  触电事故树分析

电气设备因设备绝缘性能不好、人员操作失误、检修、违章作业或未按规定配戴防护用品，操作人员有触电的危险，现用事故树分析法分析 “作业人员触电事故”。

1、顶上事件的确定

确定“作业人员触电事故”作为顶上事件，进行事故树分析。

2、“作业人员触电事故”事故原因分析

一般情况下，“作业人员触电事故”主要是人体触及（接近）带电体、防护措施失效同时发生才会发生作业人员触电事故。

3、根据上述分析，从顶上事件“作业人员触电事故”开始逐层向下分析，得事故树图:

图F3.3-1作业人员触电事故树

X1：违章带电作业；X2：不小心碰上；X3：工具绝缘失效；X4：正常带电作业；X5：防护用具不符合要求；X6：接地不合格；X7：无防护措施；X8：漏电保护失效；X9：零线短路；X10：三相严重失衡；X11：绝缘老化；X12：潮湿或粘上导电粉尘；X13：机械损伤；X14：未作三相短路保护；X15：反馈送电；X16：误操作；X17：放电不充分；X18：未进行放电；X19：监护失职；X20：未验电；X21：未定期检验。

4、简化事故图

T=(B1+B2+X4）*A2

=[X19*(X1+X2+X3)+C1+C2+C3+C4+X4]*(X5+X6+X7)

=[X19*(X1+X2+X3)+X8*X20(X9+X10)+(X11+X12+X3)*X21+X14*

X19(X15+X16)+X17+X18+X4]*(X5+X6+X7)

=X4X5+X1X5X19+X2X5X19+X3X5X19+X5X8X9X20+X5X8X10X20+X21X11X5+X21X12X5+X21X13X5+X19X14X15X5+X19X14X16X5+X17X5+X18X5+X4X6+X1X19X6+X2X19X6+X3X19X6+X8X9X20X6+X8X10X20X6+X21X11X6+X21X12X6+X21X13X6+X19X14X15X6+X19X14X16X6+X17X6+X18X6+X4X7+X1X19X7+X2X19X7+X3X19X7+X8X9X20X7+X8X10X20X7+X21X11X7+X21X12X7+X21X13X7+X19X14X15X7+X19X14X16X7+X17X7+X18X7

对于T事故树,无法进一步化简,共有39个最小割集:

{X4X5}、{X1X5X19}、{X2X5X19}、{X3X5X19}、{X5X8X9X20}、{X5X8X10X20}、{X21X11X5}、{X21X12X5}、{X21X13X5}、{X19X14X15X5}、{X19X14X16X5}、{X17X5}、{X18X5}、{X4X6}、{X1X19X6}、{X2X19X6}、{X3X19X6}、{X8X9X20X6}、{X8X10X20X6}、{X21X11X6}、{X21X12X6}、{X21X13X6}、{X19X14X15X6}、{X19X14X16X6}、{X17X6}、{X18X6}、{X4X7}、{X1X19X7}、{X2X19X7}、{X3X19X7}、{X8X9X20X7}、{X8X10X20X7}、{X21X11X7}、{X21X12X7}、{X21X13X7}、{X19X14X15X7}、{X19X14X16X7}、{X17X7}、{X18X7}。

5、结构重要度

IΦ(X5)=IΦ(X6)=IΦ(X7)＞IΦ(X19)＞IΦ(X21)＞IΦ(X4)=IΦ(X17)=IΦ(X18)＞IΦ(X1)=IΦ(X2)=IΦ(X3)=IΦ(X8)=IΦ(X11)=IΦ(X12)=IΦ(X13)=IΦ(X14)=IΦ(X20)＞ IΦ(X9)=IΦ(X10)=IΦ(X15)=IΦ(X16)

6、措施

通过以上分析，作业人员触电事故有39个最小割集，其中任何1个发生都会导致顶上事件的发生，接地可靠与正确使用安全防护用具是防止触电事故的最重要环节，其次是严格执行作业中的监护制度和对系统中不带电体绝缘性能的及时检查与修理，减少正常不带电部位意外带电的可能性，另外，充分的放电，严格的验电，可靠的防漏电保护和停电检修时对停电线路作三相短路接地等措施也是减少作业中触电事故的重要方法。

## F3.4  公用工程及辅助配套配套设施单元安全检查表

本节依据《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》、《建筑设计防火规范》及相关标准规范的要求对该项目电气安全进行综合检查评价，现场检查内容、事实记录及检查结果见附表F3.4-1。

表F3.4-1 公用工程及辅助配套配套设施单元安全检查表

| 序 号 | 检查项目 | 检查依据 | 实际情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电装置室内通道应保证畅通无阻，不得设立门槛，并不应有与配电装置无关的管道通过。 | GB50060-92 第6.0.1条 | 配电室设置符合要求 | 符合 |
| 2 | 变电所、配电所和控制室的设计应符合下列规定： 1.变电所、配电所（包括配电室，下同）和控制室应布置在爆炸性环境以外，当为正压室时，可布置在1区、2区内。 2.对于可燃物质比空气重的爆炸性气体环境，位于爆炸危险区附加2区的变电所、配电所和控制室的电气和仪表设备层地面应高出室外地面0.6m。 | GB50058-2014 第5.3.5条 | 公司变、配电所和控制室的不在爆炸性环境内 | 符合 |
| 3 | 配电室的门、窗关闭应密合；与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩，其防护等级不宜低于《外壳防护等级分类》（GB4208-84）的IP3X级。直接与室外露天相通的通风孔还应采取防止雨、雪飘入的措施。 | GB50054-2011 第3.3.7条 | 配电室的门、窗关闭密合，有网罩 | 符合 |
| 4 | 变配电所应采取措施，防止或减少近区雷击闪络。 | 电气安全管理规程 第三十七条 | 有避雷设施，经检验合格 | 符合 |
| 5 | 配电装置各回路相序排列应一致。硬导体的各相应按规定涂色，绞线一般只标明相别。配电装置应编号。各种开关的“分”“合”标志要明显。 | 电气安全管理规程 第七十六条 | 安全标志齐全 | 符合 |
| 6 | 电气设备必须有可靠的接地（接零）装置，防雷和防静电设施必须完好。每年应定期检测。 | 《化工企业安全管理制度》（化工部[91]化劳字第247号）第186条 | 有可靠接地装置 | 符合 |
| 7 | 一个计算单元内的灭火器数量不应少于2具。 | GB50140-2005 | 现场按要求配置2具灭火器 | 符合 |
| 8 | 工厂、仓库、堆场、储罐区或民用建筑的室外消防给水用水量，应按同一时间内的火灾起数和一起火灾灭火室外消防给水用水量确定。 | GB50974.2014第3.1.1条 | 该项目的消防用水直接依托南昌海立电气有限公司厂区内已设置的消防设施及环路消防水管网，可满足本期项目消防用水需求。 | 符合 |

## F3.5  安全管理评价单元安全检查表

根据《安全生产法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《生产经营单位安全培训规定》（安监总局令第3号）等制定安全检查表进行检查，详见下表。

表F3.5-1安全管理安全检查表

| 序号 | 检查内容及内容 | 检查依据 | 检查结果 | 检查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 参加生产的人员其健康状况符合工作性质要求 | 《生产过程安全卫生要求总则》GB12801-2008第5.9.1 | 符合 | 有上岗前的体检，员工健康状况符合工作性质要求 |
| 2 | 煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位必须对新上岗的临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等进行强制性安全培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。 | 《安全生产法》第五十条《生产经营单位安全培训规定》安监总局令第3号第十三条 | 符合 | 员工接受了培训，了解生产过程中可能存在和产生的危险和有害因素。 |
| 3 | 煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位厂（矿）级安全培训内容应当包括： 本单位安全生产情况及安全生产基本知识； 本单位安全生产规章制度和劳动纪律； 从业人员安全生产权利和义务； 有关事故案例； 事故应急救援、事故应急预案演练及防范措施等。 | 《生产经营单位安全培训规定》安监总局令第3号第十六条 | 符合 | 安全培训内容丰富，包括规定的内容。 |
| 4 | 车间（工段、区、队）级岗前安全培训内容应当包括： 工作环境及危险因素； （二）所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故； （三）所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准； （四）自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理； （五）安全设备设施、个人防护用品的使用和维护； （六）本车间（工段、区、队）安全生产状况及规章制度； （七）预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项； （八）有关事故案例； （九）其他需要培训的内容。 | 《生产经营单位安全培训规定》安监总局令第3号第十七条 | 符合 | 安全培训内容丰富，包括规定的内容。 |
| 5 | 应掌握个体防护用品的使用和维护方法。 | 《生产过程安全卫生要求总则》GB12801-2008第5.9.2 | 符合 | 已掌握 |
| 6 | 应掌握消防知识和消防器材的使用及维护方法。 | 《生产过程安全卫生要求总则》GB12801-2008第5.9.2 | 符合 | 已掌握 |
| 7 | 锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的作业人员及其相关管理人员（以下统称特种设备作业人员），应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第三十九条 | 符合 | 特种设备操作作业人员有证书。 |
| 8 | 特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》（以下简称特种作业操作证）后，方可上岗作业。 | 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》安监总局第30号令 | 符合 | 特种作业人员经相关部门培训并考核合格，经厂内三级安全教育后上岗作业 |
| 9 | 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。 | 《安全生产法》第4条 | 符合 | 建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度。 |
| 10 | 矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 | 《安全生产法》第21条 | 符合 | 配置了专职安全员。 |
| 11 | 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。 危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。 危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。鼓励其他生产经营单位聘用注册安全工程师从事安全生产管理工作。注册安全工程师按专业分类管理，具体办法由国务院人力资源和社会保障部门、国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门制定。 | 《安全生产法》第24条 | 符合 | 主要负责人和安全管理人员取得安全管理资格证书。 |
| 12 | 危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当建立应急救援组织;生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员。 危险物品的生产、经营、储存、运输单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。 | 《安全生产法》第79条 | 符合 | 公司建立应急救援组织，配备了应急救援装备。 |
| 13 | 生产经营单位应当按照《劳动防护用品选用规则》（GB11651）和国家颁发的劳动防护用品配备标准以及有关规定，为从业人员配备劳动防护用品。 | 《劳动防护用品监督管理规定》安监总局第1 号令第十四条 | 符合 | 作业人员配备了劳动防护用品。 |
| 14 | 从业人员在作业过程中，必须按照安全生产规章制度和劳动防护用品使用规则，正确佩戴和使用劳动防护用品；未按规定佩戴和使用劳动防护用品的，不得上岗作业。 | 《劳动防护用品监督管理规定》安监总局第1号令第十九条 | 符合 | 作业人员佩戴了劳动防护用品。 |
| 15 | 对于某一种类的风险，生产经营单位应当根据存在的重大危险源和可能发生的事故类型，制定相应的专项应急预案 | 安监总局第17号令第九条 | 符合 | 制定了相应的专项应急预案。 |
| 16 | 应急预案应当包括应急组织机构和人员的联系方式、应急物资储备清单等附件信息 | 安监总局第17号令第十二条 | 符合 | 应急预案包括联系方式、应急物资储备清单等附件信息。 |
|  | 生产经营单位的应急预案由生产经营单位主要负责人签署公布 | 安监总局第17号令第十七条 | 符合 | 应急预案由主要负责人签署公布。 |
| 17 | 生产经营单位应当按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备，建立使用状况档案，定期检测和维护，使其处于良好状态。 | 安监总局第17号令第三十二条 | 符合 | 配备物资及人员，建立了物资档案。 |
| 18 | 生产经营单位是安全生产的责任主体，应当依法建立、健全安全生产责任制度，推行安全生产标准化建设，加强安全生产管理，改善安全生产条件，强化从业人员的安全生产教育培训，确保安全生产。 | 《江西省安全生产条例》第四条 | 符合 | 有健全安全生产管理制度和全员安全生产责任制度。 |
| 19 | 生产经营单位应当具备下列安全生产条件: (一)生产经营场所和设备、设施符合有关安全生产法律、法规的规定和有关国家标准、行业标准或者地方标准的要求; (二)安全生产规章制度和操作规程健全; (三)保证安全生产所必需的资金投入; (四)具有本条例第十七条规定的安全生产管理机构，或者配备、委托安全生产管理人员; (五)主要负责人和安全生产管理人员具备与生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力; (六)从业人员应当经过安全生产教育和培训合格，特种作业人员依法经专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书; (七)为从业人员配备符合国家标准、行业标准或者地方标准的劳动防护用品; (八)为从业人员提供符合国家规定的职业安全卫生条件，对从事有职业危害作业的人员定期进行健康检查; (九)达到所在行业应当具备的安全生产标准化等级; (十)法律、法规规定的其他安全生产条件。 | 《江西省安全生产条例》第十二条 | 符合 | 具备所述安全生产条件 |
| 20 | 生产经营单位应当对下列从业人员进行上岗前的安全生产教育培训: (一)新进从业人员; (二)离岗半年以上的或者换岗的从业人员; (三)采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备后的有关从业人员。 生产经营单位应当对在岗的从业人员定期进行安全生产教育和培训。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 | 《江西省安全生产条例》第二十条 | 符合 | 有安全生产教育和培训制度，对人员进行教育培训。 |
| 21 | 生产经营单位应当实施安全生产风险分级管控，制定落实安全操作规程。对高危工艺、设备、物品、场所，定期开展风险评估和危害辨识，对风险点进行公告或者通报，并采取相应措施。 | 《江西省安全生产条例》第二十五条 | 符合 | 有实施安全生产风险风级管控等 |
| 22 | 生产经营单位应当依法参加工伤保险，按时足额为从业人员缴纳保险费。 | 《江西省安全生产条例》第三十三条 | 符合 | 建设单位为员工购买了工伤保险。 |

## F3.6  特种作业人员培训取证情况单元安全检查表

根据《中华人民共和国劳动法》、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》、《特种作业目录》等法律法规和标准规范的要求，对该项目特种作业人员取证情况进行全面综合检查，现场检查内容、事实记录及检查结果见下表。

F3.6-1特种作业人员检查表

| 序 号 | 检查项目 | 检查依据 | 实际情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特种作业人员应当符合下列条件： （一）年满18周岁，且不超过国家法定退休年龄； （二）经社区或者县级以上医疗机构体检健康合格，并无妨碍从事相应特种作业的器质性心脏病、癫痫病、美尼尔氏症、眩晕症、癔病、震颤麻痹症、精神病、痴呆症以及其他疾病和生理缺陷； （三）具有初中及以上文化程度； （四）具备必要的安全技术知识与技能； （五）相应特种作业规定的其他条件。 危险化学品特种作业人员除符合前款第一项、第二项、第四项和第五项规定的条件外，应当具备高中或者相当于高中及以上文化程度。 | 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》 第四条 | 特种作业人员符合上述条件。 | √ |
| 2 | 特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》（以下简称特种作业操作证）后，方可上岗作业。 | 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》 第五条 | 特种作业人员经专门的安全技术培训并考核合格，持证上岗。 | √ |
| 3 | 特种作业人员应当接受与其所从事的特种作业相应的安全技术理论培训和实际操作培训。 已经取得职业高中、技工学校及中专以上学历的毕业生从事与其所学专业相应的特种作业，持学历证明经考核发证机关同意，可以免予相关专业的培训。 跨省、自治区、直辖市从业的特种作业人员，可以在户籍所在地或者从业所在地参加培训。 | 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》 第九条 | 特种作业人员接受与其所从事的特种作业相应的安全技术理论培训和实际操作培训。 | √ |
| 4 | 对特种作业人员的安全技术培训，具备安全培训条件的生产经营单位应当以自主培训为主，也可以委托具备安全培训条件的机构进行培训。 不具备安全培训条件的生产经营单位，应当委托具备安全培训条件的机构进行培训。 生产经营单位委托其他机构进行特种作业人员安全技术培训的，保证安全技术培训的责任仍由本单位负责。 | 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》 第十条 | 委托具备安全培训条件的机构进行培训。 | √ |
| 5 | 特种作业操作证每3年复审1次。 特种作业人员在特种作业操作证有效期内，连续从事本工种10年以上，严格遵守有关安全生产法律法规的，经原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关同意，特种作业操作证的复审时间可以延长至每6年1次。 | 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》 第二十一条 | 特种作业操作证在有效期内。 | √ |
| 6 | 特种作业操作证需要复审的，应当在期满前60日内，由申请人或者申请人的用人单位向原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关提出申请，并提交下列材料： （一）社区或者县级以上医疗机构出具的健康证明； （二）从事特种作业的情况； （三）安全培训考试合格记录。 特种作业操作证有效期届满需要延期换证的，应当按照前款的规定申请延期复审。 | 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》 第二十二条 | 符合要求。 | √ |
| 7 | 特种作业操作证申请复审或者延期复审前，特种作业人员应当参加必要的安全培训并考试合格。 安全培训时间不少于8个学时，主要培训法律、法规、标准、事故案例和有关新工艺、新技术、新装备等知识。 | 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》 第二十三条 | 特种作业人员参加了必要的安全培训并考试合格。 | √ |

F3.6-2特种作业人员取证情况检查表

| 序号 | 名字 | 操作项目 | 证号 | 是否复核 | 证件有效期限至 | 发证部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄硕奇 | 低压电工作业 | T362426199002029510 | 是 | 2030-06-04 | 江西省应急管理厅 |
| 2 | 魏 龙 | 低压电工作业 | T360103198711172718 | 是 | 2030-06-04 | 江西省应急管理厅 |
| 3 | 杨 双 | 熔化焊接与热切割作业 | T420625198904150111 | 是 | 2030-05-26 | 江西省应急管理厅 |

## F3.7  工贸企业重大事故隐患判定

根据《工贸企业重大事故隐患判定标准》（2023年应急部令第10号）的要求，对该项目重大事故隐患情况进行全面综合检查，现场检查内容、事实记录及检查结果见下表。

表F3.7-1重大事故隐患检查表

| 序号 | 行业 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《工贸企业重大事故隐患判定标准》第三条 |  |  |  |  |
| 1 | 工贸行业 | 未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，或者未定期进行安全检查的； | √ | 对承包单位的安全生产工作统一协调管理 |
| 2 |  | 特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的； | √ | 特种作业人员持证上岗 |
| 3 |  | 金属冶炼企业主要负责人、安全生产管理人员未按照规定经考核合格的。 | √ | 主要负责人、安全生产管理人员考核合格 |
| 《工贸企业重大事故隐患判定标准》第四条 |  |  |  |  |
| 1 | 冶金行业 | 会议室、活动室、休息室、控制室、交接班室、更衣室（含澡堂）等6类人员聚集场所,以及钢铁水罐冷（热）修工位设置在铁水、钢水、液渣吊运跨的地坪区域内的； | / | / |
| 2 |  | 生产期间冶炼、精炼和铸造生产区域的事故坑、炉下渣坑，以及熔融金属泄漏和喷溅影响范围内的炉前平台、炉基区域、厂房内吊运和地面运输通道等6类区域存在积水的； | / | / |
| 3 |  | 炼钢连铸流程未设置事故钢水罐、中间罐漏钢坑（槽）、中间罐溢流坑（槽）、漏钢回转溜槽，或者模铸流程未设置事故钢水罐（坑、槽）的； | / | / |
| 4 |  | 转炉、电弧炉、AOD炉、LF炉、RH炉、VOD炉等炼钢炉的水冷元件未设置出水温度、进出水流量差等监测报警装置，或者监测报警装置未与炉体倾动、氧（副）枪自动提升、电极自动断电和升起装置联锁的； | / | / |
| 5 |  | 高炉生产期间炉顶工作压力设定值超过设计文件规定的最高工作压力，或者炉顶工作压力监测装置未与炉顶放散阀联锁，或者炉顶放散阀的联锁放散压力设定值超过设备设计压力值的； | / | / |
| 6 |  | 煤气生产、回收净化、加压混合、生产、储存设施附近的会议室、活动室、休息室、控制室、交接班室、更衣室等6类人员聚集场所，以及可能发生煤气泄漏、积聚的场所和部位未设置固定式一氧化碳浓度监测报警装置，或者监测数据未接入24小时有人值守场所的； | / | / |
| 7 |  | 加热炉、煤气柜、除尘器、加压机、烘烤器等设施，以及进入车间前的煤气管道未安装隔断装置的； | / | / |
| 8 |  | 正压煤气输配管线水封式排水器的最高封堵煤气压力小于30kPa，或者同一煤气管道隔断装置的两侧共用一个排水器，或者不同煤气管道排水器上部的排水管连通，或者不同介质的煤气管道共用一个排水器的。 | / | / |
| 《工贸企业重大事故隐患判定标准》第五条 |  |  |  |  |
| 1 | 有色企业 | 会议室、活动室、休息室、控制室、交接班室、更衣室（含澡堂）等6类人员聚集场所设置在熔融金属吊运跨的地坪区域内的； | / | / |
| 2 |  | 生产期间冶炼、精炼、铸造生产区域的事故坑、炉下渣坑，以及熔融金属泄漏、喷溅影响范围内的炉前平台、炉基区域、厂房内吊运和地面运输通道等6类区域存在非生产性积水的； | / | / |
| 3 |  | 熔融金属铸造环节未设置紧急排放和应急储存设施的（倾动式熔炼炉、倾动式保温炉、倾动式熔保一体炉、带保温炉的固定式熔炼炉除外）； | / | / |
| 4 |  | 采用水冷冷却的冶炼炉窑、铸造机（铝加工深井铸造工艺的结晶器除外）、加热炉未设置应急水源的； | / | / |
| 5 |  | 熔融金属冶炼炉窑的闭路循环水冷元件未设置出水温度、进出水流量差监测报警装置，或者开路水冷元件未设置进水流量、压力监测报警装置，或者未监测开路水冷元件出水温度的； | / | / |
| 6 |  | 铝加工深井铸造工艺的结晶器冷却水系统未设置进水压力、进水流量监测报警装置，或者监测报警装置未与快速切断阀、紧急排放阀、流槽断开装置联锁，或者监测报警装置未与倾动式浇铸炉控制系统联锁的； | / | / |
| 7 |  | 铝加工深井铸造工艺的浇铸炉铝液出口流槽、流槽与模盘（分配流槽）入口连接处未设置液位监测报警装置，或者固定式浇铸炉的铝液出口未设置机械锁紧装置的； | / | / |
| 8 |  | 铝加工深井铸造工艺的固定式浇铸炉的铝液流槽未设置紧急排放阀，或者流槽与模盘（分配流槽）入口连接处未设置快速切断阀（断开装置），或者流槽与模盘（分配流槽）入口连接处的液位监测报警装置未与快速切断阀（断开装置）、紧急排放阀联锁的； | / | / |
| 9 |  | 铝加工深井铸造工艺的倾动式浇铸炉流槽与模盘（分配流槽）入口连接处未设置快速切断阀（断开装置），或者流槽与模盘（分配流槽）入口连接处的液位监测报警装置未与浇铸炉倾动控制系统、快速切断阀（断开装置）联锁的； | / | / |
| 10 |  | 铝加工深井铸造机钢丝卷扬系统选用非钢芯钢丝绳，或者未落实钢丝绳定期检查、更换制度的； | / | / |
| 11 |  | 可能发生一氧化碳、砷化氢、氯气、硫化氢等4种有毒气体泄漏、积聚的场所和部位未设置固定式气体浓度监测报警装置，或者监测数据未接入24小时有人值守场所，或者未对可能有砷化氢气体的场所和部位采取同等效果的检测措施的； | / | / |
| 12 |  | 使用煤气（天然气）并强制送风的燃烧装置的燃气总管未设置压力监测报警装置，或者监测报警装置未与紧急自动切断装置联锁的； | / | / |
| 13 |  | 正压煤气输配管线水封式排水器的最高封堵煤气压力小于30kPa，或者同一煤气管道隔断装置的两侧共用一个排水器，或者不同煤气管道排水器上部的排水管连通，或者不同介质的煤气管道共用一个排水器的。 | / | / |
| 《工贸企业重大事故隐患判定标准》第六条 |  |  |  |  |
| 1 | 建材企业 | 煤磨袋式收尘器、煤粉仓未设置温度和固定式一氧化碳浓度监测报警装置，或者未设置气体灭火装置的； | / | / |
| 2 |  | 筒型储库人工清库作业未落实清库方案中防止高处坠落、坍塌等安全措施的； | / | / |
| 3 |  | 水泥企业电石渣原料筒型储库未设置固定式可燃气体浓度监测报警装置，或者监测报警装置未与事故通风装置联锁的； | / | / |
| 4 |  | 进入筒型储库、焙烧窑、预热器旋风筒、分解炉、竖炉、篦冷机、磨机、破碎机前，未对可能意外启动的设备和涌入的物料、高温气体、有毒有害气体等采取隔离措施，或者未落实防止高处坠落、坍塌等安全措施的； | / | / |
| 5 |  | 采用预混燃烧方式的燃气窑炉（热发生炉煤气窑炉除外）的燃气总管未设置管道压力监测报警装置，或者监测报警装置未与紧急自动切断装置联锁的； | / | / |
| 6 |  | 制氢站、氮氢保护气体配气间、燃气配气间等3类场所未设置固定式可燃气体浓度监测报警装置的； | / | / |
| 7 |  | 电熔制品电炉的水冷设备失效的； | / | / |
| 8 |  | 玻璃窑炉、玻璃锡槽等设备未设置水冷和风冷保护系统的监测报警装置的。 | / | / |
| 《工贸企业重大事故隐患判定标准》第七条 |  |  |  |  |
| 1 | 机械企业 | 会议室、活动室、休息室、更衣室、交接班室等5类人员聚集场所设置在熔融金属吊运跨或者浇注跨的地坪区域内的； | / | / |
| 2 |  | 铸造用熔炼炉、精炼炉、保温炉未设置紧急排放和应急储存设施的； | / | / |
| 3 |  | 生产期间铸造用熔炼炉、精炼炉、保温炉的炉底、炉坑和事故坑，以及熔融金属泄漏、喷溅影响范围内的炉前平台、炉基区域、造型地坑、浇注作业坑和熔融金属转运通道等8类区域存在积水的； | / | / |
| 4 |  | 铸造用熔炼炉、精炼炉、压铸机、氧枪的冷却水系统未设置出水温度、进出水流量差监测报警装置，或者监测报警装置未与熔融金属加热、输送控制系统联锁的； | / | / |
| 5 |  | 使用煤气（天然气）的燃烧装置的燃气总管未设置管道压力监测报警装置，或者监测报警装置未与紧急自动切断装置联锁，或者燃烧装置未设置火焰监测和熄火保护系统的； | / | / |
| 6 |  | 使用可燃性有机溶剂清洗设备设施、工装器具、地面时，未采取防止可燃气体在周边密闭或者半密闭空间内积聚措施的； | / | / |
| 7 |  | 使用非水性漆的调漆间、喷漆室未设置固定式可燃气体浓度监测报警装置或者通风设施的。 | / | / |
| 《工贸企业重大事故隐患判定标准》第八条 |  |  |  |  |
| 1 | 轻工企业 | 食品制造企业烘制、油炸设备未设置防过热自动切断装置的； | / | / |
| 2 |  | 白酒勾兑、灌装场所和酒库未设置固定式乙醇蒸气浓度监测报警装置，或者监测报警装置未与通风设施联锁的； | / | / |
| 3 |  | 纸浆制造、造纸企业使用蒸气、明火直接加热钢瓶汽化液氯的； | / | / |
| 4 |  | 日用玻璃、陶瓷制造企业采用预混燃烧方式的燃气窑炉（热发生炉煤气窑炉除外）的燃气总管未设置管道压力监测报警装置，或者监测报警装置未与紧急自动切断装置联锁的； | / | / |
| 5 |  | 日用玻璃制造企业玻璃窑炉的冷却保护系统未设置监测报警装置的； | / | / |
| 6 |  | 使用非水性漆的调漆间、喷漆室未设置固定式可燃气体浓度监测报警装置或者通风设施的； | / | / |
| 7 |  | 锂离子电池储存仓库未对故障电池采取有效物理隔离措施的。 | / | / |
| 《工贸企业重大事故隐患判定标准》第九条 |  |  |  |  |
| 1 | 纺织企业 | 纱、线、织物加工的烧毛、开幅、烘干等热定型工艺的汽化室、燃气贮罐、储油罐、热媒炉，未与生产加工等人员聚集场所隔开或者单独设置的； | / | / |
| 2 |  | 保险粉、双氧水、次氯酸钠、亚氯酸钠、雕白粉（吊白块）与禁忌物料混合储存，或者保险粉储存场所未采取防水防潮措施的。 | / | / |
| 《工贸企业重大事故隐患判定标准》第十条 |  |  |  |  |
| 1 | 烟草企业 | 熏蒸作业场所未配备磷化氢气体浓度监测报警仪器，或者未配备防毒面具，或者熏蒸杀虫作业前未确认无关人员全部撤离熏蒸作业场所的； | / | / |
| 2 |  | 使用液态二氧化碳制造膨胀烟丝的生产线和场所未设置固定式二氧化碳浓度监测报警装置，或者监测报警装置未与事故通风设施联锁的。 | / | / |
| 《工贸企业重大事故隐患判定标准》第十一条 |  |  |  |  |
| 1 | 存在粉尘爆炸危险的工贸企业 | 粉尘爆炸危险场所设置在非框架结构的多层建(构)筑物内，或者粉尘爆炸危险场所内设有员工宿舍、会议室、办公室、休息室等人员聚集场所的； | / | / |
| 2 |  | 不同类别的可燃性粉尘、可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质共用一套除尘系统，或者不同建（构）筑物、不同防火分区共用一套除尘系统、除尘系统互联互通的； | / | / |
| 3 |  | 干式除尘系统未采取泄爆、惰化、抑爆等任一种爆炸防控措施的； | / | / |
| 4 |  | 铝镁等金属粉尘除尘系统采用正压除尘方式，或者其他可燃性粉尘除尘系统采用正压吹送粉尘时，未采取火花探测消除等防范点燃源措施的； | / | / |
| 5 |  | 除尘系统采用重力沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道的； | / | / |
| 6 |  | 铝镁等金属粉尘、木质粉尘的干式除尘系统未设置锁气卸灰装置的； | / | / |
| 7 |  | 除尘器、收尘仓等划分为20区的粉尘爆炸危险场所电气设备不符合防爆要求的； | / | / |
| 8 |  | 粉碎、研磨、造粒等易产生机械点燃源的工艺设备前，未设置铁、石等杂物去除装置，或者木制品加工企业与砂光机连接的风管未设置火花探测消除装置的； | / | / |
| 9 |  | 遇湿自燃金属粉尘收集、堆放、储存场所未采取通风等防止氢气积聚措施，或者干式收集、堆放、储存场所未采取防水、防潮措施的； | / | / |
| 10 |  | 未落实粉尘清理制度，造成作业现场积尘严重的。 | / | / |
| 《工贸企业重大事故隐患判定标准》第十二条 |  |  |  |  |
| 1 | 使用液氨制冷的工贸企业 | 包装、分割、产品整理场所的空调系统采用氨直接蒸发制冷的； | / | / |
| 2 |  | 快速冻结装置未设置在单独的作业间内，或者快速冻结装置作业间内作业人员数量超过9人的。 | / | / |
| 《工贸企业重大事故隐患判定标准》第十三条 |  |  |  |  |
| 1 | 存在硫化氢、一氧化碳等中毒风险的有限空间作业的工贸企业 | 未对有限空间进行辨识、建立安全管理台账，并且未设置明显的安全警示标志的； | / | / |
| 2 |  | 未落实有限空间作业审批，或者未执行“先通风、再检测、后作业”要求，或者作业现场未设置监护人员的。 | / | / |
| 《工贸企业重大事故隐患判定标准》第十四条 |  |  |  |  |
| 1 |  | 本标准所列情形中直接关系生产安全的监控、报警、防护等设施、设备、装置，应当保证正常运行、使用，失效或者无效均判定为重大事故隐患。 | √ | 监控、报警、防护等设施、设备、装置有效 |

小结：由上表可知，该项目不存在重大事故隐患。

# F4  附件

- 安全验收专家组意见

- 安全验收报告专家组意见回复、安全验收现场整改专家组意见回复

- 预评价专家意见、设施设计专家意见

- 整改回复

- 企业营业执照

（3）立项文件

（4）土地证

（5）紧急托管协议、安全协议

（6）安全生产环境保护责任制度（摘录）、安全管理制度清单

（7）设立安全管理机构或配备专职安全管理人员的文件

- （8）负责人及安全管理人员安全资格证书

- （9）特种作业人员资格证书

- （10）事故应急救援预案（摘录）、应急预案备案登记表、应急演练记录、安全培训记录

- （11）特种设备使用登记证、检测报告

- （12）压力仪表、安全阀检测报告

（13）制氮机组PLC调试工作的说明函

（14）工程设计单位、施工安装单位资质证书

（15）防雷装置检测报告

（16）总平面布置竣工图、工艺流程图、设备平面布置图